Муниципальное образование «Котлас»

Схема теплоснабжения

муниципального образования «Котлас»

на 2013-2027 годы

(актуализирована на 2018 год)

ТОМ I «Пояснительная записка»

Оглавление

Паспорт Схемы теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013 -2027 годы	3

Введение													4

Общие данные по разработке Схемы									5

Климатические условия											6

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса

на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель»							9

Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»							16

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя».							35

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии»							43

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»			53

Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» 								60

Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»              64

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации»			69

Раздел 9. «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии». 												69

Раздел 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».						70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ												71

Список используемой литературы										72

ПРИЛОЖЕНИЯ												74

Схема теплоснабжения

муниципального образования «Котлас»

на 2013-2027 годы

(актуализирована на 2018 год)

(утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 29.12 2012 № 4511,

в редакции постановлений администрации МО «Котлас»

от 14.04.2015 № 936, от 24.03.2016 № 702, от 06.04.2017 № 720)

Паспорт Схемы

теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013-2027 годы

| Наименование Схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013-2027 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ; Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808; Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154; Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154; Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 889; Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29 декабря 2012 г «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котлас» на период с 2016 по 2025 годы, утвержденная постановлением администрации от 10.03.2016 № 573: постановление администрации муниципального образования «Котлас» от 09 июня 2012 г. № 1919 «Об организации работы по разработке схемы теплоснабжения территории города Котласа, входящего в состав муниципального образования – городской округ «Котлас» |
| Муниципальный Заказчик координатор | - Администрация МО «Котлас», в лице Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» |
| Основные разработчики Схемы | Муниципальное предприятие МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»; Муниципальное предприятие «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Вычегодский»; Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» |
| Цели Схемы | Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности, и для обеспечения горячего водоснабжения котельных в межотопительный период; соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения |
| Время и место проведения публичных слушаний по проекту Схемы. Время и место проведения публичных слушаний по проекту актуализации Схемы на 2018 год | 26 декабря 2012 года 14 часов 00 минут, в зале заседаний администрации МО «Котлас»; 04.04.2017 в 11 часов 00 минут, по адресу пл. Советов д. 3, в зале заседаний администрации МО «Котлас» |
| Сроки и этапы реализации Схемы | 2013-2027 годы |

Введение

Схема теплоснабжения МО «Котлас» на 2013-2027 годы, утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 29 декабря 2012 года № 4511.

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В соответствии с пунктом 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Настоящий документ является актуализированной редакцией утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования МО «Котлас» на 2013-2027 годы, по состоянию на 2018 год.

Актуализация схемы выполнена в соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения в 2016 году (на плановый 2017 год) проведена в связи со следующими изменениями:

- структура Схемы теплоснабжения приведена в соответствие с пунктами 4-17 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, структура обосновывающих материалов - в соответствие с пунктами 18-49 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения;

- выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- определены условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения в 2017 году (на плановый 2018 год) проведена с учетом результатов мониторинга разработки и утверждения схемы теплоснабжения МО «Котлас», проведенного Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в 2016 году.

Общие данные по разработке Схемы

Разработка Схем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры. Такие решения носят предварительный характер, даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также расположение трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Котласа до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При разработке Схемы использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, а также «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808.

Технической базой разработки Схемы являются:

- генеральный план города Котласа Архангельской области, проект планировки территории южного района и правила землепользования и застройки до 2028 года;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2016-2025 годы;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Климатические условия

Характеристика климатических условий района г. Котласа приводится по данным метеостанции Котлас, помещенным в справочнике по климату СССР «Архангельская область» выпуск I.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, формируется под влиянием холодного арктического и более теплого атлантического воздуха.

Зима холодная, снежная, продолжается около 4-4,5 месяцев. Для зимнего периода характерны частые метели, возникающие при скорости ветра более 5 м/сек., высокая относительная влажность воздуха (более 80%), наибольшие скорости ветра (более 4,5 м/сек.).

Лето умеренно-теплое, влажное, продолжается около 3,5 месяцев. Летние температуры воздуха невысоки: 15-16˚С.

Безморозный период длится в среднем 139 дней. Средние даты первого и последнего заморозка соответственно приходятся на 25 сентября и 14 мая.

Ветровой режим в городе характеризуется преобладанием южных ветров, причем летом в одинаковой степени господствуют южные, северо-западные и юго-западные ветры (56%), а зимой – южные (40%) и юго-западные (16%).

Скорости ветра относительно высокие: летом 3-4, зимой 4-5 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром составляет за год 15. Скорости ветра по градациям в течение года составляют: 0-1 м/сек. – 15%, 2-5 м/сек. – 60%, 6-9 м/сек. – 20% и более 10м/сек. – 5%.

Выводы:

- По строительно-климатическим условиям город Котлас относится к району IВ (СНиП 23-01-99). Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций составляет – 34˚С.

- К неблагоприятным факторам климата, влияющим на условия проживания людей и строительные условия, являются:

- относительно большие скорости ветра в зимний период в сочетании с отрицательными температурами воздуха;

- высокая влажность воздуха в течение года и особенно зимой;

- частые метели, вызывающие зимой снегозаносы;

- избыточное увлажнение в летний период.

Показатели климатических элементов по месяцам и за год приведены в табл. 1

## Таблица 1. Показатели климатических элементов по месяцам и за год для г. Котлас

| Месяцы Элементы климата | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Средняя температура воздуха в ˚С | -14 | -13 | -7,4 | 1,4 | 3,3 | 14,3 | 17,2 | 14,6 | 8,4 | 1,4 | -5,5 | -11,4 | 1,2 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха в ˚С | -51 | -45 | -38 | -30 | -14 | -4 | 1 | -2 | -8 | -23 | -43 | -46 | -51 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха в ˚С | 4 | 4 | 14 | 27 | 32 | 34 | 37 | 35 | 29 | 20 | 11 | 5 | 37 |
| Средняя скорость ветра в м/сек | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 4,2 |
| Среднее число дней с сильным ветром ≥15 м/сек | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 15 |
| Среднее количество осадков в мм | 46 | 30 | 25 | 41 | 53 | 76 | 76 | 72 | 74 | 59 | 48 | 51 | 661 |
| Средняя относительная влажность воздуха (%) | 86 | 84 | 80 | 72 | 66 | 67 | 72 | 78 | 84 | 87 | 87 | 87 | 79 |
| Средняя упругость водяного пара в мб | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 5,0 | 7,3 | 11,4 | 14,0 | 13,0 | 9,6 | 6,2 | 4,1 | 2,9 | 6,8 |

Система теплоснабжения муниципального образования «Котлас»

.

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую

энергию (мощность) и теплоноситель»

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

К задачам по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры относятся:

- организация в границах городского округа надёжного водоснабжения и водоотведения, электро-, тепло и газоснабжения, как элементов обеспечения территориального развития населенных пунктов, ускоренного экономического роста и роста инвестиционной привлекательности;

- создание условий для обеспечения объектами инженерной инфраструктуры потребителей социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, объектов промышленного и жилищного строительства.

## Жилищный фонд

Главной задачей жилищной политики городского округа «Котлас» является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

  - снести аварийный жилищный фонд;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Существующий жилищный фонд городского округа «Котлас» – 1 511,1483 тыс.м2 общей площади, при средней обеспеченности 20,86 м2/чел.

Жилищный фонд на расчетный срок городского округа «Котлас» – 2 453,5583 тыс.м2 общей площади, при средней обеспеченности 30,01 м2/чел..

Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 9,15 м2/чел. или 43,86% от существующей обеспеченности, в пересчете на год – это 0,366  м2/чел. или 1,7544% в год, что, с учетом сокращения численности населения, реально и, в общем, соответствует темпам роста обеспеченности в последние годы.

## Социально-культурное обслуживание

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения городского округа «Котлас» комплексами социально гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры муниципального образования не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных объектов.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги населению, является город Котлас и поселок Вычегодский.

Перспективные строительные площади приведены в таблице № 2

| Таблица 2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов |
| --- |
| Жилые здания | Планы строительства и вводы зданий по годам |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Жилые здания- всего, | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 | 30000 | 32000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| одноквартирных отдельно стоящих домов | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Здания бюджетной сферы и сферы услуг -всего | 16900 | 7900 | 17900 | 16900 | 15900 | 11900 | 9900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| поз.1 Гостиницы и общежития | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поз.2 Общественные (кроме указанных поз. 3,4,5) | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| поз.3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома интернаты | 8000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
| поз.4 Дошкольные учреждения | 2000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| поз.5 Сервисного обслуживания | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| поз.6 Административного назначения | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Здания производственного назначения | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Примечание: планы строительства на 2013 – 2027 годы будут реализовываться в зависимости от социально- экономического положения МО «Котлас» и Архангельской области. |

- б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с генеральным планом концепция развития города Котлас предусматривает использование природного газа для удовлетворения нужд населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий:

- для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов усадебной и блокированной жилой застройки;

- для коммунально-бытовых предприятий увеличение газопотребления обуславливается увеличением отпуска тепла котельной №1, а так же за счёт строительства новых газовых котельных, планируемых в рамках перспективного развития города.

Централизованному теплоснабжению подлежат кварталы многоэтажной многоквартирной застройки и ряд общественных зданий, которые в силу своего функционального назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и крышных источников автономного теплоснабжения с природным газом в качестве топлива (детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.).

Таким образом, суммарная тепловая нагрузка на расчётный срок по объектам, подлежащим централизованному теплоснабжению в г. Котлас, была определена в размере 110 Гкал/ч, в т.ч.:

- на отопление – 73 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 11 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 26 Гкал/ч.

Перспективное строительство жилого фонда и объектов социальной сферы по генеральному плану предусматривает обеспечение новостроек централизованной системой теплоснабжения от существующих муниципальных котельных в пределах их зон деятельности. При недостаточной мощности котельных планируется их реконструкция. В зонах действия за пределами радиуса действия котельных теплоснабжение новостроек будет осуществляться за счет строительства новых котельных.

Существующие районы жилой застройки и промышленные потребители со сложившейся инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия перспектив роста теплопотребления обеспечиваются теплом от существующих источников теплоснабжения.

Согласно концепции перспективного развития города, технических условий на проектирование МП МО «Котлас» «ОК и ТС» от 22.03.2007 г., а также данных по существующей системе теплоснабжения г. Котласа, принято следующее проектное решение:

- Существующие районы жилой застройки и промышленные потребители со сложившейся инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия перспектив роста теплопотребления обеспечиваются: теплом от существующих источников теплоснабжения.

- В связи физическим износом существующих тепловых сетей (80%) на котельной 
№ 1, выполнена замена тепловых сетей по ул. 70-лет Октября на новые, Ду 250 мм в пенополиуретановой теплоизоляции (бесканальная прокладка) с перспективным переключением жилых домов отапливаемых от угольной котельной ФКУ ИЗ-29/2 УФСИН и объектов микрорайона № 5 (по ул. Маяковского, Павлова, Серафимовича), что существенно сказалось на снижение нагрузки существующей магистрали Ду 500, выполнен капитальный ремонт магистральной тепловой сети с заменой трубопроводов Ду 600, 500 с применением пенополиуретановой изоляции по ул. Кузнецова, а также реконструкция системы теплоснабжения котельных № 3, 8, 13 и микрорайона ДОК.

- Строительство 4-х (либо 3-х, если имеется техническая возможность увеличения тепловой мощности существующей котельной №1 на 15 Гкал/ч) газовых автоматизированных квартальных котельных суммарной тепловой мощностью 73 Гкал/ч для централизованного теплоснабжения кварталов многоэтажной застройки и общественных зданий, которые в силу своего функционального назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и крышных источников автономного теплоснабжения.

- Строительство крышных котельных для крупных многоквартирных жилых домов в Южном районе (суммарная, тепловая мощность 19 Гкал/ч). Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения: от источников тепла, предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 (либо не более 115 °С) - 70 °С. Преимущественно предполагается бесканальная прокладка сетей из стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции. Внутриквартальные сети также прокладываются транзитом внутри зданий, при наличии в жилом здании подвала высотой не менее 1,8 м. Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления в соответствии с погодными условиями осуществляется в ИТП зданий.

- В связи с большой застроенностью новое строительство объектов соцбыта и жилой сферы в центральном районе города, микрорайоне Лименда возможно за счет сноса ветхого жилого фонда и строительства на освободившихся участков новых объектов при условии соблюдения действующих норм и наложенных ограничений в соответствии с разработанной схемой функционального зонирования территории. В данном случае подключение к теплоснабжению вновь построенных объектов возможно от рядом расположенных котельных.

- В случае утверждения решения по проведению берегоукреплению и инженерной застройки Прибрежного района города южнее д/с «Родничок» по ул. Виноградова, 19 предполагается строительство жилого квартала, что впоследствии увеличит площадь города, охваченную теплоснабжением.

Район «Южный» недавно начал застраиваться, теплоснабжение жилищного фонда в данном районе, осуществляется и планируется осуществлять от индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

Согласно генерального плана г. Котласа Архангельской области, проекта планировки территории южного района для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов усадебной и блокированной жилой застройки годовой расход газа вычислен исходя из годового расхода тепла на жилую площадь, рассчитанному согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и составил 17669 Гкал/год. Qгодотопл.усад-бл. = 17669×103/(8000×0,9) = 2453,96 тыс.м3/год.

Теплоснабжение запроектированной застройки в п. Вычегодский и деревнях Слуда и Свининская предусматривается автономным от газовых котлов.

Проектом предусматривается на первую очередь строительства:

- Автономное теплоснабжение запроектированного и существующего жилого фонда в 
д. Слуда от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Запроектированное здание магазина  в деревне предусматривается автономным от двухконтурного газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения;

- Автономное теплоснабжение запроектированного и существующего жилого фонда в д. Свининская от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения;

- Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки в п. Вычегодский для целей отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов;

- Теплоснабжение запроектированного здания детского сада на 80 мест в западной части предусматривается  от существующей котельной, расположенной по ул. Гагарина д.12а При необходимости предусматривается реконструкция участка тепловой сети от котельной до запроектированного здания с целью оптимизации диаметра;

- Автономное теплоснабжение запроектированной школы искусств от запроектированной блочно-модульной газовой котельной, расположенной на территории школы;

- Автономное теплоснабжение запроектированной школы на 300 мест и здания детского сада на 50 мест от запроектированной блочно-модульной газовой котельной, расположенной на территории школы;

- Подключение к существующей котельной №1, расположенной по адресу улица 8-е Марта дом 13а, от существующей тепловой сети запроектированного здания столовой на 100 мест с кафе на 50 мест. При необходимости предусматривается реконструкция участка тепловой сети от котельной до запроектированного здания с целью оптимизации диаметра;

- Автономное теплоснабжение запроектированных на первую очередь строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированных зданий школ и детских садов;

- Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение существующей жилой застройки в районе Пырский от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Для целей пищеприготовления предусматривается установка газовой плиты в каждом доме.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительства:

-Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания многофункционального центра, запроектированных зданий школ и детских садов;

- Поквартирное теплоснабжение запроектированной секционной застройки в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов;

- Автономное теплоснабжение запроектированного многофункционального досугового центра от  блочно-модульной газовой котельной.

Кварталы усадебной и блокированной жилой застройки централизованному теплоснабжению не подлежат – предусмотрена установка индивидуальных газовых отопительных агрегатов.

Балансы тепловой мощности и нагрузки источников и зон теплоснабжения, Гкал/час

Таблица 3

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Потребители тепловой энергии, расположенные в производственных зонах, отсутствуют.

Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| № котельной | Располагаемая мощность по РНИ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной Гкал/ч | Нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС среднегодовую, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС макс, Гкал/ч | Среднее число потреби-телей, объектов | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 120 | 79,126 | 64,089 | 6,265 | 15,037 | 333 | 5867,60 |
| №2 | 6,54 | 5,743 | 5,743 | 0,000 | 0,000 | 63 | 305,43 |
| №3 | 8 | 6,447 | 6,399 | 0,020 | 0,048 | 59 | 347,26 |
| №4 | 5,39 | 2,740 | 22,439 | 0,040 | 0,095 | 12 | 148,46 |
| №5 | 0,86 | 0,671 | 0,671 | 0,000 | 0,000 | 20 | 154,62 |
| №6 | 4,41 | 2,171 | 2,080 | 0,038 | 0,091 | 22 | 199,94 |
| №8 | 19,5 | 17,11 | 14,040 | 1,280 | 3,072 | 164 | 1910,20 |
| №9 | 11,36 | 7,161 | 4,644 | 1,049 | 2,517 | 35 | 577,51 |
| №10 | 5,16 | 4,079 | 4,079 | 0,000 | 0,000 | 82 | 907,88 |
| №11 | 3,06 | 0,830 | 0,830 | 0,000 | 0,000 | 15 | 199,73 |
| №12 | 2,52 | 1,452 | 1,218 | 0,098 | 0,234 | 7 | 66,36 |
| №15 | 0,93 | 0,269 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 5 | 15,60 |
| №16 | 5,16 | 1,197 | 1,143 | 0,023 | 0,054 | 19 | 62,91 |
| м-на ДОК | 7,74 | 6,568 | 5,130 | 0,599 | 1,438 | 57 | 582,88 |
| Итого: | 202,12 | 138,317 | 135,057 | 9,607 | 23,054 | 893 | 11346,38 |

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения МП « ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»

| № котельной | Располагаемая мощность по РНИ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной Гкал/ч | Нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС среднегодовую, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС макс, Гкал/ч | Среднее число потреби-телей, объектов | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 5,168 | 2,95 | 2,95 | - | - | 27 | 222,03 |
| №2 | 5,056 | 4,21 | 4,21 | - | - | 44 | 314,02 |
| №3 | 26 | 15,69 | 14,06 | 0,77 | 1,81 | 49 | 2014,26 |
| №4 | 19,5 | 10,43 | 8,35 | 0,89 | 2,09 | 56 | 1278,76 |
| ИТОГО | 55,724 | 33,28 | 29,57 | 1,66 | 3,9 | 176 | 3829,07 |

Материальная характеристика тепловой сети - значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м; материальная характеристика тепловой сети, м2, включает материальную характеристику всех участков тепловой сети с распределением по видам прокладки и типам теплоизоляционной конструкции.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе

теплоснабжения МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| № котельной | Длина тепловой сети, м | Число часов использование максимума тепловой нагрузки, ч | Расчетный перепад температур, 0С | Среднее число объектов на 1 м2 тепловой сети | Удельная материальная характеристика, μ- м2/Гкал/ч | Удельная длина тепловой сети, λ- м/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 33225,12 | 120 | 45 | 0,0568 | 74,2 | 419,9 |
| №2 | 2570,8 | 120 | 20 | 0,2063 | 53,2 | 447,6 |
| №3 | 2950,5 | 120 | 45 | 0,1699 | 53,9 | 457,7 |
| №4 | 1316,06 | 120 | 25 | 0,0808 | 54,2 | 480,3 |
| №5 | 1874,01 | 120 | 25 | 0,1293 | 230,4 | 2792,7 |
| №6 | 1865 | 120 | 25 | 0,1100 | 92,1 | 859,1 |
| №8 | 18164,35 | 120 | 45 | 0,0859 | 111,64 | 1061,62 |
| №9 | 5181,88 | 120 | 25 | 0,0606 | 80,6 | 723,6 |
| №10 | 6703,24 | 120 | 25 | 0,0903 | 222,6 | 1643,4 |
| №11 | 1644,05 | 120 | 25 | 0,0751 | 240,6 | 1980,8 |
| №12 | 653,25 | 120 | 25 | 0,1055 | 45,7 | 449,9 |
| №15 | 243 | 120 | 25 | 0,3205 | 58 | 903,3 |
| №16 | 578 | 120 | 25 | 0,3020 | 52,6 | 482,9 |
| м-на ДОК | 6366,71 | 120 | 25 | 0,0978 | 88,7 | 969,4 |
| Итого: | 83335,97 |  |  | 0,0787 | 82 | 602,5 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе

теплоснабжения МП « ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»

| № котельной | Длина тепловой сети, м | Число часов использование максимума тепловой нагрузки, ч | Расчетный перепад температур, 0С | Среднее число объектов на 1 м2 тепловой сети | Удельная материальная характеристика, μ- м2/Гкал/ч | Удельная длина тепловой сети, λ- м/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1745 | 120 | 25 | 1,2256 | 7,47 | 591,53 |
| №2 | 2378 | 120 | 25 | 0,1401 | 74,59 | 564,85 |
| №3 | 13538 | 120 | 25 | 0,0243 | 143,26 | 962,87 |
| №4 | 9889 | 120 | 25 | 0,0006 | 153,14 | 1184,31 |

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения в данной схеме применены два показателя: удельная материальная характеристика μ и удельная длина λ тепловой сети в зоне действия источника теплоты, В первом случае удельная материальная характеристика тепловой сети представляла собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке. Во втором случае, это отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке  μ=M/Qр сумм (м2/Гкал/ч); λ=L/Qр сумм (м/Гкал/ч),

где M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qр сумм – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч; L – суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м.

Связь между удельной материальной характеристикой μ и удельной протяженностью теплотрассы λ устанавливается при помощи среднего диаметра тепловой сети в зоне действия источника теплоты dср (м): μ=λ,dср.

Эти два параметра отражают основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки.

Материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения. Руководствуясь именно этой аналогией получим следующие результаты.

Сравнивая удельные материальные характеристики котельных почти одинаковой мощности: №9 (80,6 м2/Гкал/ч), №10 (222,6 м2/Гкал/ч) - следует сделать заключения, что котельная №9 имеет более экономичный режим работы.

Наиболее низкий результативный процесс централизованного теплоснабжения имеет котельная №11 – λ = 240,6 м2/Гкал/ч, котельная №10 – λ = 222,6 м2/Гкал/ч.

Наиболее высокий результативный процесс централизованного теплоснабжения котельных большой мощности имеет котельная № 12 – λ = 45,7 м2/Гкал/ч.

Анализ удельной материальной характеристики показывает, что большинство котельных имеют возможность развиваться в процессе развития системы теплоснабжения.

Из двух систем теплоснабжения всегда более эффективна та, которая обладает меньшей удельной материальной характеристикой. Именно относительная материальная характеристика позволяет нам в настоящее время построить непротиворечивый метод сравнения централизованных систем теплоснабжения. Или по-другому: бессмысленно сравнивать системы теплоснабжения с разными относительными материальными характеристиками, их сначала нужно привести к сопоставимому виду.

Относительная материальная характеристика дает возможность оценки и потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям. Упрощенные процессы могут быть рассмотрены, например следующим образом. Представьте себе тепловую сеть, к которой присоединена тепловая нагрузка равная 1 Гкал/ч, а длина тепловой сети составляет 10 км с диаметром 1000 мм. Относительная материальная характеристика такой тепловой сети равна 10 тыс, м2/Гкал/ч.Нормативные потери тепловой энергии при ее передаче по такой сети (спроектированные после 2004 г.) составят около 3000 Гкал за отопительный период, а общее количество полезно использованного тепла около 3600 Гкал. Из этого следует, что только нормативные потери при его передаче по такой тепловой сети составят 83% от полезно отпущенного. Не трудно также посчитать каковы нормативные тепловые потери тепловой сети длиной в 100 м и диаметром в 100 мм с присоединенной тепловой нагрузкой в 1 Гкал/ч. С практической точки зрения удельная материальная оказывает  влияние на себестоимость тепловой энергии и в конечном результате на размеры тарифа для потребителей тепловой энергии.

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии потребителям г. Котласа (жилищный фонд и объекты социальной сферы) производится от 21 источника тепловой энергии, из них:

- 18 источников тепловой энергии осуществляют теплоснабжение Потребителей по договорам поставки тепловой энергии, заключенным с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»;

-1 источник тепловой энергии - по договорам поставки тепловой энергии, заключенным непосредственно с Потребителями;

-2 источника тепловой энергии – осуществляет теплоснабжение на собственные нужды.

Отпуск тепловой энергии в сетевой воде потребителям п. Вычегодский на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для населения; объектов социальной сферы, прочих потребителей производится на основе договорных отношений от 4 источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение Потребителей (за исключением источников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение на собственные нужды):

г. Котлас

1. Котельная № 1 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – микрорайон №3, 3а, 4, район между ул. Кузнецова – пр. Мира – ул. Невского – ул. Маяковского, район КЦГБ, район между ул. Маяковского – Невского – Ленина – Толстого, район между ул. Невского – Некрасова – Чкалова – Конституции, ж/дома Невского, 5, 15, 25, Маяковского, 21, 11а, Чкалова, 4,.4а,.8, д/с «Огонёк», ж/дома Конституции, 4, район между ул. Конституции, 4, ул. Маяковского, ул. Мелентьева, пр. Мира, ж/дома ул. Мелентьева, 37, пр. Мира, 48, район школы № 17, район между ул. Мелентьева – пр. Мира – ул. Макаренко – ул. Орджоникидзе – район между ул. Орджоникидзе – ул. К. Маркса – Мелентьева, ж/дома ул. К. Маркса, 61, ул. Октябрьская, 49, ул. Мелентьева 12а, 10, ул. Маяковского, 2,4, Налоговая инспекция, ул. К. Маркса, 12, Администрация МО «Котласский район».

2. Котельная № 2 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – район между ул. Невского, ул. Калинина, ул. Урицкого, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Маяковского, школа № 76, дома ул. Ленина 52,54, Бизнес-центр, дома ул. Луначарского 9,11,13, ул. Маяковского 5,7,7а,9,9а,11,13, ул. Невского, 23.

3. Котельная № 3 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – район между ул. Ленина, ул. Мелентьева, ул. К.Маркса и пл. Советов, район между ул. Ленина, ул. Мелентьева, ул. К. Маркса, ул. Гагарина, район рынка, ж/дома ул. Гагарина, 35, 37,39,41, ул. Ленина, 104,106, ул. Октябрьская, 46.

4. Котельная № 4 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ж/дома ул. Виноградова, 32,34,34а,36,38,40,42,44,48, д/сад «Родничок» (ул. Виноградова, 19).

5. Котельная № 5 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ж/дома ул. Гастелло, 18, ул. Кошевого, 24,30, ул. Малодвинская 11,13,15,16а, ул. Ст, Разина, 120,120а,122,122а,138,145а, ул. Франко, 142, ул. Шевченко, 14,18,19, здания ул. Кошевого, 47, ул. Малодвинская, 12, ул. Культпросвета, 7, ул. Ст,Разина, 146.

6.Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ж/дома ул. 7-го Съезда Советов, 57 ф,1, 63, 65, 65 ф,1, 67, ул. Виноградова, 3,5,12,14,16, ул. Кирова, 70,72,75,77, Речной вокзал, лицей № 3, д/сад «Родничок».

7. Котельная № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ж/дома ул. Вавилова, 4,6, ул. Ватутина, 1,9 ф,1, ул. Герцена, 2а,2б, 4, 10а, 10б, 10в, 12,14,16,16а, 22,22 ф,1, 23,24а, 25,27,48, 50, 50 ф,1, ул. Заводская, 6,11, ул. Заполярная, 16,21,23,25, ул. Космодемьянская, 10,12,13,15, ул. Кронштадтская, 2,4,7,9,11,13,17,18,19, 20,22, ул. Куликова, 14, ул. Садовая, 3,9,11,13, ул. Советская, 54а, 56,58,66,76, ул. Спортивная, 22,26,28,29,30,32,33,36,38, ул. Суворова, 10,11, ул. Угольная, 2,2а,4,6,8,12,12ф,1, 12ф,2, 14а,30ф,2, ул. Кронштадтская, 7,9,11,13,17,19, ПУ №3, КРУ, ул. Лимендский ДК, школа №5, д/с Василёк, Светлячок, Кораблик, баня №3, район ул. Вяткина,                 ул. Джамбула.

8. Котельная № 9 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – дома по ул. Володарского в районе БПК, ул. Котлашанская, ул. Нахимова, ул.Багратиона.

9. Котельная № 10 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ж/дома ул. Кронштадтская, 19а,21,23,25,32,ул. Советская, 88, ул. Спортивная, 45, оранжерея, район 46 л/з.

10. Котельная № 11 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – ж/дома Багратиона, 5, Конституции, 11,13, Образцова, 19,20,21, скорая помощь.

11. Котельная № 12 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ж/дома ул. Мартемьяновская, 38,40,44.

12. Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – ул. Бор.

13. Котельная № 16 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – объекты МП «Горводоканал», жилые дома № 157, 159, 161, 163 по ул. Ленина.

14. Квартальная котельная района ДОК МП МО «Котлас» «ОК и ТС»: ул. Спартака, ул. У.Громовой, ул. Ермакова, ул. С.Щедрина, ул. Попова, ул. Менделеева, ул. Коровина, ул. Южная.

15.Котельная ОАО «РЖД»:  ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Грибоедова, ул. Гагарина, ул. Володарского, ул. Ленина, ул. 7 Съезда Советов.

16. Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»: ул. Набережная, ул. Виноградова, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. 7-Съезда Советов, ул. Ленина.

17. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть»: Лимендское шоссе.

18. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России Архангельской обл,: ул. Черняховского,ул. Павлова.

19. Котельная ООО «СТВ»: ул. Воровского.

Пос. Вычегодский

20. Котельная № 1  – ул. 8-е Марта 4,5,10,11; ул. Ульянова 14,14а,17,19,25; ул. Театральная 14,16,18; ул. Ленина 27,28,29,31,33,35, ул. Молодежная 1; МОУ школа № 91 ул. Ленина 39; музыкальная школа № 46 ул. Пионерская 12а; ДОУ № 165 «Колокольчик» ул. Ленина 40; ЖТК: здание ул. Ульянова 16; НГЧ-7: фабрика Мехучета ул. 8-е Марта 13; ВОХР:  административное здание, гараж ул. Ульянова 15; православный приход ул. Пионерская 11а; административное здание ЖКХ и здание при ЖКХ ул. Ленина 30.

21.Котельная № 2– ул. Гагарина 4,5,7,9,11,13,15,17; ул. Ленина 41,42,43,44,45,46; ул. Театральная 1,2,5,6,7,7а,8,15; ул. Энгельса 54,55,56,57,58,59,61,63,65; НГЧ-7: здание Энгельса 53, административное здание ст. Сольвычегодск ул. Театральная 2м, гараж ул. Театральная 2к; ДОП-6: вокзал, ларек, кубовая (р-н ж.д.вокзала); ШЧ-13: здание РТЦ, 2 гаража, бытовой корпус, столярный цех с пристройкой ул. Энгельса 60; ВЧД-13: компрессорная (р-н вагонного депо); ДТВУ-4: административное здание ул. Энгельса 52, КНС ул. Ленина 40а, КНС Театральная 15а; ЖТК: м-н ул. Театральная 7а; ГСПК: вагончик ул. Энгельса; гараж Воронцов Е.В. ул. Энгельса; участок благоустройства гараж ул. Энгельса.

22.Котельная № 3– ул. Гагарина 6,10,12,19; ул. Загородная 1; ул. Ленина 50,51,52,53,53а,54; ул. Серегина 4; ул. Ульянова 22,24,26,26а,28,29; ул. Театральная 17; ул. Энгельса 67,69; МОУ школа № 4 ул. Ульянова 31; ДОУ № 101 «Солнышко» ул. Ульянова 20 ; ДОУ № 109 «Сказка» ул. Ульянова 33; ДОУ № 54 «Семицветик» ул. Энгельса 67а;  ИП Шоломицкий Д.Г. павильон ул. Ленина 52а; ИП Болтинская Н.А. павильон ул. Ленина 54а; ИП Тюкавин В.В. павильон ул. Гагарина 12а; спортклуб «Салют» ул. Загородная 1а. ДТВУ-4: очистные сооружения.

23.Котельная № 4

-ЦТП-1 (большой круг) – ул. Крупской 6; ул. Ленина 2; ул. Лермонтова 17(1), 20(1); ул. Матросова 3(2),4(1),5,6(1,4),7(1),8(2),13(2,4),14(3,4); ул. Парковая 3,4,12(1); ул. Энгельса 9; РЦС-4: узел связи, гараж ул. Парковая 5; НГЧ-7: административное здание ул. Парковая 7; ЖКХ: склад ул. Матросова 12, гараж, производственный корпус, бытовое помещение, проходная ул. Энгельса 2, склад ул. Ленина 17;

- ЦТП-1 (малый круг) – ул. Ленина 16а,18; ул. Ульянова 2; НУЗ отделенческая поликлиника: зубопротезная лаборатория, стационар, поликлиника, гараж ул. Ленина 17; МУЗ КЦГБ: скорая помощь ул. Ленина 17; НГЧ-7: архив ул. Ленина 17, производственная база, контора  ул. Энгельса 42; ИП Болдин И.А.баня ул. Ленина 18б; ГВС: ул. 8-е Марта 10,11;

-ЦТП-2 (большой круг) – ул. Загородная 2,3; ул. Ульянова 3,5,7,9,13,15а; Дом Культуры ул. Ульянова 27; НГЧ-7: административное здание, гараж ул. Ульянова 21; ЖТК: кафе «Спорт» ул. Ульянова 27а; ДСО «Локомотив»: Дом спорта, гараж ул. Ульянова 25а; РЦС-4: Дом Связи, ул. Ульянова 23; ГВС: МОУ школа № 91 ул. Ленина 39; ул. Загородная 1; ул. Ульянова 14,29; спортклуб «Салют» ул. Загородная 1а; МОУ школа № 4 ул. Ульянова 31; ДОУ № 101 «Солнышко» ул. Ульянова 20; ДОУ № 109 «Сказка» ул. Ульянова 33; ВОХР: административное здание;

-ЦТП-2 (малый круг) – ул.Ленина 21; ул. Ульянова 6,10,12; ул. Фурманова 12; МОУ школа № 75 ул. Медицинская 12; НГЧ-7: административное здание ул. Ленина 21 флигель 1;

- ЦТП № 3 – ул. Загородная 6а, ул. Ленина 55,57, 59,62,64; ул. Ульянова 33а; ДОУ № 28 «Золотой ключик» ул. Загородная 3а; ПУ-4: учебный комплекс, общежитие, КНС ул. Ульянова 37; Спецшкола, бытовой корпус, гараж ул. Ульянова 35; ДТВУ-4: КНС ул. Ульянова 33а; ул. Ленина 58; ул. Серегина 1,3; ул. Энгельса 73,75; здание ул. Ленина 60; ул. Ленина 57а; Психоневрологический диспансер, бытовой корпус, гараж ул. Ульянова 30.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом.

Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 °С.

Сведения о балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузке по каждому источнику тепловой энергии, а также cведения о резервах и дефицитах тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии содержатся в приложении 1 к Схеме.

Покрытие тепловых нагрузок жилищного сектора, объектов социальной сферы, а также большинства промышленных предприятий в настоящее время производится от отопительных и промышленных котельных, характеристики которых приведены в приложении 1 к Схеме.

Единая тепловая сеть на территории МО «Котлас» отсутствует, у каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, частично закольцованные с тепловыми сетями других котельных.

Ежегодный прирост тепловой энергии составляет 0,1 % от общего объема реализованной продукции.

Водоподготовка осуществляется натрий-катионированным методом, в перспективе для котельных предусматривается замена метода очистки воды Nа-катирования на метод обратного осмоса. Увеличение баланса производительности водоподготовительных установок не предусматривается.

Котельные № 1, № 3 и № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» работают при повышенной температуре, объекты подключены по элеваторной схеме смешения.

При наличии закрытых систем теплопотребления и постоянном расходе теплоносителя график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – качественный.

Сравнительный анализ тепловых нагрузок от котельных МП МО «Котлас» «ОК и ТС» приведен на схеме 1, от котельных МП «ПУЖКХ пос. Вычегодский»- на схеме 2.

Организационно-производственная структура МП МО «Котлас» «ОК и ТС» приведена на схеме 3, МП «ПУЖКХ пос. Вычегодский»- на схеме 4.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии обозначены на схеме № 5.

Схема 1

Схема 2

Сравнительный анализ тепловых нагрузок

от котельных МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»

Схема 3

Организационно-производственная структура МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Схема 4

Организационная структура МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»

Схема 5. Зоны действия источников тепловой энергии

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

# Системы централизованного теплоснабжения характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

# Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

# Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

На территории МО «Котлас» четкое зонирование существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии отсутствует.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (поквартирного) в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и вновь построенными многоквартирными жилыми домами, расположенными в Южном районе города, частично в центральном районе города и районе Лименда.

Сложившаяся за последние годы практика показывает приоритет обеспечения теплоснабжением строящихся объектов капитального строительства (торговые центры, многоквартир- ные дома) от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение строящихся многоквартирных жилых домов в Южном районе города предполагается осуществлять от индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе.

Теплоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов предполагается осуществлять от индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом или твердом топливе.

# Объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы) обеспечиваются теплоснабжением от квартальных котельных.

В 2012 году ИП Рукаванов О.А. построена и введена в эксплуатацию администрацией МО «Котлас» газовая котельная по адресу г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 Б для индивидуального теплоснабжения МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1».

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на плановый 2018 года котельная ИП Рукаванов О.А. по адресу г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 Б осуществляет индивидуальное теплоснабжение образовательного учреждения ГАПОУ АО «КЭМТ».

# Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

# - серьезное снижение надежности теплоснабжения;

# - эксплуатация источников теплоснабжения жильцами; - не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

# - зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

# - отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории г. Котлас расположено 19 источников тепловой энергии, обеспечивающих централизованное теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных зданий.

Соотношение максимальных тепловых нагрузок котельных и ЦТП МП МО «Котлас» «ОК и ТС» по видам тепловой энергии приведено на схеме 6.

На территории п. Вычегодский расположено 4 источника тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных зданий.

Соотношение максимальных тепловых нагрузок котельных пос. Вычегодский по видам тепловой энергии приведено на схеме 7.

Полная информация об Источниках теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и социально значимых категорий потребителей, расположенных на территории МО «Котлас», и их характеристики, содержится в приложении 1.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки источников и зон теплоснабжения приведены в таблице 4.

,

Схема 6

| Соотношение максимальных тепловых нагрузок котельных МП МО "Котлас""ОК и ТС" по видам тепловой энергии |
| --- |
| Примечание: остальные котельные имеют один вид тепловой нагрузки - отопление |  |  |

Схема 7

Соотношение максимальных тепловых нагрузок котельных и ЦТП

МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» по видам тепловой энергии

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки источников и зон теплоснабжения, Гкал/час

Таблица 4

| Наименование | Располагаемая мощность | Собственные нужды | Нормативные потери в сетях | Существующая подключенная тепловая нагрузка | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Баланс 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | Нагрузка | Резерв |
| Котельная № 1 | 120 | 0,9 | 3,25 | 79,13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 83,23 | 32,62 |
| Котельная № 2 | 6,54 | 0,06 | 0,2 | 5,74 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 0,5 |
| Котельная № 3 | 8 | 0,07 | 0,28 | 6,45 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 6,59 | 1,06 |
| Котельная № 4 | 5,39 | 0,03 | 0,08 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной |
| Котельная № 5 | 0,86 | 0,01 | 0,14 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,01 |
| Котельная № 6 | 5,9 | 0,04 | 0,11 | 2,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 2,27 | 3,48 |
| Котельная № 6 после реконструкции | 12,9 | 0,07 | 0,75 | 8,48 |  |  |  |  |  | 8,48 | 0,1 | 8,58 | 3,5 |
| Котельная № 8 | 19,5 | 0,19 | 1,39 | 17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 17,62 | 0,3 |
| Котельная № 9 | 11,36 | 0,09 | 0,28 | 7,16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7,59 | 3,4 |
| Котельная № 10 | 5,16 | 0,03 | 0,61 | 4,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4,19 | 0,33 |
| Котельная № 11 | 3,06 | 0,01 | 0,09 | 0,83 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 2,1 |
| Котельная № 12 | 2,52 | 0,02 | 0,04 | 1,45 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 0,98 |
| Котельная № 15 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,64 |
| Котельная № 16 | 5,16 | 0,03 | 0,04 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3,89 |
| Котельная м-на ДОК | 7,74 | 0,06 | 0,48 | 6,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 6,68 | 0,52 |
| Котельная «Котласский порт ОАО «СРП» | 8 | 0,06 | 0,39 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной |
| Котельная ФКУ-СИЗО-2 | 2 | 0,02 | 0,1 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 1,32 |
| Котельная ООО «СТВ» | 0,225 | 0,01 | 0,01 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0,103 |
| Котельная ФБУ «Севводпуть» | 3,44 | 0,02 | 0,05 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 2,95 |
| Котельная № 1, п. Вычегодский | 5,168 | 0,028 | 0,186 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2,004 |
| Котельная № 2, п. Вычегодский | 5,056 | 0,056 | 0,259 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,21 | 0,531 |
| Котельная № 3, п. Вычегодский | 26 | 0,211 | 1,342 | 15,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,69 | 8,757 |
| Котельная № 4, п. Вычегодский | 19,5 | 0,169 | 1,162 | 10,43 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,01 | 0,01 | 10,48 | 7,689 |

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Величина подпиточной воды нормируется СП 124.13330,2012 и не должна превышать 0,25% от водяного объема тепловых сетей и абонентских установок.

Согласно действующим норм НТД производительность водоподготовительных установок для закрытых систем теплоснабжения должна быть не менее 0,75 % от водяного объема тепловых сетей и абонентских установок.

Данные по балансам теплоносителя в течение расчетного периода представлены в таблице 5.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В случае аварийных ситуаций допускается подпитка тепловой сети химически неподготовленной водой из водопровода в объеме 2% от водяного объема тепловых сетей и абонентских установок.

Данные по балансам теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения в течение расчетного периода представлены в таблице 6.

Перспективные балансы теплоносителя и производительности ВПУ в течение расчетного периода

Таблица 5

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 1 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 30 | 500 | 3763,83 | 3775,12 | 3786,45 | 3797,81 | 3809,2 | 3828,25 | 3847,39 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 1388,2 | 1392,36 | 1396,54 | 1400,73 | 1404,93 | 1409,14 | 1413,37 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 9,41 | 9,44 | 9,47 | 9,49 | 9,52 | 9,57 | 9,62 |
| Котельная № 2 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 2,5 | 5 | 180,58 | 181,12 | 181,12 | 181,12 | 181,12 | 181,12 | 181,12 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 354,5 | 355,56 | 355,56 | 355,56 | 355,56 | 355,56 | 355,56 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Котельная № 3 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 5 | 13 | 198,57 | 199,17 | 199,77 | 200,37 | 200,97 | 201,97 | 202,98 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 113,5 | 113,84 | 114,18 | 114,52 | 114,86 | 115,2 | 115,55 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,51 |
| Котельная № 4 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 1 | 4 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | Будет закрыта |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 |  |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| Котельная № 5 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 20 | 3 | 83 | 83,25 | 83,5 | 83,75 | 84 | 379,02 | 380,92 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 159,2 | 159,68 | 160,16 | 160,64 | 161,12 | 148,6 | 149,05 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,95 | 0,95 |

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 80 | 800 | 778,43 | 780,77 | 783,11 | 785,46 | 787,82 | 791,76 | 795,72 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 364,4 | 365,49 | 366,59 | 367,69 | 368,79 | 369,9 | 371,01 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,99 |
| Котельная № 9 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 80 | 15 | 213,83 | 214,47 | 215,11 | 215,76 | 216,41 | 217,49 | 218,58 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 284 | 284,85 | 285,7 | 286,56 | 287,42 | 288,28 | 289,14 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
| Котельная № 10 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 6 | 352,47 | 353,53 | 354,59 | 355,65 | 356,72 | 358,5 | 360,29 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 206 | 206,62 | 207,24 | 207,86 | 208,48 | 209,11 | 209,74 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная № 11 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 2 | 59,12 | 59,3 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 45,9 | 46,04 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная № 12 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 1,2 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | 6 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 16 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 1 | 1,5 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная района ДОК МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 1,5 | 1,5 | 211,67 | 212,31 | 212,95 | 213,59 | 214,23 | 215,3 | 216,38 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 210 | 210,63 | 211,26 | 211,89 | 212,53 | 213,17 | 213,81 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная Сольвычегодского участка по тепловодоснабжению Северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 80 | 15 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 286,56 | 286,56 | 286,56 | 286,56 | 286,56 | 286,56 | 286,56 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 |  |  | 198,53 | 198,53 | 198,53 | 198,53 | 198,53 | Будет закрыта |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Котельная ООО «СТВ | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 |  | 0,3 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 |  | 8 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 | 236,2 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 5 | 6 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 30 | 1000 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Котельная № 1 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | - | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 57,37 | 57,37 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная № 2 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | - | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 83,7 | 83,7 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,209 | 0,209 |
| Котельная № 3 МП МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 25 | - | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 455,46 | 455,46 | 455,46 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Котельная № 4 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 25 | 39,3 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 |
|  | Расход теплоносителя, м3/час |  |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
|  | Нормативная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |

Перспективные балансы теплоносителя в аварийном режиме в течение расчетного периода

Таблица 6

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | баков-аккумуляторов, м3 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 1 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 30 | 500 | 3763,83 | 3775,12 | 3786,45 | 3797,81 | 3809,2 | 3828,25 | 3847,39 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 75,28 | 75,52 | 75,76 | 75,92 | 76,16 | 76,56 | 76,96 |
| Котельная № 2 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 2,5 | 5 | 180,58 | 181,12 | 181,12 | 181,12 | 181,12 | 181,12 | 181,12 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Котельная № 3 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 5 | 13 | 198,57 | 199,17 | 199,77 | 200,37 | 200,97 | 201,97 | 202,98 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 3,97 | 3,98 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,04 | 4,06 |
| Котельная № 4 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 1 | 4 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | Будет закрыта |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |
| Котельная № 5 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 20 | 3 | 83 | 83,25 | 83,5 | 83,75 | 84 | 379,02 | 380,92 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 7,58 | 7,62 |
| Котельная № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 80 | 800 | 778,43 | 780,77 | 783,11 | 785,46 | 787,82 | 791,76 | 795,72 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 15,57 | 15,62 | 15,66 | 15,71 | 15,76 | 15,84 | 15,91 |
| Котельная № 9 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 80 | 15 | 213,83 | 214,47 | 215,11 | 215,76 | 216,41 | 217,49 | 218,58 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 4,28 | 4,29 | 4,30 | 4,32 | 4,33 | 4,35 | 4,37 |
| Котельная № 10 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 6 | 352,47 | 353,53 | 354,59 | 355,65 | 356,72 | 358,5 | 360,29 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 7,05 | 7,07 | 7,09 | 7,11 | 7,13 | 7,17 | 7,21 |
| Котельная № 11 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 2 | 59,12 | 59,3 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 | 59,48 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Котельная № 12 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 3 | 1,2 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 | 36,28 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | 6 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная № 16 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 1 | 1,5 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 | 33,56 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная района ДОК МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 1,5 | 1,5 | 211,67 | 212,31 | 212,95 | 213,59 | 214,23 | 215,3 | 216,38 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 4,23 | 4,25 | 4,26 | 4,27 | 4,28 | 4,31 | 4,33 |
| Котельная Сольвычегодского участка по тепловодоснабжению Северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 80 | 15 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 | 215,76 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 |  |  | 198,53 | 198,53 | 198,53 | 198,53 | 198,53 | Будет закрыта |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |  |
| Котельная ООО «СТВ | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 |  | 0,3 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 |  | 8 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 | 83,83 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 5 | 6 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Котельная | Наименование | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Емкость баков-аккумуляторов, м3 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 30 | 1000 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 | 752,77 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| Котельная № 1 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | - | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 57,37 | 57,37 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,15 |
| Котельная № 2 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | - | - | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 83,7 | 83,7 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,67 | 1,67 |
| Котельная № 3 МП МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 25 | - | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 455,46 | 455,46 | 455,46 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Котельная № 4 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | Объем тепловых сетей с присоединенной СО, м3 | 25 | 39,3 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 | 316,65 |
|  | Аварийная утечка теплоносителя, м3/час |  |  | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии»

Таблица 7

| № п.п. | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжении |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной модульной котельной по ул. У. Громовой, 5г и закрытием ЦТП № 5 и № 6 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  | Iэтап платежи по договору | IIэтап платежи по договору | IIIэтап платежи по договору | IV-Vэтап платежи по договору |  |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суворова, 11а (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  | Iэтап разработка ПСД закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж | IIIэтап закупка оборудования, монтаж | IV-Vэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 3 | Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | I-IIэтап разработка ПСД, закупка оборудования, монтаж |  |
| 4 | Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (ул. Виноградова, 46) (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  | Iэтап разработка ПСД |  | IIэтап закупка оборудования, монтаж | III-IVэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 5 | Реконструкция системы теплоснабжения от котельной №3 (ул. Ленина, 86 Б) с переключением части объектов теплоснабжения с котельной № 1 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  | Iэтап закупка оборудования, монтаж |  |  | II-IIIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| № п.п. | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. |
| 6 | Установка стационарных дизельных электростанций на отопительных котельных № 3, 12 мощностью 100 кВт, 50 кВт (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по внедрению частотных преобразователей на электроприводах в котельных (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | Iэтап закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж | IIIэтап закупка оборудования, монтаж | IVэтап закупка оборудования, монтаж | Vэтап закупка оборудования, монтаж | VI-VII этап закупка оборудования, монтаж |  |
| 8 | Установка водоводяных и пароводяных пластинчатых теплообменников на котельных № 1,9,12 и ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изношенных кожухотрубных подогревателей (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 9 | Внедрение беспроводной системы сбора информации параметров и учета расхода ресурсов по котельным и потребителям тепловой энергии на диспетчерский пульт (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | I-этап закупка оборудования, монтаж |  |
| 10 | Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 котельной № 9 (ул. Володарского, 107 Б) на автоматизированные газовые горелки (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 11 | Замена водогрейных котлов на котельных № 2,10 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования, монтаж |
| 12 | Замена водогрейных котлов на котельных № 1 (ул. 8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д. вокзала), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») |  |  |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования, монтаж |
| 13 | Установка системы химводоподготовки в котельных № 1 (ул. 8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д. вокзала), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования | IIэтап- монтаж оборудования |  |
| 14 | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на котельных № 3 (ул. Гагарина 12а) и № 4 (ул. Матросова 16), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования | IIэтап- монтаж оборудования |  |

| № п,п, | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа |
| 1 | Строительство мини ТЭС в Южном районе города Котласа (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | Iэтап разработка ПСД, закупа оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж |
| 2 | Строительство когенерационных и паровинтовых установок на источниках теплоснабжения при технико-экономическом обосновании, (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | Iэтап разработка ПСД, закупа оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж |
| Е | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| З | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения |
|  | не предусматриваются изменения. Температурные графики источников тепловой энергии, представлены ниже и не нуждаются в оптимизации. |  |  |  |  |  |  |  |
| И | Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| К | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Л | Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |

1.Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной модульной котельной по ул. У. Громовой, 5г и закрытием  ЦТП № 5 и № 6

Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК связана с тем, что существующая система теплоснабжения от ЦТП № 5,6 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС»)  не может предоставить качественные коммунальные услуги населению из-за постоянно заниженных параметров подачи  греющей среды (пара) от ведомственной котельной ООО «Котласский ЛДК» на данные ЦТП. Многочисленные обращения в администрацию ООО «Котласский ЛДК» о поддержании параметров отпускаемого пара в соответствии с договорными остаются без внимания. Населению данного микрорайона периодически делается перерасчет платы за услугу отопление и нагрев воды для нужд ГВС.

На существующей ведомственной котельной ООО «Котласский ЛДК» установлено физически изношенной и морально устаревшее оборудование, в котлах в основном сжигаются отходы лесопереработки (щепа), на газообразном топливе котлы практически не эксплуатируются. На данный момент на предприятии ООО «Котласский ЛДК», являющимся крупным должником, объявлена процедура банкротства.

Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК включает в себя:

- строительство блочно-модульной газовой котельной в районе ЦТП № 6 по ул. У. Громовой, 5 с установкой современных автоматизированных котлов типа EIIprex 3000 (КПД 90,5%) с модулированными горелочными устройствами и комплектом автоматики, общей производительностью 7,733 Гкал/ч согласно рабочего проекта «Газовая котельная в микрорайоне ДОК по адресу: Архангельская обл., г. Котлас ул. Ульяны Громовой, д.5»;

- прокладку наружного газопровода от точки подключения  - существующий стальной газопровод высокого давления на входе  в ГРП по ул. С. Щедрина  Ø 108х4,0 мм. до вновь строящейся котельной согласно проектной документации «Газоснабжение котельной по ул. У.Громовой,5 г. Котлас, Архангельской области»;

- перекладка тепловой сети и переключение потребителей от ЦТП 5,6 на вновь строящуюся котельную.

Выше перечисленное мероприятие требует скорейшего решения  в ближайшее время и оставления без внимания данного вопроса ставит под угрозу стабильность и безопасность жизнеобеспечения жителей микрорайона ДОК.

Актуализация мероприятия

В 2014 году МП МО «Котлас» «ОК и ТС» и инвестор ИП Палкин А.В. заключили договор о совместной деятельности. Договор подразумевал выполнение сторонами мероприятий по вышеописанной реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОК. ИП Палкин А.В. п.1 и п.2 реконструкции, МП МО «Котлас» «ОК и ТС» п.3.

В 2015 году по окончанию действия совместного договора заключен между МП МО «Котлас» «ОК и ТС» и инвестором ИП Палкин А.В. договор купли продажи на 5 лет, подразумевающий под собой ежемесячные платежи МП МО «Котлас» «ОК и ТС» в  течение действия договора с последующим перехода права собственности блочно-модульной газовой котельной в собственность МО «Котлас». Мероприятие и платежи по договору купли-продажи включены в инвестиционную программу МП МО «Котлас» «ОК и ТС» «Модернизация систем теплоснабжения города Котлас на 2015-2019 годы».

В 2016-2017 годах выполнение обязательств по договору купли-продажи блочно-модульной газовой котельной и инвестиционной программы по перечислению ежемесячных платежей.

2.Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №8 по ул. Суворова, 11а

При прохождении отопительных сезонов 2012/2013 и 2013/2014 годов имеются многочисленные обращения населения микрорайона Лименда о некачественном предоставлении коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, отпускаемых от источников теплоснабжения ООО «Лимендская судостроительная компания». В системе теплоснабжения от данных источников возникали множественные аварии на тепловых сетях, эксплуатируемых персоналом ООО «ЛС3». Оперативных мер по локализации и ликвидации данных ситуаций персонал ООО «ЛС3» не принимал, по причине этого происходило снижение качества предоставления коммунальных услуг. На сегодняшний день ООО «ЛС3» не располагает ни техническими, ни материальными возможностями для оперативного реагирования для локализации нештатных ситуаций в системе теплоснабжения микрорайона Лименда.

Все вышеперечисленные факты являются серьезными нарушениями в области теплоснабжения, и дальнейшее игнорирование данного вопроса ставит под угрозу стабильность и безопасность жизнеобеспечения 1665 жителей города, получающих теплоснабжение от источников ООО «ЛС3».

Мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суворова, 11 А» включает в себя:

I раздел - составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы;

II раздел -переключение потребителей с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №8;

III раздел - реконструкция котельной № 8 по ул. Суворова, 11 А.

Полная стоимость работ по мероприятию «Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суворова, 11а» ценах на 4 квартал 2014 года  составила  60 012тыс. руб. без когенерационной установки.

Актуализация мероприятия

В 2015 году данное мероприятие включено в инвестиционную программу МП МО «Котлас» «ОК и ТС» «Модернизация систем теплоснабжения города Котлас на 2015-2019 годы». Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Для предотвращения срыва начала отопительного сезона 2015 - 2016 г.г. в микрорайоне Лименда и невозможностью дальнейшей эксплуатации котельной ООО «ЛСК», администрацией МО «Котлас» и МП МО «Котлас» «ОК и ТС» было принято решение по переключению теплоснабжения объектов  с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №  8 в ограниченные сроки летнего периода 2015 года. Были выполнены работы согласно I и II раздела, а именно: разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы; прокладка новых тепловых сетей Ду 250 мм, Ду 150 мм, Ду 125 мм, Ду 100 мм, Ду 80 мм, Ду 65 мм, Ду 50 мм общей протяженностью 1930 м от существующей тепловой камеры ТК 8-27’ (котельная № 8) до объектов теплопотребления (29 объектов) от котельной и ЦТП ООО «ЛСК»; устройство 29-ти индивидуальных тепловых пунктов с монтажом водоводянных подогревателей.

В 2016 году начало выполнения III раздела мероприятия «Реконструкция котельной № 8 по ул. Суворова, 11а», а именно: «Общестроительные работы» включающие в себя работы по установке дымовой трубы Ду 1000 мм, высотой 26 м и строительству пристройки к котельной.

3.Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор

На существующей, отопительной, угольной котельной № 15 установленной мощностью 0,93 Гкал/час расположенной в деревне Бор установлено 4 морально устаревших и физически изношенных водогрейных котла: Универсал-6, 1978 г. выпуска КПД данных котлов составляет 60 %. Вспомогательное оборудование котельной также морально устарело и физически изношенно.

При эксплуатации котельных на угольном топливе преобладает тяжелый ручной труд. Запыленность золо-шлаковыми отложениями, колебания температуры в котельном зале являются вредными факторами и отрицательно влияют на здоровье обслуживающего персонала. Значительные сернистые, азотные выбросы в атмосферу при сжигании каменного угля ухудшают экологическое состояние в данном районе, и требует значительных площадей для складирования угля и шлака.

Данное мероприятие подразумевает прокладку магистрального газопровода  до угольной котельной № 15 с последующим ее закрытием и установку блочно-модульной котельной оснащенной современным наиболее экономичным оборудованием с более высоким КПД.

Блочно-модульная котельная полностью автоматизирована и предназначена для работы без обслуживающего персонала. Контроль работы котельной может осуществляться с удалённого диспетчерского пульта. Комплексная система автоматизации имеет встроенный блок-модем для передачи данных о работе оборудования котельной по телефонным каналам связи или сети Internet.

Преимущества от установки блочно-модульной котельной:

- низкое содержание вредных веществ в дымовых газах, обусловленное применением современного оборудования;

- высокий уровень оснащенности, позволяющий обеспечить безаварийную эксплуатацию котельных в любых условиях;

- удобство в обслуживании и эксплуатации, благодаря высокому уровню автоматизации;

- высокое значение КПД котлов;

- низкое потребление энергии и топлива;

- низкие шумовые характеристики;

- продолжительный срок службы котельного оборудования.

Закрытие угольной котельной № 15 существенно повлияет на экологическую обстановку в данном микрорайоне города и значительно уменьшатся вредные выбросы в атмосферу. Переход с твердого топлива (уголь) на более экологически чистое топливо природный газ позволит себестоимость 1 Гкал тепловой энергии.

Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также повысит культуру производства, даст возможность  предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение данного микрорайона города Котласа.

4.Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (ул. Виноградова, 46)

Реконструкция отопительной котельной № 6 подразумевает установку современных автоматизированных котлов с большей теплопроизводительностью, с более высоким КПД  95 % с современными модульными горелочными устройствами и комплектом автоматики, а также замену изношенного оборудования котельной на современное.

Данная реконструкция даст возможность переключить на котельную № 6 теплоснабжение объектов от котельной филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство» и котельной №  4 (ул.  Виноградова, 46), что существенно повлияет на экологию данного микрорайона за счет сокращения вредных выбросов.

Для теплоснабжения переключаемых объектов от котельной филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство» на реконструируемую котельную № 6 (ул. Виноградова, 20а) предусматривается перекладка трубопроводов с Ду 150 мм. на Ду 200 мм. - 200 м в 2-х тр. исч. и прокладка трубопроводов вновь Ду 200 мм. - 150 м. в 2-х тр. исч с применением трубопроводов в ППУ изоляции.

Для теплоснабжения переключаемых объектов от котельной № 4 (ул.  Виноградова, 46) на реконструируемую котельную № 6 (ул. Виноградова, 20а) предусматривается перекладка трубопроводов с Ду 150 мм. на Ду 200 мм. - 200 м в 2-х тр. исч. и прокладка трубопроводов вновь Ду 200 мм. - 150 м. в 2-х тр. исч с применением трубопроводов в ППУ изоляции.

Температурный график работы тепловой сети предусматривается 150 – 70 оС. Данный график работы тепловой сети позволяет повысить надежность эксплуатации, снизить тепловые  и гидравлические потери.

Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также повысит культуру производства, даст возможность  предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение данного района города Котласа.

Затраты на реконструкцию котельной № 6 с увеличением ее мощности на порядок ниже чем модернизация всех трех котельных нуждающихся в замене котельных агрегатов и вспомогательного оборудования.

Технико-экономическое обоснование мероприятия:

За счет снижения удельной нормы на выработанную тепловую энергию экономия природного газа составит – 107 тыс. м3/год.

Экономия электроэнергии в год за счет объединения котельных составит – 60 тыс. кВт.

Актуализация мероприятия

В 2015 году данное мероприятие включено в инвестиционную программу МП МО «Котлас» «ОК и ТС» «Модернизация систем теплоснабжения города Котлас на 2015-2019 годы». Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

5.Реконструкция системы теплоснабжения от котельной №3 (ул. Ленина,  86 Б) с переключением части объектов теплоснабжения с котельной № 1

В связи с перегрузкой и большими гидравлическими потерями в магистральной теплосети Ø 500 мм. по ул. 28 Невельской дивизии и ул. Кузнецова от котельной № 1, вызвано недостаточное теплоснабжение удаленных районов по ул. Мелентьева, К-Маркса, Маяковского, возникла необходимость в строительстве замыкающего участка тепловой сети между котельными № 1 и котельной № 3 с переключением части удаленных потребителей с котельной № 1 на котельную № 3.

Мероприятие: «Реконструкция системы теплоснабжения от котельной №3 (ул. Ленина. 86 Б) с переключением части объектов теплоснабжения с котельной № 1» подразумевает:

- Перекладку тепловой сети с Ду 125 мм. на Ду 150 мм. в подвальном помещении ж/д № 18 по ул. К. Маркса. Общая протяженность 120 м в 2-х тр. исч.

- Прокладку замыкающего участка тепловой сети в ППУ изоляции  Ду 150 мм от ТК 1-8-25’ (котельная № 1) до ТК 3-3 (котельная № 3). Общая протяженность 110 м в 2-х тр. исч.

- Приобретение и монтаж третьего водогрейного котла КВ-ГМ-4,65-150, укомплектованного автоматизированной горелкой G-50/2А фирмы Weishaupt в здании котельной 
№ 3.

Общий объем средств по реконструкции системы теплоснабжения от котельной №3 с переключением части объектов теплоснабжения с котельной № 1 на котельную № 3 составляет 11 400 тыс. руб.

Переключение теплоснабжения части объектов в районе улиц Мелентьева, К.Маркса, Маяковского, отапливаемых от центральной  котельной №1 на реконструированную котельную  № 3 позволит:

- Снизить гидравлические потери в магистральной теплосети диаметром 500 мм. по ул. 28  Нев. дивизии и ул. Кузнецова до Δ = 6 м. в.ст. и сэкономить электрической энергии в приделах 20 тыс. кВт за счет снижения расчетного перепада на выходе из котельной.

- Обеспечить более качественное теплоснабжение удаленных районов по ул. Мелентьева, К-Маркса, Маяковского.

Актуализация мероприятия

В 2015 году выполнена прокладка замыкающего участка тепловой сети Ду 150 мм от ТК 1-8-25’ (котельная № 1) до ТК 3-3 (котельная № 3) и произведено переключение ряда объектов отапливаемых от котельной № 1 на котельную № 3 в районе МКД № 45 по ул. Гагарина до здания Администрации МО «Котласский район».

6.Установка стационарных дизельных электростанций на отопительных котельных № 3, 12 мощностью 100 кВт, 50 кВт

В целях исключения возможных аварий на системах теплоснабжения при отключении электроэнергии необходимо выполнить мероприятия по приобретению и установке стационарных дизельных электростанций на отопительных котельных № 3, 12 мощностью соответственно 100 кВт, 50 кВт, что обеспечит:

- Автономный режим работы котельных, сохранность тепловых сетей и систем отопления от размораживания, а также исключит выход из строя котельного оборудования, в случае отключения электрической энергии;

- Позволит увеличить надежность в теплоснабжении данных жилых районов и исключить социальную напряженность населения.

Данный вариант в повышении надежности электроснабжения котельных имеет приоритет, прост во внедрении и в несколько раз дешевле, чем прокладка резервных эл. кабелей или строительство ЛЭП для закольцовки в электроснабжении от других электроподстанций. На данных котельных резервного питания электроприемников предусмотрено не было.

7.Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по внедрению частотных преобразователей на электроприводах в котельных

Использование частотно-регулируемых преобразователей на вентиляторе и дымососе котельных агрегатов, позволит решить задачу согласования режимных параметров и энергопотребления тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов, эффективно автоматизировать технологических процесс. Позволит сэкономить до 70% электроэнергии, идущей на приведение в действие дымососа и вентилятора, обеспечит экономию топлива за счет оптимальной совместной работы вентилятора и дымососа.

Применение частотно-регулируемых преобразователей на насосных агрегатах позволит устранить при пуске гидравлические удары и динамические перегрузки в трубопроводах, а также существенно увеличит срок службы трубопроводов и запорной арматуры. Плавный пуск электроприводов и полная защита электродвигателя позволит увеличить межремонтный период, снизить аварийность оборудования.

Данное мероприятие позволит получить существенную экономию электрической энергии до 415 тыс. кВт в год, а также сэкономить ежегодно до 230 тыс м3 природного газа.

Актуализация мероприятия

В 2013 году установлены частотно-регулируемые преобразователи на оборудовании котельных предприятия в количестве 10 шт.

В 2014 году установлены частотно-регулируемые преобразователи на оборудовании котельных предприятия в количестве 3 шт.

В 2015 году установлены частотно-регулируемые преобразователи на оборудовании котельных предприятия в количестве 1 шт.

8.Установка водоводяных и пароводяных пластинчатых теплообменников на котельных № 1,9,12 и ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изношенных кожухотрубных подогревателей

Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет собой пакет теплообменных пластин и прокладок, установленный в специальную раму и стянутый резьбовыми шпильками до определенного размера. Такая конструкция теплообменника обеспечивает эффективную компоновку теплообменной поверхности и, соответственно, малые габариты.

Данное мероприятие по замене кожухотрубных ВВП на пластинчатые теплообменники позволит:

- получить экономию тепловой энергии до 15% за счет эффективности теплообмена и уменьшения тепловых потерь;

- автономную, бесшумную работу;

- автоматизировать технологический процесс;

- снизить затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт;

- повысить надежность и качество работы системы теплоснабжения.

Экономия от данного мероприятия составит в пределах 50 тыс. м3 природного газа в год, электроэнергии около 50 тыс. кВт, тепловой энергии 600 Гкал.

9.Внедрение беспроводной системы сбора информации параметров и учета расхода ресурсов по котельным и потребителям тепловой энергии на диспетчерский пульт

Система диспетчеризации тепловых пунктов предназначена для удаленного сбора и хранения данных с различных объектов, а также для контроля за параметрами теплоносителя, управления режимами работы тепловых пунктов, выявление нештатных ситуаций, ведение отчетности о потреблении тепловой энергии.

Данное внедрение системы диспетчеризации позволит сэкономить в среднем до 45 тыс. м куб. газа в год, а также:

- сбор и хранение данных с приборов в автоматическом или ручном режиме;

- своевременное выявление внештатных ситуаций;

- дистанционное управление приборами, установленными на тепловых пунктах;

- представление данных в графическом и табличном виде;

- ведение отчетности о потреблении тепловой энергии.

10.Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 котельной № 9 ( ул. Володарского, 107б) на автоматизированные газовые горелки

На данный момент на котлах № 1 и № 2 котельной № 9 установлены морально и физически устаревшие газовые горелки, работающие в ручном режиме. По причине чего котлы работают с низким КПД. Данные горелки вызывают трудность в настройке при проведении режимно-наладочных работ на котлах.

После установки автоматизированных современных горелок «Weishaupt» с плавным регулированием и комплектом автоматики. После замены горелок КПД котлов повысится до 93%, что позволит существенно снизить расход газа на котельной до 8,7 тыс. м куб. газа в год и более качественно отпускать тепловую энергию для нужд теплоснабжения населения г. Котлас.

11.Замена водогрейных котлов на котельных № 2,10

Необходимость замены водогрейных котлов на котельных № 2,10 вызвана тем, что установленные на данный момент котлы морально и физически устарели, выработали свой ресурс, по причине чего часто находятся в ремонте.

Замена котлов планируется на современные стальные, работающие в автоматизированном режиме, с высоким КПД и с увеличением теплопроизводительности.

Выполнение данного мероприятия позволит существенно снизить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от котельной, повысить надежность при эксплуатации котельного оборудования и даст возможность подключить к котельным дополнительно вновь вводимые объекты.

12. Строительство мини ТЭС в Южном районе города Котласа

Данное мероприятие позволит обеспечить южный район города надежным энергообеспечением для дальнейшего развития, а также позволит добиться снижение тарифов на теплоснабжение.

13.Строительство когенерационных установок на источниках теплоснабжения при технико-экономическом обосновании.

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии рассчитаны на покрытие тепловой мощности на нужды ГВС в районах и электрической энергии реализуемой потребителям.

Проектируемые когенерационные установки предусматриваются для работы на газообразном топливе, что позволит:

- снизить себестоимость вырабатываемой электрической и тепловой энергии;

- улучшит качество и надежность теплоснабжение микрорайонов;

- автономный режим работы повысить уровень безопасности и стабильности в энергоснабжении микрорайонов.

14.Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции

По состоянию на 2014 год около 14 км. тепловых сетей эксплуатируемых МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» находятся в ветхом состоянии, что составляет 52 % от общей протяженности тепловых сетей.

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необходимость в ремонте трубопроводов тепловых сетей сверх запланированных объемов капитального ремонта.

Данное внедрение позволит:

- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными видами изоляции;

- снизить затраты на прокладку трубопровода;

- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей;

- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электрокоррозию (блуждающие токи);

- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет.

Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 4040 Гкал, электроэнергии 117 тыс. кВт, топлива в пределах 557 тыс. м3 природного газа.

15.Замена водогрейных котлов на котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д

вокзала)

Необходимость замены водогрейных котлов на котельных № 1,2 вызвана тем, что установленные на данный момент котлы морально и физически устарели, выработали свой ресурс, по причине чего часто находятся в ремонте. Также на данных котельных отсутствует возможность по подключению вновь вводимых объектов.

Замена котлов планируется на современные стальные, работающие в автоматизированном режиме, с высоким КПД и с увеличением теплопроизводительности.

Выполнение данного мероприятия позволит существенно снизить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от котельной, повысить надежность при эксплуатации котельного оборудования и даст возможность подключить к котельным дополнительно вновь вводимые объекты.

16. Установка системы химводоподготовки в котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и 
№ 2 (район ж.д вокзала)

В настоящее время на котельных №№1,2 отсутствует система химводоподготовки. При использовании жесткой воды, образуется накипь на внутренних поверхностях котлов и теплообменников. В зависимости от качества исходной воды – ее жесткости, наличия агрессивной углекислоты, значения величины рН и т.д. – следует предусматривать мероприятия для предотвращения накипиобразования и защиты от внутренней коррозии трубопроводов и оборудования. Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, подпитка тепловой сети должна производиться умягченной деаэрированной водой.

17. Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на котельных № 3 (ул. Гагарина 12а) и № 4(ул. Матросова 16)

Учет и регулировка отпускаемой тепловой энергии от котельных. Сбор и хранение данных с приборов в автономном режиме.

Вышеперечисленные мероприятия по реконструкции и  техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей позволит повысить качество и надежность в системе теплоснабжения, уменьшить затраты на обслуживание котельных и тепловых сетей.

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 (либо не более 130 ˚С) – 70 ˚С. Преимущественно выполнена бесканальная прокладка сетей из стальных труб в ППУ теплоизоляции. Некоторые участки внутриквартальных сетей прокладываются транзитом внутри зданий, при наличии в жилом здании подвала высотой не менее 1,8 м.

Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности – 88,9 км (в 2-трубном исчислении).

Данные по протяженности тепловых сетей, находящихся на обслуживании МП МО «Котлас» «ОК и ТС», приведены на схеме 8.

Схема 8

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Таблица 8

| № п,п, | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |
| 1 | Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1–2; 1-7; 8-10; 1-11; 1-16; для обеспечения надежности теплоснабжения и с последующим закрытием не эффективных и маломощных котельных (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  | Iэтап закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж |  |  | III-IVэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| Г | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных |
| 1 | Подключение объектов, отапливаемых от угольной котельной ФКУ СИЗО-2 УФСИН (ул, Павлова, ул, Черняховского), к централизованному теплоснабжению от котельной № 1(МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | I-IIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции(МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | Iэтап закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж | IIIэтап закупка оборудования, монтаж | IVэтап закупка оборудования, монтаж | Vэтап закупка оборудования, монтаж | VI-Xэтап закупка оборудования, монтаж | XI-XVэтап закупка оборудования, монтаж |
| 3 | Прокладка наружного циркуляционного трубопровода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК с применением трубопроводов из шитого полиэтилена с тепловой изоляцией(МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | Iэтап закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж | IIIэтап закупка оборудования, монтаж | IVэтап закупка оборудования, монтаж | Vэтап закупка оборудования, монтаж | VI-VIIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| № п,п, | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. |
| 4 | Внедрение защитных устройств от гидравлических ударов в системах теплоснабжения зданий отапливаемых от котельной №1(МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  |  |  |  | Iэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 5 | Замена устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные на магистральных тепловых сетях (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  | Iэтап закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж | IIIэтап закупка оборудования, монтаж |  |  |  |
| 6 | Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях на тепловую изоляцию из современных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности (ППУ скорлупы) (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») |  |  | Iэтап закупка оборудования, монтаж | IIэтап закупка оборудования, монтаж | IIIэтап закупка оборудования, монтаж | IV-VIэтап закупка оборудования, монтаж |  |
| 7 | Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции, (МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский») |  |  |  |  |  |  | III-VIэтап закупка оборудования, монтаж |
| Д | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |

- Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1–2; 1-7; 8-10; 1-11; 1-16; для обеспечения надежности теплоснабжения и с последующим закрытием не эффективных и маломощных котельных

Введение данного мероприятия позволит производить переключение ряда объектов с одной котельной на другую, в случае проведения ремонтных работ на участках тепловой сети для надежности теплоснабжения без прекращения отпуска тепловой энергии потребителям, а также вывести из эксплуатации ряд не эффективных и маломощных котельных, таких как  № 7,11,16.

Актуализация мероприятия

В 2014 году был проложен замыкающий участок тепловых сетей между котельной № 1 и котельной № 11 с устройством на базе котельной № 11 ЦТП.

В 2015 году была выполнена прокладка тепловой сети в ППУ изоляции Ду 150 мм общей протяженностью 311 м в двухтрубном исчислении от ТК котельной № 1 до ТК котельной № 7 с последующим ее закрытием котельной №7 и устройством элеваторных узлов управления систем отопления на переключаемых объектах.

- Подключение объектов, отапливаемых от угольной котельной ФКУ СИЗО-2 УФСИН (ул. Павлова, ул. Черняховского),  к централизованному теплоснабжению от котельной № 1

В адрес администрации МО «Котлас» на протяжении многих лет периодически поступают обращения и жалобы жителей дома № 22 по ул. Павлова на некачественное предоставление коммунальной услуги по отоплению от котельной ФКУ «СИЗО №2». При комиссионном обследовании выявляются факты занижения параметров теплоносителя на вводе в дом, а также перебои в теплоэнергетическом оборудовании на котельной ФКУ «СИЗО №2». Ситуация с каждым годом только ухудшается и не имеет положительного решения.

Угольная котельная ФКУ «СИЗО №2», как источник вредных выбросов, значительно влияет на экологическую ситуацию данного микрорайона г. Котласа, так как сернистые, азотные выбросы в атмосферу при сжигании каменного угля ухудшают экологическое состояние и пагубно сказывается на здоровье граждан.

Для нормализации системы теплоснабжения и обеспечения бесперебойным теплом разработано мероприятие по прокладке тепловой сети в ППУ изоляции Ду 150 мм от ТК у ж/д № 41 по ул. Маяковского (котельная № 1) до надземной тепловой сети котельной ФКУ «СИЗО №2». Общая протяженность вновь прокладываемой тепловой сети 230 м в 2-х тр. исч.

Выполнение данного мероприятия позволит подключить к централизованному теплоснабжению жилые дома  № 22 по ул. Павлова,  № 21 по ул. Черняховского, а также объекты ФКУ «СИЗО №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» и предоставить потребителям качественные коммунальные услуги.

Закрытие угольной котельной ФКУ «СИЗО №2» существенно повлияет на экологическую обстановку в данном микрорайоне города и значительно уменьшатся вредные выбросы в атмосферу. Переход с твердого топлива (уголь) на более экологически чистое топливо природный газ позволит себестоимость тепловой энергии.

- Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции

По состоянию на 2013 год около 57 км. в 2-х тр. исч. тепловых сетей эксплуатируемых МП МО «Котлас» «ОК и ТС» находится в ветхом состоянии, что составляет 67 % от общей протяженности тепловых сетей.

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необходимость в ремонте трубопроводов сверх запланированных объемов капитального ремонта.

Данное внедрение позволит:

- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными видами изоляции за счет применения ППУ изоляции;

- снизить затраты на прокладку трубопровода;

- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей;

- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электрокоррозию (блуждающие токи);

- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет.

Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 563 Гкал, электроэнергии 16,9 тыс. кВт, топлива в пределах 61,698 тыс.м3 природного газа.

Актуализация мероприятия

В 2013 году произведен капитальный ремонт тепловой сети с применением трубопроводов в ППУ изоляции  470,63 м в 2-х тр. исч.

В 2014 году произведен капитальный ремонт тепловой сети с применением трубопроводов в ППУ изоляции  1447 м в 2-х тр. исч.

В 2015 году произведен капитальный ремонт тепловой сети с применением трубопроводов в ППУ изоляции  584 м в 2-х тр. исч.

В 2016 году произведен капитальный ремонт тепловой сети с применением трубопроводов в ППУ изоляции  544 м в 2-х тр. исч.

- Прокладка наружного циркуляционного трубопровода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК с применением трубопроводов из шитого полиэтилена с тепловой изоляцией

По состоянию на 2014 г. система горячего водоснабжения микрорайона ДОК на 40 % тупиковая однотрубная. Тупиковая система ГВС при эксплуатации энергозатратная, наличие больших потерь тепла при отсутствии циркуляции и создает большие неудобства населению, особенно при приборном учете расхода горячей воды. Для получения горячей воды нормативных параметров потребителю необходимо некоторое время пропускать воду через водоразборные приборы.

Данное мероприятие включает в себя прокладку наружного циркуляционного трубопровода ГВС с применением труб изофлекс. Данные трубы изготовлены по современным технологиям из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке и имеют минимальные потери тепла.

Данное внедрение позволит:

- обеспечить бесперебойной и качественной подачей горячей воды по внутриквартальным тепловым сетям для горячего водоснабжения, сводя тепловые потери к минимуму;

- исключить коррозию и затраты связанные с гидроизоляцией;

- увеличить срок службы по сравнению с другими теплоизолированными трубами до 30 и более лет;

- уменьшить трудозатраты при прокладке и эксплуатации на 20 %;

- повысить заинтересованность населения по установке квартирных счетчиков горячей воды с целью её экономии.

Актуализация мероприятия

В 2013 году произведен монтаж наружного циркуляционного трубопровода ГВС общей протяженностью  128 м.

В 2014 году произведен монтаж наружного циркуляционного трубопровода ГВС общей протяженностью  380,5 м.

В 2015 году произведен монтаж наружного циркуляционного трубопровода ГВС общей протяженностью  78 м.

В 2016 году произведен монтаж наружного циркуляционного трубопровода ГВС общей протяженностью  119 м.

- Внедрение защитных устройств от гидравлических ударов в системах теплоснабжения зданий отапливаемых от котельной №1

Явление гидравлического удара (ГУ) в трубах водяных систем теплоснабжения хорошо известно как наиболее разрушительная по своим последствиям разновидность неустановившегося движения сетевой воды волнового характера. ГУ - это резкое изменение (увеличение или снижение) давления в трубах тепловой сети (ТС) и подключенным к ней приборам отопления. От силы ГУ (величины скачка давления) напрямую зависят его последствия: от незначительных повреждений до многометровых раскрытий стальных трубопроводов ТС и массового выхода из строя нагревательных приборов, требующих значительных материальных и трудовых затрат на восстановительные работы.

Причинами возникновения гидравлических ударов являются:

- внезапный останов насосов на котельной или насосной станции при прекращении подачи электроэнергии;

- внезапное включение насосов;

- вскипание теплоносителя в котле в случае снижения расхода теплоносителя и последующей конденсации;

- быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на котельной, насосных станциях тепловой сети.

В целях исключения возможных аварий на системах теплоснабжения при возникновении гидравлического удара необходимо выполнить мероприятия по приобретению и установке защитных устройств от гидравлических ударов, что обеспечит сохранность и надежность тепловых сетей и систем теплоснабжения зданий, отапливаемых от котельной № 1.

- Замена устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные на магистральных тепловых сетях

На данный момент на магистральных тепловых сетях установлены сальниковые компенсаторы, многие из них уже отслужили свой нормативный срок службы и нуждаются в замене. Данное внедрение по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные позволит не только решить сложившуюся ситуацию, но и исключить недостатки сальниковых компенсаторов, чем является сальник, требующий систематического и тщательного ухода в эксплуатации. Набивка в сальниковом компенсаторе изнашивается, теряет со временем упругость и начинает пропускать теплоноситель. Подтяжка сальника в этих случаях не дает положительных результатов, поэтому через определенные периоды времени сальники приходится перебивать. От этого недостатка свободны все типы сильфонных компенсаторов.

Сильфонные компенсаторы изготовляются из листовой нержавеющей стали. Для уменьшения гидравлического сопротивления сильфонных компенсаторов внутрь корпуса вставляется гладкая труба. Сильфонные компенсаторы сварного типа находят основное применение на тепловых сетях.

Данное мероприятие позволит исключить утечку теплоносителя через сальниковые компенсаторы, а это около 3 тыс. м3.

Актуализация мероприятия

В 2014 году на магистральных тепловых сетях произведена замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в количестве 10 шт.

В 2015 году на магистральных тепловых сетях произведена замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в количестве 8 шт.

В 2016 году на магистральных тепловых сетях произведена замена сальниковых компенсаторов на сильфонные в количестве 16 шт.

- Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях на тепловую изоляцию из современных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности (ППУ скорлупы)

Основная доля потерь тепловой энергии при её транспортировки до потребителя - это тепловые потери через тепловую изоляцию трубопроводов тепловой сети, что составляет около 17 %.

В рамках мероприятия планируется поэтапное проведение замены ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях с применением современных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности – пенополиуретан (ППУ скорлупы). Данное мероприятие направлено на снижение тепловых потерь в тепловых сетях в среднем в два раза, поддержание нормативных параметров тепловой изоляции и продления срока службы теплоизоляционного слоя до 30 лет.

Пенополиуретаны ППУ - это теплоизоляционные материалы, которые являются результатом синтеза из двух производных нефти – изоционата и полиола. В результате смешивания двух этих компонентов, при наличии дополнительных катализаторов, стабилизаторов, вспенителей, идёт активное образование смеси, обладающей множеством полезных свойств. Меняя рецептуру смеси, то есть количество и соотношение основных ППУ компонентов и насадок производитель в состоянии регулировать свойства производимого пенополиуретана. На выходе пенополиуретан ППУ может иметь жёсткую, мягкую, ячеистую, монолитную или интегральную текстуру. Пенополиуретан универсальный теплоизоляционный материал, лёгкий, но в то же время достаточно прочный, обладает очень низкой теплопроводностью, устойчив к влаге.

ППУ имеет огромный диапазон применения, что характеризует его как универсальный, многопрофильный материал с огромным потенциалом. В данный момент существует большое количество нормативной документации, позволяющей применять его достаточно широко.

1.  СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

2.  РД 10-400-01 "Нормы расчета прочности трубопроводов тепловых сетей".

3.  СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке".

4. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

5. ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой"

Годовые объемы экономии от данного мероприятия составят: тепловой энергии до 500 Гкал, топлива в пределах 95 тыс. м3 природного газа.

Актуализация мероприятия

В 2015 году произведена замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях с применением ППУ скорлуп общей протяженности 670 м

В 2016 году произведена замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях с применением ППУ скорлуп общей протяженности 2530 м.

- Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции

По состоянию на 2014 год около 14 км. тепловых сетей эксплуатируемых МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» находятся в ветхом состоянии, что составляет 52 % от общей протяженности тепловых сетей.

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необходимость в ремонте трубопроводов тепловых сетей сверх запланированных объемов капитального ремонта.

Данное внедрение позволит:

- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными видами изоляции;

- снизить затраты на прокладку трубопровода;

- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей;

- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электрокоррозию (блуждающие токи);

- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет.

Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 4040 Гкал, электроэнергии 117 тыс. кВт, топлива в пределах 557 тыс. м3 природного газа.

Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями:

1. Котельная № 1 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход 9750 м3/ч, резервное топливо – дизтопливо;

2. Котельная № 2 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	822 м3/ч;

3. Котельная № 3 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	883 м3/ч;

4. Котельная № 4 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	415 м3/ч;

5. Котельная № 5 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	138 м3/ч;

6. Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	321 м3/ч;

7. Котельная № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	2558 м3/ч;

8. Котельная № 9 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	795 м3/ч;

9. Котельная № 10 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	641 м3/ч;

10. Котельная № 11 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	128 м3/ч;

11. Котельная № 12 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	190 м3/ч;

12. Котельная № 16 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	167 м3/ч;

13. Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  – топливо каменный уголь, переход на природный газ,

14. Квартальная котельная ДОК – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход	806 м3/ч;

15. Котельная  Сольвычегодского участка по тепловодоснабжению Северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»– топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2;

16. Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»– топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2;

17. Котельная ООО «СТВ» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2;

18. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» - топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2;

19. Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» – топливо газ, входное давление 6 кгс/см2;

20. Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2;

21. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России – топливо каменный уголь,

22. Котельная № 1 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский»- топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2;

23. Котельная № 2 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский»- топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2;

24. Котельная № 3 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский»- топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2;

25. Котельная № 4 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский»- топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2.

Распределение топливных балансов приведены в таблице 9

Балансы расхода топлива в течение расчетного периода

Таблица 9

| Котельная | Значения, млн. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 1 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 171,20 | 171,20 |
| Котельная № 2 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 10,60 | 10,60 |
| Котельная № 3 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 12,35 | 12,35 |
| Котельная № 4 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | Закрытие котельной |
| Котельная № 5 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,45 | 1,45 |
| Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 15,45 | 15,45 |
| Котельная № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 38,50 | 38,50 |
| Котельная № 9 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 15,60 | 15,60 |
| Котельная № 10 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 7,65 | 7,65 |
| Котельная № 11 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,55 | 1,55 |
| Котельная № 12 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная № 16 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,35 | 3,35 |
| Котельная района ДОК МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | - | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 13,35 | 13,35 |
| Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» (уголь) тыс.тн. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Будет переведена на газовое отопление |

| Котельная | Значения, млн. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» (газ) млн.м3 | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 |
| Котельная Сольвычегодского участка по тепловодоснабжению Северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 20,60 | 20,60 |
| Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Будет закрыта |
| Котельная ООО «СТВ» | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,35 | 3,35 |
| Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 34,24 | 34,24 |
| Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 7,65 | 7,65 |
| Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России (уголь) тыс. тн. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| Котельная № 1 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | 1,155 | 1,162 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Котельная № 2 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | 1,657 | 1,621 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 |
| Котельная № 3 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | 4,704 | 7,176 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 |
| Котельная № МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» | 5,110 | 5,065 | 4,543 | 4,543 | 4,543 | 4,543 | 4,543 |

Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Млн. руб. без НДС

Таблица 10

| № п.п. | Наименование | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной модульной котельной по ул. У. Громовой, 5г и закрытием ЦТП № 5 и № 6 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 37,97 |  |  | 7,594 | 7,594 | 7,594 | 15,188 |  | Инвестиционная программа |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № по ул. Суворова, 11а (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 60,012 |  |  | 23,43 | 4,57 | 5,012 | 27 |  | Инвестиционная программа; Бюджетное финансирование |
| 3 | Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  | Инвестиционная программа |
| 4 | Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (ул. Виноградова, 46) (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 40 |  |  | 1,5 |  | 7,544 | 30,956 |  | Инвестиционная программа |
| 5 | Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 3 (ул. Ленина, 86 Б) с переключением части объектов теплоснабжения с котельной № 1(МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 11,4 |  |  | 0,5 |  |  | 10,9 |  | Бюджетное финансирование; Собственные средства |
| № п.п. | Наименование | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. | Источники финансирования |
| 6 | Установка стационарных дизельных электростанций на отопительных котельных № 3, 12 мощностью 100 кВт, 50 кВт (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 1,7 |  |  |  |  |  | 1,7 |  | Собственные средства |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по внедрению частотных преобразователей на электроприводах в котельных (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 9,87 | 0,2 | 0,16 | 0,01 | 2 | 4 | 3,5 |  | Собственные средства |
| 8 | Установка водоводяных и пароводяных пластинчатых теплообменников на котельных № 1, 9, 12 и ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изношенных кожухотрубных подогревателей (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 4,2 |  |  |  |  |  | 4,2 |  | Собственные средства |
| 9 | Внедрение беспроводной системы сбора информации параметров и учета расхода ресурсов по котельным и потребителям тепловой энергии на диспетчерский пульт (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | Собственные средства |
| 10 | Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 котельной № 9 (ул. Володарского, 107 Б) на автоматизированные газовые горелки (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | Бюджетное финансирование; Собственные средства |
| 11 | Замена водогрейных котлов на котельных № 2, 10 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | Бюджетное финансирование; Собственные средства |
| 12 | Строительство мини ТЭС в Южном районе города Котласа (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 1200 |  |  |  |  |  | 200 | 1000 | Бюджетное финансирование; Собственные средства; Инвестиции |

| № п.п. | Наименование | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Строительство когенерационных и паровинтовых установок на источниках теплоснабжения при технико-экономическом обосновании (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 750 |  |  |  |  |  | 250 | 500 | Бюджетное финансирование; Собственные средства; Инвестиции |
| 14 | Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 38,7,12 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 12,737 | 25,4750 | Собственные средства; Инвестиции |
| 15 | Замена водогрейных котлов на котельных № 1 (ул. 8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д. вокзала (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | Собственные средства; Инвестиции |
| 16 | Установка системы химводоподготовки в котельных № 1 (ул. 8-е Марта 13А) и № 2 (район ж.д. вокзала), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | Собственные средства; Инвестиции |
| 17 | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на котельных № 3 (ул. Гагарина 12 а) и № 4(ул. Матросова, 16), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 | 0 | Собственные средства; Инвестиции |
| Б | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе |
| 1 | Подключение объектов, отапливаемых от угольной котельной ФКУ СИЗО-2 УФСИН (ул. Павлова, ул. Черняховского), к централизованному теплоснабжению от котельной № 1 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  | Собственные средства |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 47,53 | 2,68 | 15,6 | 3,6 | 3,65 | 2 | 10 | 10 | Собственные средства |

| № п.п. | Наименование | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Прокладка наружного циркуляционного трубопровода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК с применением трубопроводов из шитого полиэтилена с тепловой изоляцией (МП МО «Котлас» « ОК и ТС») | 4,18 | 0,126 | 1,28 | 0,074 | 0,2 | 1,5 | 1 |  | Собственные средства |
| 4 | Внедрение защитных устройств от гидравлических ударов в системах теплоснабжения зданий отапливаемых от котельной №1 (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | Собственные средства |
| 5 | Замена устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные на магистральных тепловых сетях (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 4,5 |  | 2,6 | 0,5 | 1,4 |  |  |  | Собственные средства |
| 6 | Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях на тепловую изоляцию из современных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности (ППУ скорлупы) (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 23,5 |  |  | 0,98 | 3,22 | 4,7 | 14,6 |  | Собственные средства |
| 7 | Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1–2; 1-7; 8-10; 1-11; 1-16; для обеспечения надежности теплоснабжения и с последующим закрытием не эффективных и маломощных котельных (МП МО «Котлас» «ОК и ТС») | 13,22 |  | 0,77 | 2,45 |  |  | 10 |  | Бюджетное финансирование; Собственные средства |
| 8 | Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 38,7,12 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 12,737 | 25,4750 | Собственные средства; Инвестиции |
| 9 | Замена водогрейных котлов на котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д. вокзала (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | Собственные средства; Инвестиции |

| № п.п. | Наименование | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018-2022 г.г. | 2023-2027 г.г. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Установка системы химводоподготовки в котельных № 1 (ул. 8-е Марта 13 А) и № 2 (район ж.д. вокзала), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | Собственные средства; Инвестиции |
| 11 | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на котельных № 3 (ул. Гагарина 12 а) и № 4(ул. Матросова 16), (МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский») | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 | 0 | Собственные средства; Инвестиции |
| В | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |
|  | не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации»

МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 18 сентября 2012 года в орган местного самоуправления подана заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 29 декабря 2012 года № 4511 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории города Котласа.

МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» 18 марта 2015 года подана в орган местного самоуправления заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселка Вычегодский.

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 18 мая 2015 года
 № 1185 МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории поселка Вычегодский муниципального образования «Котлас».

Актуализация в 2017 году.

ОАО «РЖД», владеющее на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями, образует отдельную систему теплоснабжения с границами зоны деятельности (ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Грибоедова, ул. Гагарина, ул. Володарского, ул. Ленина, ул. 7 Съезда Советов) и в соответствии с установленными критериями может быть определено в качестве единой теплоснабжающей организации.

В связи с тем, что заявка от ОАО «РЖД» на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в вышеуказанной зоне деятельности в уполномоченные органы не поступала, статус единой теплоснабжающей организации может быть присвоен ОАО «РЖД» на основании пункта 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808.

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 05 апреля 2017 года
 № 710 ОАО «РЖД» присвоен статус единой теплоснабжающей организации с границами зоны деятельности ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Грибоедова, ул. Гагарина, ул. Володарского, ул. Ленина, ул. 7 Съезда Советов на территории города Котлас муниципального образования «Котлас».

Раздел 9  «Решение о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии»

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, отражены в приложении 2.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» в схеме теплоснабжения определены следующие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

- возникновение угрозы чрезвычайной ситуации или возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии на источнике тепловой энергии и (или) тепловых сетях в отопительный период, устранение которой невозможно осуществить в установленные сроки;

- неготовность теплоснабжающей организации к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

-  отсутствие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- наличие дефицита мощности на источнике тепловой энергии.

При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется администрацией МО «Котлас» или уполномоченным органом на конкурсной основе по рекомендациям Технического Совета, созданного органом местного самоуправления.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

Схема 9.

Тепловые нагрузки по объектам значимости от котельных и  ЦТП

МП "ПУЖКХ п. Вычегодский", Гкал/ч

Раздел 10  «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На основании ст.15 п. 6, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МО «Котлас» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас «О порядке оформления бесхозяйных наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения водоотведения и горячего водоснабжения в муниципальную собственность МО «Котлас» от 28,06,2012г, № 303-618-р.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Актуализация на 2017 год: в 2016 году бесхозяйных источников тепловой энергии и тепловых сетей не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновывается следующим образом. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и напрямую зависит от их единичной мощности. Чем больше подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения приближается к максимальной выработке тепловой энергии от котельной, тем ниже себестоимость производимой тепловой энергии. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, свидетельствующей о необходимости применения современных теплоизоляционных материалов и бесканальных способов прокладки тепловых сетей.

Поэтому крупные районные котельные для увеличения конкурентоспособности по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками необходимо оснащать когенерацией.

Сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

Развитие теплоснабжения города Котласа и поселка Вычегодский до 2027 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных МП МО «Котлас» «ОК и ТС» с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами.

Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления. Круглогодичной тепловой нагрузкой в городах является горячее водоснабжение. В связи с этим расчет мощности когенерационной установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) на частичное покрытие нагрузки горячего водоснабжения обеспечивает ее круглогодичную работу и, следовательно, наиболее эффективное использование.

Список используемой литературы

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденные  Постановление Правительства РФ от 22,02,2012 № 154 с изменениями постановления Правительства РФ № 208 от 18.03.2016 , № 229 от 23.03.2016, №  666 от 12072016;

- Методические рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012;

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери», СО 153-34.20.523(3)-2003, утвержденные, Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;

- Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Потери сетевой воды», СО 153-34.20.523(4)-2003 утвержденные, Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;

- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «Удельный расход электроэнергии», СО 153-34.20.523(1)-2003», утвержденные, Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое);

- Приказ Минэнерго РФ от 24.06.2003 № 254 «Об утверждении Инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой выше 115 °C»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Приложение 1

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 1 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Ушинского, 30 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1996 |
| 4 | Установленные котлы |  | КВ-ГМ-50 |
|  |  |  | КВ-ГМ-50 |
|  |  |  | ДЕ-16/14 |
|  |  |  | ДЕ-16/14 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | дизтопливо |
| 7 | Продолжительность работы котельной | Сут. | 351 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 120 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 113,24 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 79,127242 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 59,498292 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 4,591460 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 15,037490 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 69,88% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 33138,92 |
| 13.1 | из них на ГВС | м | 3159,5 |
| 13.2 | отопление | м | 29979,42 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 174,8 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 4855 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 4624 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 5867,6 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 333 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 156 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 44 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 133 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 527826 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 15025 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | 4 |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 576 |
| 22.1 | из них ВВП у абонентов | Шт. | 87 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 323 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | от ВВП и ЦТП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 210830,77 |
| 25.2 | из них: отопление | Гкал/год | 156465,12 |
| 25.3 | вентиляция | Гкал/год | 7096,31 |
| 25.4 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 46548,57 |
| 25.5 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.6 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 720,77 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 24923,61 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 7676,70 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 243431,08 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 34,24 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 9750 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 5347 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 997 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | 300 |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 136 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 11,5 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 1675 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 114,0 - 57,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 2 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Урицкого,19 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1967 |
| 4 | Установленные котлы |  | КВ-ГМ-1,5 |
|  |  |  | КВ-ГМ-1,5 |
|  |  |  | КВ-ГМ-1,5 |
|  |  |  | КВ-ГМ-1,5 |
|  |  |  | ЗиО-Саб-1600 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 6,54 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 6,25 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 5,742698 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 5,742698 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 91,88% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 2570,80 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 2570,80 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 11,3 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 522 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 497 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 305,43 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 63 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 22 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 3 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 38 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 41230 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 44 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 53 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | - |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 15005,18 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 14893,95 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 111,23 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 1091,71 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 351,37 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 16448,26 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 2,12 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 822 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 393 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 2,5 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,45 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 330 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 78,7 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 3 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Ленина, 86а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1966 |
| 4 | Установленные котлы |  | КВ-ГМ-4,65-150 |
|  |  |  | КВ-ГМ-4,65-150 |
|  |  |  | КВ-ГМ-4,65-150 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 8 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 7,7 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 6,447600 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 6,399341 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,048259 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 83,74% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 2950,5 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 2988,23 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 11,2 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 612 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 583 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 347,26 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 59 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 27 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 3 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 29 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 44848 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 69 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 3 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 26 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | от ВВП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 16974,96 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 16792,44 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 150,07 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 32,45 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 865,33 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 262,27 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 18102,56 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 2,47 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 883 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 420 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 5 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,4 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 100 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 114 - 57,2 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 4 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Виноградова, 46 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1968 |
| 4 | Установленные котлы |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | ТВГ-1,5 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 351 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 5,39 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 5,17 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 2,834973 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 2,739867 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,095106 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 54,84% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 1316,06 |
| 13, | из них на ГВС | м | 244,80 |
| 13, | отопление | м | 1071,26 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 3,2 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 645 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 614 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 148,46 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 12 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 9 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 2 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 1 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 26992 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 99 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 12 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 11 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | централизованное |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 7580,53 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 7277,43 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 295,74 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 7,36 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 698,82 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 259,78 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 8539,13 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 1,22 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 415 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 204 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 7 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 1 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,21 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 228 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 74,1 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 5 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Гастелло, 19 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1971 |
| 4 | Установленные котлы |  | ЗиО-Саб-500 |
|  |  |  | ЗиО-Саб-500 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 0,86 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 0,84 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 0,617359 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,617359 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 97,39% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | К-121, 50кВт |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 1874,01 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 1874,01 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 4,5 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 845 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 805 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 154,62 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 20 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 18 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 1 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 1 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 6676 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 22 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 2 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | - |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 2174,83 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 2174,83 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 0,00 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 804,87 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 78,49 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 3058,19 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 0,29 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 138 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 73 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 3 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,1 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 71,7 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 73,9 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Виноградова, 20а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1966 |
| 4 | Установленные котлы |  | Цилиндрич, судовой |
|  |  |  | Цилиндрич, судовой |
|  |  |  | Цилиндрич, судовой |
|  |  |  | - |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 4,41 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 4,24 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 2,171891 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 1,973552 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,107000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,091339 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 51,22% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 1865,00 |
| 13, | из них на ГВС | м | 175,20 |
| 13, | отопление | м | 1689,80 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 6,2 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 646 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 615 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 199,94 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 22 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 13 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 3 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 6 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 12721 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 29 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 3 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 10 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | централизов, и ВВП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 5635,13 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 5111,24 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 236,89 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 279,56 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 7,44 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 926,09 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 214,57 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 6775,79 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 0,89 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 321 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 163 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 20 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,21 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 180 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 74,9 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 8 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Суворова, 11а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1997 |
| 4 | Установленные котлы |  | КВ-Г-7,56 |
|  |  |  | КВ-Г-7,56 |
|  |  |  | КВ-Г-7,56 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 351 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 19,5 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 18,69 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 17,112359 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 13,802556 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,237550 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 3,072252 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 91,56% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 18164,35 |
| 13, | из них на ГВС | м | 5626,90 |
| 13, | отопление | м | 12537,45 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 55,5 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 2914 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 2775 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 1910,2 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 164 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 128 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 11 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 25 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 115735 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 3578 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | 3 ЦТП |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 169 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 31 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 53 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | ВВП и ЦТП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 53663,96 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 41626,99 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 414,60 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 10976,36 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 646,01 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 10053,06 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 1577,64 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 65294,66 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 7,7 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 2628 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 1443 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 264 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 80 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 2,16 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 369,6 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 114,0 - 60,8 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 9 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Володарского, 107б |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1969 |
| 4 | Установленные котлы |  | ДКВР-2,5/13 |
|  |  |  | ДКВР-2,5/13 |
|  |  |  | ДКВР-2,5/13 |
|  |  |  | ДКВР-4/13 |
|  |  |  | ДЕ-6,5/14 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 351 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 11,36 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 10,91 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 7,160186 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 4,543674 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,099500 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 1,545563 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,971449 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 65,63% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 4906,48 |
| 13, | из них на ГВС | м | 1818,38 |
| 13, | отопление | м | 3088,10 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 10 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 726 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 691 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 577,51 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 35 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 25 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 2 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 8 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 44263 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 1012 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 44 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 16 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | централизованное |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 21703,43 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 12095,07 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 123,74 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 4806,12 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 4565,28 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 113,22 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 2680,95 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 763,18 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 25147,56 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 3,12 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 795 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 470 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 92 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 80 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,52 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 290 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 78,5 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 10 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Кронштадтская, 25 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1987 |
| 4 | Установленные котлы |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 5,16 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 4,96 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 4,079093 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 4,079093 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 82,24% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | ЭД200-Т400-1DК, 200 кВт |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 6703,24 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 6703,24 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 13,2 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 2448 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 2331 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 907,88 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 82 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 69 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 3 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 10 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 22213 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 95 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 13 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | ВВП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 10141,27 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 9828,46 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 312,81 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 3498,07 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 285,67 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 13925,01 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 1,53 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 641 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 340 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 3 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,84 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 210 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 82,3 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 11 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Конституции, 16в |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1980 |
| 4 | Установленные котлы |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
|  |  |  | Братск-1Г |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 3,06 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 2,94 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 0,831068 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,830177 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000891 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 28,27% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 1644,05 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 1644,05 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 4 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 598 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 570 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 199,73 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 15 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 6 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 2 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 7 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 3531 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 15 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 1 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 5 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | ВВП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 2007,74 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 1990,81 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 2,77 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 14,16 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 720,53 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 80,61 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 2808,88 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 0,31 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 128 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 68 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 3 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,15 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 90 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 80,6 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 12 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Мартемьяновская, 29 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1978 |
| 4 | Установленные котлы |  | Е-1/9Г |
|  |  |  | Е-1/9Г |
|  |  |  | Е-1/9Г |
|  |  |  | Е-1/9Г |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 2,52 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 2,37 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 1,452228 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 1,218456 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,233772 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 61,28% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 653,25 |
| 13, | из них на ГВС | м | 205,20 |
| 13, | отопление | м | 448,05 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 2,1 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 233 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 222 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 66,36 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 7 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 3 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 0 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 4 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 14255 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 367 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 14 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 5 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | централизованное |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 3921,59 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 3181,59 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 726,95 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 13,05 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 371,76 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 145,13 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 4438,48 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 0,58 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 190 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 103 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 14 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 3 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,09 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 65 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 82,9 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 15 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | дер, Бор |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1975 |
| 4 | Установленные котлы |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | каменный уголь |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 0,93 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 0,89 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 0,269052 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,269052 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 30,23% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 243,00 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 243,00 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 0,5 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 200 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 190 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 15,60 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 5 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 4 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 1 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 0 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 2290 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 5 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 1 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | - |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 717,01 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 717,01 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 0,00 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 75,89 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 58,85 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 851,75 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 257 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 101 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 68 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 0 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,01 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 34 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 70 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная № 16 МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Конституции, 25а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1985 |
| 4 | Установленные котлы |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 5,16 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 5,16 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 1,196683 |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 1,142629 |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,054054 |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 23,19% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. Исп.) | м | 578,00 |
| 13, | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13, | отопление | м | 578,00 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 3 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 537 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 512 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 62,91 |
| 18 | Количество подключенных объектов | Здан. | 19 |
| 18.1 | из них жилые здания | Здан. | 4 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | Здан. | 0 |
| 18.3 | прочие | Здан. | 15 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 3093 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | Чел. | 23 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | Здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | Шт. | 20 |
| 22, | из них ВВП у абонентов | Шт. | 1 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | Шт. | 3 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | ВВП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 3221,15 |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 2509,06 |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 168,09 |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 544,00 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 184,80 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 146,68 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 3552,63 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | Млн.м3 год | 0,67 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | Тыс.м3 час | 167 |
| 30.2 | переходный | Тыс.м3 час | 89 |
| 30.3 | летний | Тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | Тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 1 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,12 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 110 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 73,4 - 62,5 |

- - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Характеристики источников теплоснабжения

Квартальная котельная района ДОК МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная ДОКа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | У,-Громовой, 5г |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2014 |
| 4 | Установленные котлы |  | Ellprex 3000 |
|  |  |  | Ellprex 3000 |
|  |  |  | Ellprex 3000 |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 7,74 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 7,74 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 6,566155 |
| 10,1 | в т,ч, отопление | Гкал/час | 5,130475 |
| 10,2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000 |
| 10,3 | ГВС | Гкал/час | 1,435680 |
| 10,4 | пар | Гкал/час | 0,000000 |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 84,83% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр, исп,) | м | 6366,71 |
| 13, | из них на ГВС | м | 2260,79 |
| 13, | отопление | м | 4105,92 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 13,1 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 1064 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 1013 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 582,88 |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан, | 57 |
| 18,1 | из них жилые здания | здан, | 48 |
| 18,2 | объекты социальной сферы | здан, | 3 |
| 18,3 | прочие | здан, | 6 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 48294 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел, | 1752 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан, | 1 |
| 22 | Количество узлов управления | шт, | 71 |
| 22 | из них ВВП у абонентов | шт, | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт, | 18 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | централизованное |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 18093,13 |
| 25,1 | из них: отопление | Гкал/год | 13566,87 |
| 25,2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00 |
| 25,3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 4448,99 |
| 25,4 | пар | Гкал/год | 0,00 |
| 25,5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 77,27 |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 3078,76 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 341,40 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 21513,29 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн,м3 год | 2,67 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30,1 | зимний | тыс,м3 час | 806 |
| 30,2 | переходный | тыс,м3 час | 466 |
| 30,3 | летний | тыс,м3 час | 79 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн, | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 1,5 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0,52 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 240 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 80 - 62,5 |

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная филиала Котласский порт ОАО «СРП»

| 1 | Наименование объекта |  | ОАО СРП "Котласский порт" |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Набережная |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 0 |
| 4 | Установленные котлы |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
|  |  |  | Факел-Г |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 8 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 7,68 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 3,475242* |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 3,102860* |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,043440* |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,328942* |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000* |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 45,25% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 4519,22** |
| 13. | из них на ГВС | м | 886,76* |
| 13. | отопление | м | 3632,46* |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 7,6 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 1218 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 1160 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 529,43 |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. | 45 |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. | 32 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. | 0 |
| 18.3 | прочие | здан. | 13 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 30986 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. | 365 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | шт. | 50 |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. | 14 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | централизованное |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 9275,19* |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 8162,63* |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 51,67* |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 1022,89* |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00* |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 38,00* |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 1996,34 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 0,00 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 11271,53 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год | 0 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час | 0 |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час | 0 |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 3 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 0 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | - |

- - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная ООО «СТВ»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная ООО «СТВ» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Воровского, 8 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2010 |
| 4 | Установленные котлы |  | КЧМ |
|  |  |  | КЧМ |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 0,2 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 0,19 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 0,055888* |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,055888* |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000* |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 29,41% |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 145,10** |
| 13. | из них на ГВС | м | 0,00** |
| 13. | отопление | м | 145,10** |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 0,2 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 152 |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 145,1 |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 10,41 |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. | 1 |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. | 1 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. | 0 |
| 18.3 | прочие | здан. | 0 |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 509,4 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | шт. | 1 |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. | 0 |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. | 0 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | - |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 148,94* |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 148,94* |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00* |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00* |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00* |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 0,00* |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 35,99 |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 0,00 |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 184,93 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год | 0 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час | 0 |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час | 0 |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час | 0 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 0 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | 0 |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 0 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 70 - 62,5 |

- - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная Федеральное бюджетное учреждение «Администрация

Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Лимендское шоссе |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1987 |
| 4 | Установленные котлы |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
|  |  |  | Братск-Г |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 3,44 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 3,44 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 0,074036* |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,074036* |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000* |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % |  |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 196,00** |
| 13. | из них на ГВС | м | 0,00** |
| 13. | отопление | м | 196,00** |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 2,2 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м |  |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м |  |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 |  |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. |  |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. | 1 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. |  |
| 18.3 | прочие | здан. |  |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 734,3 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. | 0 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. | - |
| 22 | Количество узлов управления | шт. |  |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. |  |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. |  |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | - |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 197,30* |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 197,30* |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00* |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00* |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00* |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 0,00* |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год |  |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год |  |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год |  |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год |  |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час |  |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час |  |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час |  |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. |  |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 1 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч |  |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч |  |
| 35 | Температурный график котельной | °С |  |

- - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная Сольвычегодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению - ОАО «РЖД»

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная Сольвычегодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению - ОАО «РЖД» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Куйбышева, 2 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1991 |
| 4 | Установленные котлы |  | ТВГ-6,5/150 |
|  |  |  | ТВГ-6,5/150 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 11,2 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 10,75 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 3,281033* |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 2,406731* |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,874302* |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000* |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % |  |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 586,80** |
| 13. | из них на ГВС | м | 270,90** |
| 13. | отопление | м | 315,90** |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 12,6 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м |  |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м |  |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 |  |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. |  |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. | 16 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. | 2 |
| 18.3 | прочие | здан. |  |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 29577,1 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. | 1071 |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. | 2 |
| 22 | Количество узлов управления | шт. |  |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. |  |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. | 9 |
| 24 | Горячее водоснабжение |  | ЦТП |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 9132,54* |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 6413,78* |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00* |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 2718,76* |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00* |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 0,00* |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 119,50* |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год |  |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год |  |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год |  |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час |  |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час |  |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час |  |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 15 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч |  |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч |  |
| 35 | Температурный график котельной | °С |  |

- - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской области

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Арх. обл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | Черняховского |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 4 | Установленные котлы |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
|  |  |  | Универсал-6 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | каменный уголь |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час |  |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час |  |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 0,093686* |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час | 0,093686* |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час | 0,000000* |
| 10.4 | пар | Гкал/час | 0,000000* |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % |  |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 442,00 |
| 13. | из них на ГВС | м | 0,00 |
| 13. | отопление | м | 442,00 |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 0,9 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м |  |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м |  |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 |  |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. |  |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. | 2 |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. |  |
| 18.3 | прочие | здан. |  |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 767,9 |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. |  |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. |  |
| 22 | Количество узлов управления | шт. |  |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. |  |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. |  |
| 24 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 249,67* |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год | 249,67* |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год | 0,00* |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 0,00* |
| 25.4 | пар | Гкал/год | 0,00* |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 0,00* |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год |  |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год |  |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год |  |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год |  |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час |  |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час |  |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час |  |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. |  |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч |  |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч |  |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч |  |
| 35 | Температурный график котельной | °С |  |

- - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»

Характеристики источников теплоснабжения

Котельная ОАО «Котласский электромеханический завод» (не осуществляет теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцсферы)

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  | 0 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1974 |
| 4 | Установленные котлы |  | ПТВМ-30М |
|  |  |  | ПТВМ-30М |
|  |  |  | ПТВМ-30М |
|  |  |  | ДКВР-10/13 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 |
|  |  |  | КВ-ГМ-20 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 130 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 124,8 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час |  |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час |  |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час |  |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час |  |
| 10.4 | пар | Гкал/час |  |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % |  |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  |  |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 16300,00 |
| 13. | из них на ГВС | м |  |
| 13. | отопление | м |  |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 26,4 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м |  |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м |  |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 |  |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. |  |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. |  |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. |  |
| 18.3 | прочие | здан. |  |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 |  |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. |  |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. |  |
| 22 | Количество узлов управления | шт. |  |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. |  |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. |  |
| 24 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год |  |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год |  |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год |  |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год |  |
| 25.4 | пар | Гкал/год |  |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год |  |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год |  |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год |  |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год |  |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год |  |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час |  |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час |  |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час |  |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. |  |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 40 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч |  |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч |  |
| 35 | Температурный график котельной | °С |  |

Характеристики источников теплоснабжения Котельная ОАО «Завод силикатного кирпича» (не осуществляет теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцсферы)

| 1 | Наименование объекта |  | Котельная ОАО «Завод силикатного кирпича» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес |  |  |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 4 | Установленные котлы |  | ДКВР-10/13 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 |
|  |  |  | КЕ-10/13 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  |  |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут. | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 40 |
| 9 | Мощность источника тепловой энергии (нетто) | Гкал/час | 37,6 |
| 10 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час |  |
| 10.1 | в т.ч. отопление | Гкал/час |  |
| 10.2 | вентиляция | Гкал/час |  |
| 10.3 | ГВС | Гкал/час |  |
| 10.4 | пар | Гкал/час |  |
| 11 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % |  |
| 12 | Наличие автономного источника электроснабжения |  |  |
| 13 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м |  |
| 13. | из них на ГВС | м |  |
| 13. | отопление | м |  |
| 14 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 7,9 |
| 15 | Радиус эффективного теплоснабжения | м |  |
| 16 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м |  |
| 17 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 |  |
| 18 | Количество подключенных объектов | здан. |  |
| 18.1 | из них жилые здания | здан. |  |
| 18.2 | объекты социальной сферы | здан. |  |
| 18.3 | прочие | здан. |  |
| 19 | Отапливаемая жилая площадь | м2 |  |
| 20 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел. |  |
| 21 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан. |  |
| 22 | Количество узлов управления | шт. |  |
| 22. | из них ВВП у абонентов | шт. |  |
| 23 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт. |  |
| 24 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 25 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год |  |
| 25.1 | из них: отопление | Гкал/год |  |
| 25.2 | вентиляция | Гкал/год |  |
| 25.3 | горячее водоснабжение | Гкал/год |  |
| 25.4 | пар | Гкал/год |  |
| 25.5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год |  |
| 26 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год |  |
| 27 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год |  |
| 28 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год |  |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн.м3 год |  |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30.1 | зимний | тыс.м3 час |  |
| 30.2 | переходный | тыс.м3 час |  |
| 30.3 | летний | тыс.м3 час |  |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн. |  |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч |  |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч |  |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч |  |
| 35 | Температурный график котельной | °С |  |

Характеристики источников теплоснабжения

| котельная № 1 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский» |
| --- |
| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 1 |
| 2 | Адрес |  | 8-е Марта 13 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1959 |
| 4 | Установленные котлы |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Минск-1 |
|  |  |  | ВВД-1,8 |
|  |  |  | Тула-3 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 5,168 |
| 9 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 2,956423 |
| 9,1 | в т,ч, отопление | Гкал/час | 2,956423 |
| 9,2 | вентиляция | Гкал/час | - |
| 9,3 | ГВС | Гкал/час | - |
| 9,4 | пар | Гкал/час | - |
| 10 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 57,21% |
| 11 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 12 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 1745 |
| 12,1 | из них на ГВС | м | - |
| 12,2 | отопление | м | 1745 |
| 13 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 16,3 |
| 14 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 439 |
| 15 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 418 |
| 16 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 591,53 |
| 17 | Количество подключенных объектов | здан, | 31 |
| 17,1 | из них жилые здания | здан, | 19 |
| 17,2 | объекты социальной сферы | здан, | 3 |
| 17,3 | прочие | здан, | 9 |
| 18 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 21280,1 |
| 19 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел, | 203 |
| 20 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан, | - |
| 21 | Количество узлов управления | шт, | 48 |
| 21,1 | из них ВВП у абонентов | шт, | - |
| 22 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт, | 8 |
| 23 | Горячее водоснабжение |  | от ЦТП |
| 24 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 6777,1 |
| 24,1 | из них: отопление | Гкал/год | 6745,9 |
| 24,2 | вентиляция | Гкал/год | - |
| 24,3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | - |
| 24,4 | пар | Гкал/год | - |
| 24,5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 31,2 |
| 25 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 1052,2 |
| 26 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 266,2 |
| 27 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 8095,5 |
| 28 | Фактический процент потерь в тепловых сетях 2012 года | % | 6,2 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн,м3 год | 1,266 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30,1 | зимний | тыс,м3 час | 0,397 |
| 30,2 | летний | тыс,м3 час | - |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн, | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | - |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | - |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 200 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 95-70 |

| Характеристики источников теплоснабжения котельная № 2 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский» |
| --- |
| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 2 |
| 2 | Адрес |  | Р-н ж,д, вокзала |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1961 |
| 4 | Установленные котлы |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
|  |  |  | Энергия-6 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 237 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 5,056 |
| 9 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 4,219179 |
| 9,1 | в т,ч, отопление | Гкал/час | 4,219179 |
| 9,2 | вентиляция | Гкал/час | - |
| 9,3 | ГВС | Гкал/час | - |
| 9,4 | пар | Гкал/час | - |
| 10 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 83,45 % |
| 11 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 12 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 2378 |
| 12,1 | из них на ГВС | м | - |
| 12,2 | отопление | м | 2378 |
| 13 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 32,4 |
| 14 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 536 |
| 15 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 510 |
| 16 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 564,85 |
| 17 | Количество подключенных объектов | здан, | 51 |
| 17,1 | из них жилые здания | здан, | 31 |
| 17,2 | объекты социальной сферы | здан, | 1 |
| 17,3 | прочие | здан, | 19 |
| 18 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 33095,5 |
| 19 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел, | - |
| 20 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан, | - |
| 21 | Количество узлов управления | шт, | 54 |
| 21,1 | из них ВВП у абонентов | шт, | - |
| 22 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт, | 6 |
| 23 | Горячее водоснабжение |  | - |
| 24 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 10045,3 |
| 24,1 | из них: отопление | Гкал/год | 9693,2 |
| 24,2 | вентиляция | Гкал/год | - |
| 24,3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | - |
| 24,4 | пар | Гкал/год | - |
| 24,5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 352,1 |
| 25 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 1465,4 |
| 26 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 391,4 |
| 27 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 11902,1 |
| 28 | Фактический процент потерь в тепловых сетях 2011 года | % | 3,4 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн,м3 год | 1,859 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30,1 | зимний | тыс,м3 час | 0,629 |
| 30,2 | летний | тыс,м3 час | - |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн, | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | - |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | - |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 200 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 95-70 |

| Характеристики источников теплоснабжения котельная № 3 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский» |
| --- |
| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 3 |
| 2 | Адрес |  | ул, Гагарина 12а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1965 |
| 3,1 | Реконструкция |  |  |
| 4 | Установленные котлы |  | КВГ-7,56-150 |
|  |  |  | КВГ-7,56-150 |
|  |  |  | КВГ-7,56-150 |
|  |  |  | КВГ-7,56-150 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 26,0 |
| 9 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 16,55355 |
| 9,1 | в т,ч, отопление | Гкал/час | 14,46821 |
| 9,2 | вентиляция | Гкал/час | - |
| 9,3 | ГВС | Гкал/час | 2,08534 |
| 9,4 | пар | Гкал/час | - |
| 10 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 63,65 % |
| 11 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 12 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 12245 |
| 12,1 | из них на ГВС | м | 3619 |
| 12,2 | отопление | м | 8626 |
| 13 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 65,0 |
| 14 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 615 |
| 15 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 586 |
| 16 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 962,31 |
| 17 | Количество подключенных объектов | здан, | 64 |
| 17,1 | из них жилые здания | здан, | 34 |
| 17,2 | объекты социальной сферы | здан, | 15 |
| 17,3 | прочие | здан, | 13 |
| 18 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 121509,7 |
| 19 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел, | 2835 |
| 20 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан, | - |
| 21 | Количество узлов управления | шт, | 41 |
| 21,1 | из них ВВП у абонентов | шт, | - |
| 22 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт, | 12 |
| 23 | Горячее водоснабжение |  | от ЦТП |
| 24 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 38935,4 |
| 24,1 | из них: отопление | Гкал/год | 34067,4 |
| 24,2 | вентиляция | Гкал/год | - |
| 24,3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 4249,7 |
| 24,4 | пар | Гкал/год | - |
| 24,5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 618,3 |
| 25 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 7343,4 |
| 26 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 2036,3 |
| 27 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 48315,2 |
| 28 | Фактический процент потерь в тепловых сетях 2012 года | % | 15,1 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн,м3 год | 6,699 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30,1 | зимний | тыс,м3 час | 2,136 |
| 30,2 | летний | тыс,м3 час | 0,199 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн, | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 25 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | - |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 500 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 95-70 |

| Характеристики источников теплоснабжения котельная № 4 МП «ПУ ЖКХ пос, Вычегодский» |
| --- |
| 1 | Наименование объекта |  | Котельная № 4 |
| 2 | Адрес |  | ул, Матросова 16 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1993 |
| 3,1 | Реконструкция |  |  |
| 4 | Установленные котлы |  | КВГ-7,56-150 |
|  |  |  | КВГ-7,56-150 |
|  |  |  | КВГ-7,56-150 |
| 5 | Вид используемого топлива |  | Природный газ |
| 6 | Наличие резервного топлива |  | - |
| 7 | Продолжительность работы котельной | сут, | 350 |
| 8 | Установленная мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 19,5 |
| 9 | Подключенная мощность (полезная) | Гкал/час | 10,452968 |
| 9,1 | в т,ч, отопление | Гкал/час | 8,537625 |
| 9,2 | вентиляция | Гкал/час | - |
| 9,3 | ГВС | Гкал/час | 1,915343 |
| 9,4 | пар | Гкал/час | - |
| 10 | Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях | % | 53,60 % |
| 11 | Наличие автономного источника электроснабжения |  | - |
| 12 | Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) | м | 9949 |
| 12,1 | из них на ГВС | м | 4822 |
| 12,2 | отопление | м | 5127 |
| 13 | Площадь территории, охваченная теплоснабжением | га | 54,2 |
| 14 | Радиус эффективного теплоснабжения | м | 1825 |
| 15 | Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта | м | 1738 |
| 16 | Материальная характеристика систем теплоснабжения | м2 | 1184,31 |
| 17 | Количество подключенных объектов | здан, | 61 |
| 17,1 | из них жилые здания | здан, | 32 |
| 17,2 | объекты социальной сферы | здан, | 4 |
| 17,3 | прочие | здан, | 25 |
| 18 | Отапливаемая жилая площадь | м2 | 55976,6 |
| 19 | Количество потребителей ГВС (жилые дома) | чел, | 3354 |
| 20 | Теплосиловые объекты (ЦТП) | здан, | ЦТП |
| 21 | Количество узлов управления | шт, | 78 |
| 21,1 | из них ВВП у абонентов | шт, | - |
| 22 | Количество приборов учета тепловой энергии | шт, | 14 |
| 23 | Горячее водоснабжение |  | от ЦТП |
| 24 | Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами | Гкал/год | 28109,5 |
| 24,1 | из них: отопление | Гкал/год | 22043,6 |
| 24,2 | вентиляция | Гкал/год | - |
| 24,3 | горячее водоснабжение | Гкал/год | 5694,5 |
| 24,4 | пар | Гкал/год | - |
| 24,5 | тепловые потери в сетях абонента | Гкал/год | 371,4 |
| 25 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 6690,7 |
| 26 | Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 1531,2 |
| 27 | Общее количество выработанной тепловой энергии | Гкал/год | 36331,4 |
| 28 | Фактический процент потерь в тепловых сетях 2012 года | % | 27,4 |
| 29 | Годовое потребление топлива (природный газ) | млн,м3 год | 5,134 |
| 30 | Максимально-часовой расход топлива |  |  |
| 30,1 | зимний | тыс,м3 час | 1,317 |
| 30,2 | летний | тыс,м3 час | 0,253 |
| 31 | Нормативный запас резервного топлива | тн, | - |
| 32 | Производительность ХВО | м3/ч | 25 |
| 33 | Величина нормативной подпитки | м3/ч | - |
| 34 | Максимальный расход теплоносителя | м3/ч | 300 |
| 35 | Температурный график котельной | °С | 95-70 |

Приложение 2

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в системе теплоснабжения муниципального образования «Котлас» г. Котлас

| № п/п | Адрес | Назначение | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Пар, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 МП МО "Котлас" «ОК и ТС» |
| 1 | 28-Невельской див, 10 | Маг. "Десяточка" | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0,041 |
| 2 | 28-Невельской див, 10 | Магазин | 0,05738 | 0 | 0 | 0 | 0,05738 |
| 3 | 28-Невельской див, 10 | Жилой дом | 0,2799 | 0 | 0,190762 | 0 | 0,470662 |
| 4 | 28-Невельской див, 1 | Спорткомплекс "Салют" | 0,30036 | 0,80222 | 0,091377 | 0 | 1,193957 |
| 5 | 28-Невельской див, 2 | п/к "Дружба" | 0 | 0 | 0,000693 | 0 | 0,000693 |
| 6 | 28-Невельской див, 2 | п/к "Дружба" | 0,008666 | 0 | 0 | 0 | 0,008666 |
| 7 | 28-Невельской див, 2 | Жилой дом | 0,271553 | 0 | 0 | 0 | 0,271553 |
| 8 | 28-Невельской див, 2 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,1254 | 0 | 0,1254 |
| 9 | 28-Невельской див, 4 | Жилой дом | 0,267443 | 0 | 0 | 0 | 0,267443 |
| 10 | 28-Невельской див, 4 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,106128 | 0 | 0,106128 |
| 11 | 28-Невельской див, 6 | Общежитие | 0,28018 | 0 | 0,077792 | 0 | 0,357972 |
| 12 | 28-Невельской див, 8 | Жилой дом | 0,4635 | 0 | 0 | 0 | 0,4635 |
| 13 | 28-Невельской див, 8 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,217932 | 0 | 0,217932 |
| 14 | 28-Невельской див, 8а | Жилой дом | 0,045437 | 0 | 0 | 0 | 0,045437 |
| 15 | 28-Невельской див, 8б | Жилой дом | 0,4635 | 0 | 0 | 0 | 0,4635 |
| 16 | 28-Невельской див, 8б | Жилой дом | 0 | 0 | 0,220506 | 0 | 0,220506 |
| 17 | 28-Невельской див, 8в | Жилой дом | 0,08707 | 0 | 0,202488 | 0 | 0,289558 |
| 18 | 70 лет Октября | Магазин | 0,0135 | 0 | 0 | 0 | 0,0135 |
| 19 | 70 лет Октября 11 | Жилой дом | 0,51168 | 0 | 0 | 0 | 0,51168 |
| 20 | 70 лет Октября 11 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,242814 | 0 | 0,242814 |
| 21 | 70 лет Октября 17 | Магазин | 0,005584 | 0 | 0 | 0 | 0,005584 |
| 22 | 70 лет Октября 17 | Магазин | 0 | 0 | 0,000462 | 0 | 0,000462 |
| 23 | 70 лет Октября 17 | Жилой дом | 0,441277 | 0 | 0 | 0 | 0,441277 |
| 24 | 70 лет Октября 17 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,219648 | 0 | 0,219648 |
| 25 | 70 лет Октября 17а | Жилой дом | 0,17401 | 0 | 0 | 0 | 0,17401 |
| 26 | 70 лет Октября 17а | жилой дом | 0 | 0 | 0,083226 | 0 | 0,083226 |
| 27 | 70 лет Октября 17б | Жилой дом | 0,17401 | 0 | 0 | 0 | 0,17401 |
| 28 | 70 лет Октября 17б | Жилой дом | 0 | 0 | 0,114114 | 0 | 0,114114 |
| 29 | 70 лет Октября 17в | Магазин | 0,00842 | 0 | 0 | 0 | 0,00842 |
| 30 | 70 лет Октября 19 | Жилой дом | 0,40537 | 0 | 0 | 0 | 0,40537 |
| 31 | 70 лет Октября 19 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,212784 | 0 | 0,212784 |
| 32 | 70 лет Октября 21 | Школа № 7 теплица | 0 | 0 | 0,000021 | 0 | 0,000021 |
| 33 | 70 лет Октября 21 | Школа № 7 | 0,45064 | 0 | 0,01332 | 0 | 0,46396 |
| 34 | 70 лет Октября 21 | Школа № 7 теплица | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0,044 |
| 35 | 70 лет Октября 21 | Хозяйственный корпус | 0,072409 | 0 | 0 | 0 | 0,072409 |
| 36 | 70 лет Октября 21 | Гараж КЭГ | 0,0598 | 0 | 0 | 0 | 0,0598 |
| 37 | 70 лет Октября 21 | Гараж КЭГ | 0 | 0 | 0,000429 | 0 | 0,000429 |
| 38 | 70 лет Октября 23 | Жилой дом | 0,393066 | 0 | 0 | 0 | 0,393066 |
| 39 | 70 лет Октября 23 | Библиотека | 0,012275 | 0 | 0 | 0 | 0,012275 |
| 40 | 70 лет Октября 23 | Библиотека | 0 | 0 | 0,000099 | 0 | 0,000099 |
| 41 | 70 лет Октября 23 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,223938 | 0 | 0,223938 |
| 42 | 70 лет Октября 25 | Жилой дом | 0,40933 | 0 | 0 | 0 | 0,40933 |
| 43 | 70 лет Октября 25 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,236808 | 0 | 0,236808 |
| 44 | 70 лет Октября 25а | Д/сад № 8 "Журавлик" | 0,14624 | 0,15708 | 0,065414 | 0 | 0,368734 |
| 45 | 70 лет Октября 25а | Д/сад № 8 "Журавлик" (веранда) | 0,01107 | 0 | 0 | 0 | 0,01107 |
| 46 | 70 лет Октября 34 | Реабилитационный центр 4-эх корп | 0,1213 | 0,1772 | 0 | 0 | 0,2985 |
| 47 | 70 лет Октября 34 | Реабилитационный центр 2-эх корп | 0,0941 | 0,39991 | 0,022374 | 0 | 0,516384 |
| 48 | 70 лет Октября 7 | Административное здание | 0,03811 | 0 | 0 | 0 | 0,03811 |
| 49 | 70 лет Октября 7 | Административное здание | 0 | 0 | 0,000495 | 0 | 0,000495 |
| 50 | 70 лет Октября 7 | Жилой дом | 0,304 | 0 | 0 | 0 | 0,304 |
| 51 | 70 лет Октября 7 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,138138 | 0 | 0,138138 |
| 52 | 70 лет Октября 9 | Магазин | 0,01483 | 0 | 0 | 0 | 0,01483 |
| 53 | Багратиона 10 | Средня школа № 17 | 0,30408 | 0 | 0 | 0 | 0,30408 |
| 54 | Багратиона 10 | Средняя школа № 17 | 0 | 0 | 0,006494 | 0 | 0,006494 |
| 55 | Багратиона 2 | Жилой дом | 0,03675 | 0 | 0 | 0 | 0,03675 |
| 56 | Багратиона 4 | Жилой дом | 0,03675 | 0 | 0 | 0 | 0,03675 |
| 57 | Багратиона 6 | Жилой дом | 0,047108 | 0 | 0 | 0 | 0,047108 |
| 58 | Багратиона 6а | Жилой дом | 0,051399 | 0 | 0 | 0 | 0,051399 |
| 59 | Багратиона 8 | Жилой дом | 0,077095 | 0 | 0 | 0 | 0,077095 |
| 60 | Болтинское шоссе 1 | маг, Мегамол | 0,06909 | 0 | 0 | 0 | 0,06909 |
| 61 | Болтинское шоссе 2 | Административное здание | 0 | 0 | 0,000252 | 0 | 0,000252 |
| 62 | Болтинское шоссе 2 | Административное здание корп,1 | 0,018444 | 0 | 0 | 0 | 0,018444 |
| 63 | Болтинское шоссе 2 | Административное здание корп,5 | 0,02798 | 0 | 0 | 0 | 0,02798 |
| 64 | Болтинское шоссе 2 | Гараж КПНД | 0,005714 | 0 | 0 | 0 | 0,005714 |
| 65 | Болтинское шоссе 2 | Административное здание корп,5 | 0,105817 | 0 | 0 | 0 | 0,105817 |
| 66 | Болтинское шоссе 2 | Стационар КПНД | 0 | 0 | 0,025864 | 0 | 0,025864 |
| 67 | Болтинское шоссе 2 | Столярка КПНД | 0,00705 | 0 | 0 | 0 | 0,00705 |
| 68 | Болтинское шоссе 5 | Контора | 0,03544 | 0 | 0 | 0 | 0,03544 |
| 69 | Больничный городок 21 | Гараж | 0,00868 | 0 | 0 | 0 | 0,00868 |
| 70 | Больничный городок 21 | Контора | 0,0171 | 0 | 0 | 0 | 0,0171 |
| 71 | Гагарина 53 | Жилой дом | 0,05213 | 0 | 0 | 0 | 0,05213 |
| 72 | Гагарина 55 | Райсуд | 0,110157 | 0 | 0 | 0 | 0,110157 |
| 73 | Гагарина 55а | Мастерские | 0,021874 | 0 | 0,000231 | 0 | 0,022105 |
| 74 | Гагарина 58 | Жилой дом | 0,00655 | 0 | 0 | 0 | 0,00655 |
| 75 | Гагарина 60 | Жилой дом | 0,00503 | 0 | 0 | 0 | 0,00503 |
| 76 | Гагарина 62 | ЦНТД | 0,03823 | 0 | 0 | 0 | 0,03823 |
| 77 | Дзержинского 10 | Жилой дом | 0,2942 | 0 | 0 | 0 | 0,2942 |
| 78 | Дзержинского 10 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,15444 | 0 | 0,15444 |
| 79 | Дзержинского 10а | Административное здание | 0,16852 | 0 | 0 | 0 | 0,16852 |
| 80 | Дзержинского 10б | Гараж | 0,133169 | 0 | 0 | 0 | 0,133169 |
| 81 | Дзержинского 10б | Гараж | 0,006093 | 0 | 0 | 0 | 0,006093 |
| 82 | Дзержинского 10б | Гараж | 0,01208 | 0 | 0 | 0 | 0,01208 |
| 83 | Дзержинского 10б | Гараж | 0,004812 | 0 | 0 | 0 | 0,004812 |
| 84 | Дзержинского 14 | Жилой дом | 0,04905 | 0 | 0 | 0 | 0,04905 |
| 85 | Дзержинского 6 | Административное здание | 0,05094 | 0 | 0 | 0 | 0,05094 |
| 86 | Дзержинского 6 | Административное здание | 0,040381 | 0 | 0 | 0 | 0,040381 |
| 87 | Дзержинского 8 | Административное здание | 0,127612 | 0 | 0 | 0 | 0,127612 |
| 88 | Дзержинского 8 | Жилой дом | 0,169882 | 0 | 0 | 0 | 0,169882 |
| 89 | Дзержинского 8 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,051348 | 0 | 0,051348 |
| 90 | Дзержинского 8 | УФМС России | 0,018934 | 0 | 0 | 0 | 0,018934 |
| 91 | Дзержинского 8а | Гараж | 0,03489 | 0 | 0 | 0 | 0,03489 |
| 92 | Дзержинского 9 | МДОУ "Детский сад № 19 "Ромашка" | 0,04458 | 0,02949 | 0,019663 | 0 | 0,093733 |
| 93 | К,-Маркса 28 | Жилой дом | 0,059841 | 0 | 0 | 0 | 0,059841 |
| 94 | К,-Маркса 30 | Жилой дом | 0,06105 | 0 | 0 | 0 | 0,06105 |
| 95 | К,-Маркса 32 | Жилой дом | 0,058149 | 0 | 0 | 0 | 0,058149 |
| 96 | К,-Маркса 38а | Адмистративное здание | 0,040585 | 0 | 0 | 0 | 0,040585 |
| 97 | К,-Маркса 38а | Административное здание | 0,081805 | 0 | 0 | 0 | 0,081805 |
| 98 | К,-Маркса 61 | Жилой дом | 0,330279 | 0 | 0 | 0 | 0,330279 |
| 99 | К,-Маркса 61 | Магазин | 0,011941 | 0 | 0 | 0 | 0,011941 |
| 100 | Калинина 1 | Офис | 0,012697 | 0 | 0 | 0 | 0,012697 |
| 101 | Калинина 1 | Офис | 0 | 0 | 0,000286 | 0 | 0,000286 |
| 102 | Калинина 1 | Жилой дом | 0,482034 | 0 | 0 | 0 | 0,482034 |
| 103 | Калинина 1 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,18876 | 0 | 0,18876 |
| 104 | Калинина 1 | Фотоателье | 0,012789 | 0 | 0 | 0 | 0,012789 |
| 105 | Калинина 1 | Фотоателье | 0 | 0 | 0,000036 | 0 | 0,000036 |
| 106 | Калинина 1а | Административное здание | 0,02081 | 0 | 0 | 0 | 0,02081 |
| 107 | Калинина 4 | Д/сад № 62 "Аленький цветочек" | 0,15292 | 0,15708 | 0,146575 | 0 | 0,456575 |
| 108 | Калинина 5 | Жилой дом | 0,257408 | 0 | 0 | 0 | 0,257408 |
| 109 | Калинина 5 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,129558 | 0 | 0,129558 |
| 110 | Калинина 7 | Магазин | 0,008904 | 0 | 0 | 0 | 0,008904 |
| 111 | Калинина 7 | Магазин | 0 | 0 | 0,000343 | 0 | 0,000343 |
| 112 | Калинина 7 | Жилой дом | 0,13914 | 0 | 0,063492 | 0 | 0,202632 |
| 113 | Калинина 7 | Магазин | 0,008871 | 0 | 0 | 0 | 0,008871 |
| 114 | Калинина 7 | Магазин | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 115 | Калинина 7 | Магазин | 0,008955 | 0 | 0 | 0 | 0,008955 |
| 116 | Калинина 7 | Магазин | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 117 | Кедрова 10 | Офис | 0,12532 | 0 | 0 | 0 | 0,12532 |
| 118 | Кедрова 11 | Жилой дом | 0,492 | 0 | 0 | 0 | 0,492 |
| 119 | Кедрова 11 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,209352 | 0 | 0,209352 |
| 120 | Кедрова 11а | Жилой дом | 0,231156 | 0 | 0 | 0 | 0,231156 |
| 121 | Кедрова 11а | Жилой дом | 0,232344 | 0 | 0 | 0 | 0,232344 |
| 122 | Кедрова 11а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,21021 | 0 | 0,21021 |
| 123 | Кедрова 12 | Жилой дом | 0,42105 | 0 | 0 | 0 | 0,42105 |
| 124 | Кедрова 12 | жилой дом | 0 | 0 | 0,215424 | 0 | 0,215424 |
| 125 | Кедрова 12а | Офис | 0,023224 | 0 | 0 | 0 | 0,023224 |
| 126 | Кедрова 12а | Офис | 0 | 0 | 0,00066 | 0 | 0,00066 |
| 127 | Кедрова 12а | Жилой дом | 0,59714 | 0 | 0 | 0 | 0,59714 |
| 128 | Кедрова 12а | жилой дом | 0 | 0 | 0,277134 | 0 | 0,277134 |
| 129 | Кедрова 12а | Магазин | 0,019749 | 0 | 0 | 0 | 0,019749 |
| 130 | Кедрова 12а | офис | 0,001234 | 0 | 0 | 0 | 0,001234 |
| 131 | Кедрова 12а | Парикмахерская | 0 | 0 | 0,001523 | 0 | 0,001523 |
| 132 | Кедрова 12а | Магазин | 0,004873 | 0 | 0 | 0 | 0,004873 |
| 133 | Кедрова 12б | Жилой дом | 0,33427 | 0 | 0 | 0 | 0,33427 |
| 134 | Кедрова 12б | Жилой дом | 0 | 0 | 0,184536 | 0 | 0,184536 |
| 135 | Кедрова 14 | Д/сад № 14 "Искорка" | 0,23358 | 0,0485 | 0,031556 | 0 | 0,313636 |
| 136 | Кедрова 16 | Жилой дом | 0,32111 | 0 | 0 | 0 | 0,32111 |
| 137 | Кедрова 16 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,152724 | 0 | 0,152724 |
| 138 | Кедрова 16а | Жилой дом | 0,32111 | 0 | 0 | 0 | 0,32111 |
| 139 | Кедрова 16а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,181368 | 0 | 0,181368 |
| 140 | Кедрова 3 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,320892 | 0 | 0,320892 |
| 141 | Кедрова 3 | Жилой дом | 0,086282 | 0 | 0 | 0 | 0,086282 |
| 142 | Кедрова 3 | Жилой дом уу № 2 | 0,106909 | 0 | 0 | 0 | 0,106909 |
| 143 | Кедрова 3 | Жилой дом уу № 3 | 0,107811 | 0 | 0 | 0 | 0,107811 |
| 144 | Кедрова 3 | Жилой дом уу № 4 | 0,105216 | 0 | 0 | 0 | 0,105216 |
| 145 | Кедрова 3 | Жилой дом уу № 5 | 0,106111 | 0 | 0 | 0 | 0,106111 |
| 146 | Кедрова 3 | Жилой дом уу № 6 | 0,106094 | 0 | 0 | 0 | 0,106094 |
| 147 | Кедрова 3 | Жилой дом уу № 7 | 0,085715 | 0 | 0 | 0 | 0,085715 |
| 148 | Кедрова 3 | Офис | 0,005661 | 0 | 0 | 0 | 0,005661 |
| 149 | Кедрова 3 | Офис | 0 | 0 | 0,000072 | 0 | 0,000072 |
| 150 | Кедрова 3 | Офис | 0,014407 | 0 | 0 | 0 | 0,014407 |
| 151 | Кедрова 3 | Офис | 0 | 0 | 0,00025 | 0 | 0,00025 |
| 152 | Кедрова 3 | Магазин | 0,002836 | 0 | 0 | 0 | 0,002836 |
| 153 | Кедрова 3 | Магазин | 0 | 0 | 0,000074 | 0 | 0,000074 |
| 154 | Кедрова 3 | Магазин | 0,002846 | 0 | 0 | 0 | 0,002846 |
| 155 | Кедрова 3 | Магазин | 0 | 0 | 0,000074 | 0 | 0,000074 |
| 156 | Кедрова 3 | Магазин | 0 | 0 | 0,001394 | 0 | 0,001394 |
| 157 | Кедрова 3 | Магазин | 0,012952 | 0 | 0 | 0 | 0,012952 |
| 158 | Кедрова 3 | Почтамт | 0,013298 | 0 | 0 | 0 | 0,013298 |
| 159 | Кедрова 3 | Почтамт | 0 | 0 | 0,000165 | 0 | 0,000165 |
| 160 | Кедрова 3а | Жилой дом | 0,22978 | 0 | 0 | 0 | 0,22978 |
| 161 | Кедрова 3а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,101244 | 0 | 0,101244 |
| 162 | Кедрова 3б | ЦТП № 1 | 0,0162 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,016266 |
| 163 | Кедрова 4 | Жилой дом | 0,193911 | 0 | 0 | 0 | 0,193911 |
| 164 | Кедрова 4 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,092664 | 0 | 0,092664 |
| 165 | Кедрова 4 | Офис | 0,01792 | 0 | 0 | 0 | 0,01792 |
| 166 | Кедрова 4 | Офис | 0 | 0 | 0,000924 | 0 | 0,000924 |
| 167 | Кедрова 5 | Жилой дом | 0,107841 | 0 | 0 | 0 | 0,107841 |
| 168 | Кедрова 5 | Жилой дом | 0,109051 | 0 | 0 | 0 | 0,109051 |
| 169 | Кедрова 5 | Жилой дом | 0,107817 | 0 | 0 | 0 | 0,107817 |
| 170 | Кедрова 5 | Жилой дом | 0,107371 | 0 | 0 | 0 | 0,107371 |
| 171 | Кедрова 5 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,187044 | 0 | 0,187044 |
| 172 | Кедрова 5а | Жилой дом | 0,32798 | 0 | 0 | 0 | 0,32798 |
| 173 | Кедрова 5а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,142428 | 0 | 0,142428 |
| 174 | Кедрова 6 | Жилой дом | 0,3931 | 0 | 0 | 0 | 0,3931 |
| 175 | Кедрова 7 | Жилой дом | 0,24512 | 0 | 0 | 0 | 0,24512 |
| 176 | Кедрова 7 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,13068 | 0 | 0,13068 |
| 177 | Кедрова 7а | Жилой дом | 0,24061 | 0 | 0 | 0 | 0,24061 |
| 178 | Кедрова 7а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,123552 | 0 | 0,123552 |
| 179 | Кедрова 8 | Д/сад № 17 "Колобок" | 0,23352 | 0 | 0,020556 | 0 | 0,254076 |
| 180 | Кедрова 9 | Школа № 2 (спортзал) | 0,13736 | 0 | 0 | 0 | 0,13736 |
| 181 | Кедрова 9 | Школа № 2 | 0,3796 | 0 | 0 | 0 | 0,3796 |
| 182 | Кедрова 9 | Школа № 2 | 0 | 0 | 0,020678 | 0 | 0,020678 |
| 183 | Кедрова 9 | Школа № 2 корт | 0 | 0 | 0,00286 | 0 | 0,00286 |
| 184 | Конституции | Гараж | 0,02564 | 0 | 0 | 0 | 0,02564 |
| 185 | Конституции | Склад | 0,08564 | 0 | 0 | 0 | 0,08564 |
| 186 | Конституции 10 | Обувная мастерская | 0,006415 | 0 | 0 | 0 | 0,006415 |
| 187 | Конституции 10 | Жилой дом | 0,212948 | 0 | 0 | 0 | 0,212948 |
| 188 | Конституции 10 | Офис, кв,49 | 0,003758 | 0 | 0 | 0 | 0,003758 |
| 189 | Конституции 16а | Гараж | 0,07067 | 0 | 0 | 0 | 0,07067 |
| 190 | Конституции 16а к,1 | МОУ ДОД "ДЮСШ № 1" | 0,040019 | 0 | 0 | 0 | 0,040019 |
| 191 | Конституции 4 | Жилой дом | 0,129073 | 0 | 0 | 0 | 0,129073 |
| 192 | Кузнецова 12 | ЦТП № 3 | 0,04124 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,041306 |
| 193 | Кузнецова 12а | Д/сад № 27 "Золотая рыбка" | 0,25825 | 0,18247 | 0 | 0 | 0,44072 |
| 194 | Кузнецова 12а | Д/сад № 27 "Золотая рыбка" | 0 | 0 | 0,091996 | 0 | 0,091996 |
| 195 | Кузнецова 12а | Д/сад № 27 "Золотая рыбка" веранда | 0,05557 | 0 | 0 | 0 | 0,05557 |
| 196 | Кузнецова 13 | Жилой дом | 0,492 | 0 | 0 | 0 | 0,492 |
| 197 | Кузнецова 13 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,205062 | 0 | 0,205062 |
| 198 | Кузнецова 14 | Диспансер | 0,01868 | 0 | 0 | 0 | 0,01868 |
| 199 | Кузнецова 14 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,30888 | 0 | 0,30888 |
| 200 | Кузнецова 14 | Жилой дом | 0,449759 | 0 | 0 | 0 | 0,449759 |
| 201 | Кузнецова 14 | Офис | 0,02459 | 0 | 0 | 0 | 0,02459 |
| 202 | Кузнецова 14 | Офис | 0 | 0 | 0,000264 | 0 | 0,000264 |
| 203 | Кузнецова 14 | Магазин | 0,00425 | 0 | 0 | 0 | 0,00425 |
| 204 | Кузнецова 14 | Магазин | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 205 | Кузнецова 14 | с/к "Аполлон" | 0 | 0 | 0,00429 | 0 | 0,00429 |
| 206 | Кузнецова 14 | маг, "Цветы" | 0 | 0 | 0,00099 | 0 | 0,00099 |
| 207 | Кузнецова 14 | маг, "Цветы" | 0,01875 | 0 | 0 | 0 | 0,01875 |
| 208 | Кузнецова 14а | Жилой дом | 0,33192 | 0 | 0 | 0 | 0,33192 |
| 209 | Кузнецова 14а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,192192 | 0 | 0,192192 |
| 210 | Кузнецова 14б | Жилой дом | 0,492 | 0 | 0 | 0 | 0,492 |
| 211 | Кузнецова 14б | Жилой дом | 0 | 0 | 0,25311 | 0 | 0,25311 |
| 212 | Кузнецова 14в | Жилой дом | 0 | 0 | 0,280566 | 0 | 0,280566 |
| 213 | Кузнецова 14в | Жилой дом | 0,260997 | 0 | 0 | 0 | 0,260997 |
| 214 | Кузнецова 14в | Жилой дом | 0,087395 | 0 | 0 | 0 | 0,087395 |
| 215 | Кузнецова 14в | Жилой дом | 0,087131 | 0 | 0 | 0 | 0,087131 |
| 216 | Кузнецова 14в | Жилой дом | 0,086019 | 0 | 0 | 0 | 0,086019 |
| 217 | Кузнецова 14в | Жилой дом | 0,087178 | 0 | 0 | 0 | 0,087178 |
| 218 | Кузнецова 16 | Сберкасса | 0,11124 | 0 | 0 | 0 | 0,11124 |
| 219 | Кузнецова 16 | Сберкасса | 0 | 0 | 0,000949 | 0 | 0,000949 |
| 224 | Кузнецова 17 | Жилой дом | 0,083012 | 0 | 0,032472 | 0 | 0,115484 |
| 225 | Кузнецова 17 | Офис кв,3 | 0 | 0 | 0,000033 | 0 | 0,000033 |
| 226 | Кузнецова 17 | Офис кв,3 | 0,002856 | 0 | 0 | 0 | 0,002856 |
| 227 | Кузнецова 17 | Офис кв,20 | 0,01449 | 0 | 0,000165 | 0 | 0,014655 |
| 228 | Кузнецова 3 | Аптека кв, 22,23 | 0,0042 | 0 | 0 | 0 | 0,0042 |
| 229 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,003992 | 0 | 0 | 0 | 0,003992 |
| 230 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00363 | 0 | 0 | 0 | 0,00363 |
| 231 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,0053 | 0 | 0 | 0 | 0,0053 |
| 232 | Кузнецова 3 | Жилой дом | 0,370429 | 0 | 0 | 0 | 0,370429 |
| 233 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00835 | 0 | 0 | 0 | 0,00835 |
| 234 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00245 | 0 | 0 | 0 | 0,00245 |
| 235 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00077 | 0 | 0 | 0 | 0,00077 |
| 236 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00482 | 0 | 0 | 0 | 0,00482 |
| 237 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00723 | 0 | 0 | 0 | 0,00723 |
| 238 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00322 | 0 | 0 | 0 | 0,00322 |
| 239 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00279 | 0 | 0 | 0 | 0,00279 |
| 240 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00421 | 0 | 0 | 0 | 0,00421 |
| 241 | Кузнецова 3 | Магазин | 0,00403 | 0 | 0 | 0 | 0,00403 |
| 242 | Кузнецова 3-5 | Павильон | 0,00389 | 0 | 0 | 0 | 0,00389 |
| 243 | Кузнецова 3а | Жилой дом | 0,426047 | 0 | 0 | 0 | 0,426047 |
| 244 | Кузнецова 3а | проходной подъезд | 0,000703 | 0 | 0 | 0 | 0,000703 |
| 245 | Кузнецова 4 | Поликлиника | 0,009383 | 0 | 0 | 0 | 0,009383 |
| 246 | Кузнецова 4 | Жилой дом | 0,448907 | 0 | 0 | 0 | 0,448907 |
| 247 | Кузнецова 4 | Офис | 0,004938 | 0 | 0 | 0 | 0,004938 |
| 248 | Кузнецова 4 | "Ремонт обуви" | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 |
| 249 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,0043 | 0 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 250 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,00594 | 0 | 0 | 0 | 0,00594 |
| 251 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,00362 | 0 | 0 | 0 | 0,00362 |
| 252 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,00297 | 0 | 0 | 0 | 0,00297 |
| 253 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,00105 | 0 | 0 | 0 | 0,00105 |
| 254 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,0048 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 |
| 255 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,00414 | 0 | 0 | 0 | 0,00414 |
| 256 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,00292 | 0 | 0 | 0 | 0,00292 |
| 257 | Кузнецова 4 | Магазин | 0,0048 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 |
| 258 | Кузнецова 4 | Офис | 0,004984 | 0 | 0 | 0 | 0,004984 |
| 259 | Кузнецова 4а | Жилой дом | 0,25408 | 0 | 0 | 0 | 0,25408 |
| 260 | Кузнецова 4в | Мастерские | 0,00217 | 0 | 0 | 0 | 0,00217 |
| 261 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 |
| 262 | Кузнецова 5 | Жилой дом | 0,365726 | 0 | 0 | 0 | 0,365726 |
| 263 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,00561 | 0 | 0 | 0 | 0,00561 |
| 264 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,00513 | 0 | 0 | 0 | 0,00513 |
| 265 | Кузнецова 5 | Подъезд | 0,000621 | 0 | 0 | 0 | 0,000621 |
| 266 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,00884 | 0 | 0 | 0 | 0,00884 |
| 267 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,00765 | 0 | 0 | 0 | 0,00765 |
| 268 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,00611 | 0 | 0 | 0 | 0,00611 |
| 269 | Кузнецова 5 | Магазин | 0,00617 | 0 | 0 | 0 | 0,00617 |
| 270 | Кузнецова 5 | маг, "Школьник" | 0,010094 | 0 | 0 | 0 | 0,010094 |
| 271 | Кузнецова 5 ф,1 | маг, "Вариант" | 0,0087 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 |
| 272 | Кузнецова 5а | Магазин | 0,00795 | 0 | 0 | 0 | 0,00795 |
| 273 | Кузнецова 5а | Парикмахерская | 0,00883 | 0 | 0 | 0 | 0,00883 |
| 274 | Кузнецова 5а | Жилой дом | 0,401295 | 0 | 0 | 0 | 0,401295 |
| 275 | Кузнецова 5а | Магазин | 0,003076 | 0 | 0 | 0 | 0,003076 |
| 276 | Кузнецова 5б | Жилой дом | 0,32983 | 0 | 0 | 0 | 0,32983 |
| 277 | Кузнецова 5в | Магазин | 0,062412 | 0 | 0 | 0 | 0,062412 |
| 278 | Кузнецова 5в | Офис | 0,017028 | 0 | 0 | 0 | 0,017028 |
| 279 | Кузнецова 5в | Жилой дом | 0,322366 | 0 | 0 | 0 | 0,322366 |
| 280 | Кузнецова 5в | Жилой дом | 0 | 0 | 0,110088 | 0 | 0,110088 |
| 281 | Кузнецова 5в | Магазин | 0,010368 | 0 | 0 | 0 | 0,010368 |
| 282 | Кузнецова 5в | Магазин | 0 | 0 | 0,000033 | 0 | 0,000033 |
| 283 | Кузнецова 6 | Жилой дом | 0,385551 | 0 | 0 | 0 | 0,385551 |
| 284 | Кузнецова 6 | Стоматология | 0,00329 | 0 | 0 | 0 | 0,00329 |
| 285 | Кузнецова 6 | Магазин | 0,00461 | 0 | 0 | 0 | 0,00461 |
| 286 | Кузнецова 6 | Магазин | 0,00535 | 0 | 0 | 0 | 0,00535 |
| 287 | Кузнецова 6 | проходной подъезд | 0,000602 | 0 | 0 | 0 | 0,000602 |
| 288 | Кузнецова 6 | "Оптика" | 0,012311 | 0 | 0 | 0 | 0,012311 |
| 289 | Кузнецова 6 | Ателье | 0,01591 | 0 | 0 | 0 | 0,01591 |
| 290 | Кузнецова 6а | Жилой дом | 0,29502 | 0 | 0 | 0 | 0,29502 |
| 291 | Кузнецова 6а | Библиотека | 0 | 0 | 0,000594 | 0 | 0,000594 |
| 292 | Кузнецова 6а | Библиотека | 0,0595 | 0 | 0 | 0 | 0,0595 |
| 293 | Кузнецова 6а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,122694 | 0 | 0,122694 |
| 294 | Кузнецова 7 | Музыкальная школа "Гамма" | 0,33084 | 0,32522 | 0,002178 | 0 | 0,658238 |
| 295 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,006483 | 0 | 0 | 0 | 0,006483 |
| 296 | Кузнецова 9 | Жилой дом | 0,388612 | 0 | 0 | 0 | 0,388612 |
| 297 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,004279 | 0 | 0 | 0 | 0,004279 |
| 298 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,00842 | 0 | 0 | 0 | 0,00842 |
| 299 | Кузнецова 9 | подъезд | 0,000673 | 0 | 0 | 0 | 0,000673 |
| 300 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,0029 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 |
| 301 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,00448 | 0 | 0 | 0 | 0,00448 |
| 302 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,00632 | 0 | 0 | 0 | 0,00632 |
| 303 | Кузнецова 9 | Офис, кв,66 | 0,004322 | 0 | 0 | 0 | 0,004322 |
| 304 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,00535 | 0 | 0 | 0 | 0,00535 |
| 305 | Кузнецова 9 | Магазин | 0,003778 | 0 | 0 | 0 | 0,003778 |
| 306 | Ленина 10 | Офис | 0,00904 | 0 | 0 | 0 | 0,00904 |
| 307 | Ленина 10 | Жилой дом | 0,41031 | 0 | 0 | 0 | 0,41031 |
| 308 | Ленина 10 | кафе "Фортуна" | 0,01383 | 0 | 0 | 0 | 0,01383 |
| 309 | Ленина 10 | кафе "Фортуна"-пристройка | 0,01991 | 0 | 0 | 0 | 0,01991 |
| 310 | Ленина 118а | Д/сад № 15 "Дюймовочка" | 0,057 | 0 | 0,01155 | 0 | 0,06855 |
| 311 | Ленина 12 | Сберкасса | 0,029996 | 0 | 0 | 0 | 0,029996 |
| 312 | Ленина 12 | Жилой дом | 0,278513 | 0 | 0 | 0 | 0,278513 |
| 313 | Ленина 12 | Офис | 0,007151 | 0 | 0 | 0 | 0,007151 |
| 314 | Ленина 12а | Жилой дом | 0,407283 | 0 | 0 | 0 | 0,407283 |
| 315 | Ленина 12а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,206778 | 0 | 0,206778 |
| 316 | Ленина 12б | Гараж | 0,01547 | 0 | 0 | 0 | 0,01547 |
| 317 | Ленина 12в | Гараж | 0,05841 | 0 | 0 | 0 | 0,05841 |
| 318 | Ленина 14 | маг, "Лето" | 0,0457 | 0 | 0 | 0 | 0,0457 |
| 319 | Ленина 39 | Жилой дом | 0,00981 | 0 | 0 | 0 | 0,00981 |
| 320 | Ленина 4 | Офис | 0,03547 | 0 | 0 | 0 | 0,03547 |
| 321 | Ленина 4 | Офис | 0 | 0 | 0,000215 | 0 | 0,000215 |
| 322 | Ленина 4 | Жилой дом | 0,10478 | 0 | 0 | 0 | 0,10478 |
| 323 | Ленина 4 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,032604 | 0 | 0,032604 |
| 324 | Ленина 41 | Склад | 0,02214 | 0 | 0 | 0 | 0,02214 |
| 325 | Ленина 6 | Офис | 0 | 0 | 0,000107 | 0 | 0,000107 |
| 326 | Ленина 6 | Склад | 0,0022 | 0 | 0 | 0 | 0,0022 |
| 327 | Ленина 6 | Жилой дом | 0,133739 | 0 | 0 | 0 | 0,133739 |
| 328 | Ленина 6 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,037859 | 0 | 0,037859 |
| 329 | Ленина 6 | Магазин | 0,003519 | 0 | 0 | 0 | 0,003519 |
| 330 | Ленина 6 | Магазин | 0 | 0 | 0,00093 | 0 | 0,00093 |
| 331 | Ленина 8 | Жилой дом | 0,23175 | 0 | 0 | 0 | 0,23175 |
| 332 | Ленина 8 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,104676 | 0 | 0,104676 |
| 333 | Маяковского 1 | Жилой дом | 0,26435 | 0 | 0 | 0 | 0,26435 |
| 334 | Маяковского 11а | Жилой дом | 0,060179 | 0 | 0 | 0 | 0,060179 |
| 335 | Маяковского 15 | Магазин | 0,00782 | 0 | 0 | 0 | 0,00782 |
| 336 | Маяковского 15 | Жилой дом | 0,091157 | 0 | 0 | 0 | 0,091157 |
| 337 | Маяковского 15 | Промбизнесбанк, кв, 2,3 | 0,00695 | 0 | 0 | 0 | 0,00695 |
| 338 | Маяковского 19 | Офис | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 339 | Маяковского 19 | Жилой дом | 0,1609 | 0 | 0 | 0 | 0,1609 |
| 340 | Маяковского 19 | Аптека | 0,027227 | 0 | 0 | 0 | 0,027227 |
| 341 | Маяковского 19а | Павильон | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0,015 |
| 342 | Маяковского 1а | Столярная мастерская | 0,017707 | 0 | 0 | 0 | 0,017707 |
| 343 | Маяковского 1а | Школа № 82 | 0,257198 | 0 | 0 | 0 | 0,257198 |
| 344 | Маяковского 1б | Жилой дом | 0,134218 | 0 | 0,045936 | 0 | 0,180154 |
| 345 | Маяковского 1б | Магазин | 0,005942 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,006008 |
| 346 | Маяковского 20 | Магазин | 0,006678 | 0 | 0 | 0 | 0,006678 |
| 347 | Маяковского 20 | Магазин | 0,007506 | 0 | 0 | 0 | 0,007506 |
| 348 | Маяковского 20 | Жилой дом | 0,128781 | 0 | 0 | 0 | 0,128781 |
| 349 | Маяковского 20 | Магазин | 0,007675 | 0 | 0 | 0 | 0,007675 |
| 350 | Маяковского 20 | Магазин | 0,006615 | 0 | 0 | 0 | 0,006615 |
| 351 | Маяковского 20 | Магазин | 0,01529 | 0 | 0 | 0 | 0,01529 |
| 352 | Маяковского 21 | Жилой дом | 0,229603 | 0 | 0 | 0 | 0,229603 |
| 353 | Маяковского 21 | Магазин | 0,003149 | 0 | 0 | 0 | 0,003149 |
| 354 | Маяковского 21 | Магазин | 0,004385 | 0 | 0 | 0 | 0,004385 |
| 355 | Маяковского 21 | Магазин | 0,00509 | 0 | 0 | 0 | 0,00509 |
| 356 | Маяковского 21а | Жилой дом | 0,072314 | 0 | 0,029304 | 0 | 0,101618 |
| 357 | Маяковского 21а | кв,2 | 0 | 0 | 0,000033 | 0 | 0,000033 |
| 358 | Маяковского 21а | кв,2 | 0,00375 | 0 | 0 | 0 | 0,00375 |
| 359 | Маяковского 21а | кв,13 | 0 | 0 | 0,000033 | 0 | 0,000033 |
| 360 | Маяковского 21а | кв,13 | 0,00375 | 0 | 0 | 0 | 0,00375 |
| 361 | Маяковского 21а | Стоматология | 0,003773 | 0 | 0 | 0 | 0,003773 |
| 362 | Маяковского 22 | Жилой дом | 0,1073 | 0 | 0 | 0 | 0,1073 |
| 363 | Маяковского 22а | Д/сад № 10 "Зоренька" | 0,2323 | 0 | 0,035079 | 0 | 0,267379 |
| 364 | Маяковского 23 | Аптека кв,53 | 0,00598 | 0 | 0 | 0 | 0,00598 |
| 365 | Маяковского 23 | Магазин | 0,00198 | 0 | 0 | 0 | 0,00198 |
| 366 | Маяковского 23 | Жилой дом | 0,264152 | 0 | 0 | 0 | 0,264152 |
| 367 | Маяковского 23 | Магазин | 0,004042 | 0 | 0 | 0 | 0,004042 |
| 368 | Маяковского 23 | Магазин | 0,00611 | 0 | 0 | 0 | 0,00611 |
| 369 | Маяковского 23 | Магазин | 0,00382 | 0 | 0 | 0 | 0,00382 |
| 370 | Маяковского 23 | Магазин | 0,00333 | 0 | 0 | 0 | 0,00333 |
| 371 | Маяковского 23 | Магазин | 0,003912 | 0 | 0 | 0 | 0,003912 |
| 372 | Маяковского 23а | АДБ | 0,0598 | 0 | 0,001716 | 0 | 0,061516 |
| 373 | Маяковского 23а (корп, 1) | РММ | 0,07159 | 0,1104 | 0,000086 | 0 | 0,182076 |
| 374 | Маяковского 23а (корп, 2) | Лаборатория | 0,05803 | 0 | 0,000165 | 0 | 0,058195 |
| 375 | Маяковского 24 | Жилой дом | 0,111664 | 0 | 0 | 0 | 0,111664 |
| 376 | Маяковского 24 | Магазин | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| 377 | Маяковского 25 | Магазин | 0,004542 | 0 | 0 | 0 | 0,004542 |
| 378 | Маяковского 25 | Жилой дом | 0,20971 | 0 | 0 | 0 | 0,20971 |
| 379 | Маяковского 25 | Магазин | 0,031258 | 0 | 0 | 0 | 0,031258 |
| 380 | Маяковского 25 | Магазин | 0,00526 | 0 | 0 | 0 | 0,00526 |
| 381 | Маяковского 26 | Магазин | 0,00647 | 0 | 0 | 0 | 0,00647 |
| 382 | Маяковского 26 | Магазин | 0,00724 | 0 | 0 | 0 | 0,00724 |
| 383 | Маяковского 26 | Жилой дом | 0,183908 | 0 | 0 | 0 | 0,183908 |
| 384 | Маяковского 26 | Магазин | 0,01361 | 0 | 0 | 0 | 0,01361 |
| 385 | Маяковского 26 | Магазин | 0,00372 | 0 | 0 | 0 | 0,00372 |
| 386 | Маяковского 26 | Магазин | 0,00463 | 0 | 0 | 0 | 0,00463 |
| 387 | Маяковского 26 | Магазин | 0,0032 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 |
| 388 | Маяковского 26а | Жилой дом | 0,4737 | 0 | 0 | 0 | 0,4737 |
| 389 | Маяковского 27 | Магазин | 0,003768 | 0 | 0 | 0 | 0,003768 |
| 390 | Маяковского 27 | Жилой дом | 0,21095 | 0 | 0 | 0 | 0,21095 |
| 391 | Маяковского 27 | Магазин | 0,009098 | 0 | 0 | 0 | 0,009098 |
| 392 | Маяковского 27 | Магазин | 0,003923 | 0 | 0 | 0 | 0,003923 |
| 393 | Маяковского 27 | Магазин | 0,003923 | 0 | 0 | 0 | 0,003923 |
| 394 | Маяковского 27 | Почтамт | 0,004237 | 0 | 0 | 0 | 0,004237 |
| 395 | Маяковского 27 | офис | 0,02838 | 0 | 0 | 0 | 0,02838 |
| 396 | Маяковского 27 | Магазин | 0,00471 | 0 | 0 | 0 | 0,00471 |
| 397 | Маяковского 28 | Магазин | 0,011937 | 0 | 0 | 0 | 0,011937 |
| 398 | Маяковского 28 | Жилой дом | 0,097833 | 0 | 0 | 0 | 0,097833 |
| 399 | Маяковского 28 | Магазин | 0,006953 | 0 | 0 | 0 | 0,006953 |
| 400 | Маяковского 28 | Магазин | 0,007993 | 0 | 0 | 0 | 0,007993 |
| 401 | Маяковского 28а | Магазин | 0,01988 | 0 | 0 | 0 | 0,01988 |
| 402 | Маяковского 28б | Магазин | 0,01039 | 0 | 0 | 0 | 0,01039 |
| 403 | Маяковского 29 | Жилой дом | 0,2097 | 0 | 0 | 0 | 0,2097 |
| 404 | Маяковского 29а | Жилой дом | 0,32983 | 0 | 0 | 0 | 0,32983 |
| 405 | Маяковского 3 | Школа-интернат № 1 | 0,882342 | 0 | 0,160776 | 0 | 1,043118 |
| 406 | Маяковского 30 | Дом детского творчества | 0,112707 | 0 | 0 | 0 | 0,112707 |
| 407 | Маяковского 31 | Школа № 18 | 0,310858 | 0 | 0,020399 | 0 | 0,331257 |
| 408 | Маяковского 32 | Автошкола | 0,076676 | 0 | 0 | 0 | 0,076676 |
| 409 | Маяковского 32а | Ангар | 0,05926 | 0 | 0 | 0 | 0,05926 |
| 410 | Маяковского 32а | Административное здание | 0,02208 | 0 | 0 | 0 | 0,02208 |
| 411 | Маяковского 32а | Туалеты | 0,00535 | 0 | 0 | 0 | 0,00535 |
| 412 | Маяковского 33 | Жилой дом | 0,231261 | 0 | 0 | 0 | 0,231261 |
| 413 | Маяковского 33а | Жилой дом | 0,056121 | 0 | 0 | 0 | 0,056121 |
| 414 | Маяковского 34 | Административное здание | 0,06468 | 0 | 0 | 0 | 0,06468 |
| 415 | Маяковского 35 | Общежитие | 0,17193 | 0 | 0 | 0 | 0,17193 |
| 416 | Маяковского 35 | Общежитие | 0 | 0 | 0,055968 | 0 | 0,055968 |
| 417 | Маяковского 35 | Общежитие | 0,17193 | 0 | 0 | 0 | 0,17193 |
| 418 | Маяковского 35а | Жилой дом | 0,33741 | 0 | 0 | 0 | 0,33741 |
| 419 | Маяковского 35а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,15015 | 0 | 0,15015 |
| 420 | Маяковского 36 | Жилой дом | 0,578349 | 0 | 0 | 0 | 0,578349 |
| 421 | Маяковского 36 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,249678 | 0 | 0,249678 |
| 422 | Маяковского 36б | Жилой дом | 0,180641 | 0 | 0,02772 | 0 | 0,208361 |
| 423 | Маяковского 36б | Офис № 1 | 0,00757 | 0 | 0 | 0 | 0,00757 |
| 424 | Маяковского 36б | Офис № 1 | 0 | 0 | 0,000132 | 0 | 0,000132 |
| 425 | Маяковского 36б | Офис № 6 | 0,01341 | 0 | 0 | 0 | 0,01341 |
| 426 | Маяковского 36б | Офис № 5 | 0,00546 | 0 | 0 | 0 | 0,00546 |
| 427 | Маяковского 36б | Офис № 2 | 0,00633 | 0 | 0 | 0 | 0,00633 |
| 428 | Маяковского 36б | Офис № 2 | 0 | 0 | 0,00165 | 0 | 0,00165 |
| 429 | Маяковского 36б | офис № 3 | 0,00596 | 0 | 0 | 0 | 0,00596 |
| 430 | Маяковского 36б | Офис № 4 | 0,01304 | 0 | 0 | 0 | 0,01304 |
| 431 | Маяковского 36б | Офис № 4 | 0 | 0 | 0,0033 | 0 | 0,0033 |
| 432 | Маяковского 37 | Жилой дом | 0,22736 | 0 | 0 | 0 | 0,22736 |
| 433 | Маяковского 37а | Жилой дом | 0,31748 | 0 | 0 | 0 | 0,31748 |
| 434 | Маяковского 37а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,176748 | 0 | 0,176748 |
| 435 | Маяковского 39 | Жилой дом | 0,22736 | 0 | 0 | 0 | 0,22736 |
| 436 | Маяковского 41 | Жилой дом | 0,22736 | 0 | 0 | 0 | 0,22736 |
| 437 | Маяковского 41а | Жилой дом | 0,21152 | 0 | 0 | 0 | 0,21152 |
| 438 | Маяковского 41а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,083226 | 0 | 0,083226 |
| 439 | Маяковского 43 | Жилой дом | 0,75024 | 0 | 0 | 0 | 0,75024 |
| 440 | Маяковского 43 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,296868 | 0 | 0,296868 |
| 441 | Мелентьева 14 | Жилой дом | 0,197036 | 0 | 0 | 0 | 0,197036 |
| 442 | Мелентьева 14 | Стоматология кв,35 | 0,003586 | 0 | 0 | 0 | 0,003586 |
| 443 | Мелентьева 14 | Офис - кв,34 | 0,003934 | 0 | 0 | 0 | 0,003934 |
| 444 | Мелентьева 16 | Магазин | 0,002543 | 0 | 0 | 0 | 0,002543 |
| 445 | Мелентьева 16 | Жилой дом | 0,208484 | 0 | 0 | 0 | 0,208484 |
| 446 | Мелентьева 18 | Дом Культуры | 0,293831 | 0 | 0 | 0 | 0,293831 |
| 447 | Мелентьева 18 | ДЮСШ | 0,028164 | 0 | 0 | 0 | 0,028164 |
| 448 | Мелентьева 18 | Рок-клуб "Чудо-Юдо" | 0,00749 | 0 | 0 | 0 | 0,00749 |
| 449 | Мелентьева 25 | Общежитие | 0,171613 | 0 | 0,002508 | 0 | 0,174121 |
| 450 | Мелентьева 27 | Пищеблок | 0,037591 | 0 | 0,057333 | 0 | 0,094924 |
| 451 | Мелентьева 27 ф 3 | Нарсуд | 0,08467 | 0 | 0 | 0 | 0,08467 |
| 452 | Мелентьева 29 | Общежитие | 0,16408 | 0 | 0 | 0 | 0,16408 |
| 453 | Мелентьева 31 | Учебный корпус | 0,22758 | 0 | 0 | 0 | 0,22758 |
| 454 | Мелентьева 33 | Жилой дом | 0,0997 | 0 | 0 | 0 | 0,0997 |
| 455 | Мелентьева 33 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,036432 | 0 | 0,036432 |
| 456 | Мелентьева 33 | Административное здание | 0,03774 | 0 | 0 | 0 | 0,03774 |
| 457 | Мелентьева 33 | Административное здание | 0,00888 | 0 | 0 | 0 | 0,00888 |
| 458 | Мелентьева 33 | Офис | 0 | 0 | 0,001056 | 0 | 0,001056 |
| 459 | Мелентьева 37 | Жилой дом | 0,60944 | 0 | 0 | 0 | 0,60944 |
| 460 | Мелентьева 37 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,163152 | 0 | 0,163152 |
| 461 | Мелентьева 48 | Жилой дом | 0,05025 | 0 | 0 | 0 | 0,05025 |
| 462 | Менжинского | Гараж | 0,0723 | 0 | 0 | 0 | 0,0723 |
| 463 | Менжинского | Гараж зона хранения | 0,1131 | 0 | 0 | 0 | 0,1131 |
| 464 | Менжинского | Гараж-бытовка | 0,01689 | 0 | 0 | 0 | 0,01689 |
| 465 | Менжинского | Гараж-вспомогательное помещение | 0,01089 | 0 | 0 | 0 | 0,01089 |
| 466 | Менжинского 13а | Жилой дом | 0,032646 | 0 | 0 | 0 | 0,032646 |
| 467 | Менжинского 6 | Жилой дом | 0,05716 | 0 | 0 | 0 | 0,05716 |
| 468 | Менжинского 7 | Жилой дом | 0,07966 | 0 | 0 | 0 | 0,07966 |
| 469 | Менжинского 5 | Гараж | 0,02871 | 0 | 0 | 0 | 0,02871 |
| 470 | Мира | Магазин | 0,01766 | 0 | 0 | 0 | 0,01766 |
| 471 | Мира 21 | Жилой дом | 0,30504 | 0 | 0 | 0 | 0,30504 |
| 472 | Мира 21 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,153582 | 0 | 0,153582 |
| 473 | Мира 21 | Магазин | 0,063913 | 0 | 0 | 0 | 0,063913 |
| 474 | Мира 21 | Магазин | 0 | 0 | 0,006435 | 0 | 0,006435 |
| 475 | Мира 21 | Магазин | 0 | 0 | 0,000651 | 0 | 0,000651 |
| 476 | Мира 21 | Магазин | 0 | 0 | 0,002324 | 0 | 0,002324 |
| 477 | Мира 21 | Магазин | 0,019341 | 0 | 0 | 0 | 0,019341 |
| 478 | Мира 21/1 | Магазин | 0,00957 | 0 | 0 | 0 | 0,00957 |
| 479 | Мира 21а | Жилой дом | 0,32013 | 0 | 0 | 0 | 0,32013 |
| 480 | Мира 21а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,182754 | 0 | 0,182754 |
| 481 | Мира 23 | Жилой дом | 0,101373 | 0 | 0 | 0 | 0,101373 |
| 482 | Мира 23 | Жилой дом | 0,101218 | 0 | 0 | 0 | 0,101218 |
| 483 | Мира 23 | Жилой дом | 0,101409 | 0 | 0 | 0 | 0,101409 |
| 484 | Мира 23 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,144144 | 0 | 0,144144 |
| 485 | Мира 23 б | Магазин | 0,00888 | 0 | 0 | 0 | 0,00888 |
| 486 | Мира 23а | Д/сад № 38 "Улыбка" | 0,24406 | 0 | 0 | 0 | 0,24406 |
| 487 | Мира 23а | Д/сад № 38 "Улыбка" | 0 | 0 | 0,061331 | 0 | 0,061331 |
| 488 | Мира 24 | Жилой дом | 0,09987 | 0 | 0 | 0 | 0,09987 |
| 489 | Мира 24 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,001716 | 0 | 0,001716 |
| 490 | Мира 24 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,228228 | 0 | 0,228228 |
| 491 | Мира 24 | Жилой дом | 0,150137 | 0 | 0 | 0 | 0,150137 |
| 492 | Мира 24 | Жилой дом | 0,100036 | 0 | 0 | 0 | 0,100036 |
| 493 | Мира 24 | Жилой дом | 0,099957 | 0 | 0 | 0 | 0,099957 |
| 494 | Мира 25 | Магазин | 0 | 0 | 0,000099 | 0 | 0,000099 |
| 495 | Мира 25 | Магазин | 0,01692 | 0 | 0 | 0 | 0,01692 |
| 496 | Мира 25 | Жилой дом | 0,36198 | 0 | 0 | 0 | 0,36198 |
| 497 | Мира 25 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,164736 | 0 | 0,164736 |
| 498 | Мира 25 | Офис | 0 | 0 | 0,000132 | 0 | 0,000132 |
| 499 | Мира 25 | Офис | 0,01763 | 0 | 0 | 0 | 0,01763 |
| 500 | Мира 25 | Магазин | 0,009589 | 0 | 0 | 0 | 0,009589 |
| 501 | Мира 25а | Жилой дом | 0,316488 | 0 | 0 | 0 | 0,316488 |
| 502 | Мира 25а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,143286 | 0 | 0,143286 |
| 503 | Мира 26б | Жилой дом | 0,44916 | 0 | 0 | 0 | 0,44916 |
| 504 | Мира 26б | жилой дом | 0 | 0 | 0,282282 | 0 | 0,282282 |
| 505 | Мира 27 | Жилой дом | 0,304 | 0 | 0 | 0 | 0,304 |
| 506 | Мира 27 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,143286 | 0 | 0,143286 |
| 507 | Мира 27а | Д/сад № 18 "Сказка" | 0,20618 | 0,01281 | 0 | 0 | 0,21899 |
| 508 | Мира 27а | Д/сад № 18 "Сказка" | 0 | 0 | 0,031556 | 0 | 0,031556 |
| 509 | Мира 29 | Магазин | 0 | 0 | 0,000727 | 0 | 0,000727 |
| 510 | Мира 29 | Магазин | 0,04913 | 0 | 0 | 0 | 0,04913 |
| 511 | Мира 29 | Жилой дом | 0,38315 | 0 | 0 | 0 | 0,38315 |
| 512 | Мира 29 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,1716 | 0 | 0,1716 |
| 513 | Мира 29 | Офис | 0,006765 | 0 | 0 | 0 | 0,006765 |
| 514 | Мира 29 | Офис | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 515 | Мира 29 | Аптека | 0 | 0 | 0,000538 | 0 | 0,000538 |
| 516 | Мира 29 | Аптека | 0,011175 | 0 | 0 | 0 | 0,011175 |
| 517 | Мира 29 | Магазин | 0,02567 | 0 | 0 | 0 | 0,02567 |
| 518 | Мира 29 | Магазин | 0 | 0 | 0,000218 | 0 | 0,000218 |
| 519 | Мира 29а | Жилой дом | 0,32983 | 0 | 0 | 0 | 0,32983 |
| 520 | Мира 29а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,171864 | 0 | 0,171864 |
| 521 | Мира 29б | ЦТП № 2 | 0,03355 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,033616 |
| 522 | Мира 29в | Магазин | 0,00807 | 0 | 0 | 0 | 0,00807 |
| 523 | Мира 31б | Прага | 0,10721 | 0 | 0,0264 | 0 | 0,13361 |
| 524 | Мира 33 | Торговый центр "Фрегат" | 0,12456 | 0,24903 | 0,003696 | 0 | 0,377286 |
| 525 | Мира 34 | Аптека | 0,007475 | 0 | 0 | 0 | 0,007475 |
| 526 | Мира 34 | офис | 0,007525 | 0 | 0 | 0 | 0,007525 |
| 527 | Мира 36 | Аптека | 0,000924 | 0 | 0 | 0 | 0,000924 |
| 528 | Мира 36 | Офис | 0,001093 | 0 | 0 | 0 | 0,001093 |
| 529 | Мира 36 | Гараж | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0,0378 |
| 530 | Мира 36 | Глав, корпус № 2 | 0,77434 | 0,97 | 0,428794 | 0 | 2,173134 |
| 531 | Мира 36 | ИТМ ГО | 0,0216 | 0,03235 | 0 | 0 | 0,05395 |
| 532 | Мира 36 | Кислородная станция | 0,01146 | 0 | 0 | 0 | 0,01146 |
| 533 | Мира 36 | Операционный блок | 0,264094 | 0 | 0 | 0 | 0,264094 |
| 534 | Мира 36 | Паталогоанатомия | 0,035484 | 0,03235 | 0,000583 | 0 | 0,068417 |
| 535 | Мира 36 | Пищеблок | 0,04457 | 0,09802 | 0,248945 | 0 | 0,391535 |
| 536 | Мира 36 | Поликлиника | 0,259883 | 0,05814 | 0,052124 | 0 | 0,370147 |
| 537 | Мира 36 | Поликлиника-тепловая завеса | 0 | 0,28589 | 0 | 0 | 0,28589 |
| 538 | Мира 36 | Прачечная | 0 | 0 | 0,051975 | 0 | 0,051975 |
| 539 | Мира 36 | Родильное отделение | 0,28636 | 0,09166 | 0,081675 | 0 | 0,459695 |
| 540 | Мира 36 | Хозкорпус | 0,16557 | 0,25534 | 0 | 0 | 0,42091 |
| 541 | Мира 36 | Офис | 0,009277 | 0 | 0 | 0 | 0,009277 |
| 542 | Мира 36 | Офис | 0,001271 | 0 | 0 | 0 | 0,001271 |
| 543 | Мира 36 | Пат,анатомия | 0,003307 | 0 | 0 | 0 | 0,003307 |
| 544 | Мира 36 | Аптека гл,корпус | 0,00305 | 0 | 0 | 0 | 0,00305 |
| 545 | Мира 36 | Аптека поликлиника | 0,000803 | 0 | 0 | 0 | 0,000803 |
| 546 | Мира 36 | Мира 36 кор,4-а | 0,007089 | 0 | 0 | 0 | 0,007089 |
| 547 | Мира 36 | Офис | 0,001271 | 0 | 0 | 0 | 0,001271 |
| 548 | Мира 36 | Офис | 0,001144 | 0 | 0 | 0 | 0,001144 |
| 549 | Мира 36 корп,14 | Перинатальный центр | 0,20636 | 0 | 0,087118 | 0 | 0,293478 |
| 550 | Мира 37 | Жилой дом | 0,410905 | 0 | 0 | 0 | 0,410905 |
| 551 | Мира 37 | Магазин | 0,0124 | 0 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 552 | Мира 37 | Магазин | 0,00583 | 0 | 0 | 0 | 0,00583 |
| 553 | Мира 37а | Д/сад № 12 "Теремок" | 0,23358 | 0,0485 | 0,043079 | 0 | 0,325159 |
| 554 | Мира 39 | маг, Находка | 0,0437 | 0 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 555 | Мира 39 | Маг, "Находка" | 0,00877 | 0 | 0 | 0 | 0,00877 |
| 556 | Мира 39 | Жилой дом | 0,20173 | 0 | 0 | 0 | 0,20173 |
| 557 | Мира 40 | Гараж | 0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0,0367 |
| 558 | Мира 40а | Поликлиника | 0,04773 | 0 | 0,004648 | 0 | 0,052378 |
| 559 | Мира 40а | Жилой дом | 0,18549 | 0 | 0 | 0 | 0,18549 |
| 560 | Мира 40а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,07722 | 0 | 0,07722 |
| 561 | Мира 41 | Жилой дом | 0,23892 | 0 | 0 | 0 | 0,23892 |
| 562 | Мира 41а | Жилой дом | 0,14963 | 0 | 0,056232 | 0 | 0,205862 |
| 563 | Мира 48 | "Гостиный дворик" | 0,004016 | 0 | 0 | 0 | 0,004016 |
| 564 | Мира 48 | Магазин | 0,009568 | 0 | 0 | 0 | 0,009568 |
| 565 | Мира 48 | Магазин | 0 | 0 | 0,002574 | 0 | 0,002574 |
| 566 | Мира 48 | Жилой дом | 0,096481 | 0 | 0 | 0 | 0,096481 |
| 567 | Мира 48 | Жилой дом | 0,090727 | 0 | 0 | 0 | 0,090727 |
| 568 | Мира 48 | Магазин | 0,009154 | 0 | 0 | 0 | 0,009154 |
| 569 | Мира 48 | Офис | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 570 | Мира 48 | Офис | 0,002332 | 0 | 0 | 0 | 0,002332 |
| 571 | Мира 48 | маг в осях О-Е | 0,002462 | 0 | 0 | 0 | 0,002462 |
| 572 | Мира 48 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,18447 | 0 | 0,18447 |
| 573 | Мира 49 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,24948 | 0 | 0,24948 |
| 574 | Мира 49 | Жилой дом | 0,347693 | 0 | 0 | 0 | 0,347693 |
| 575 | Мира 49 | Жилой дом | 0,0997 | 0 | 0 | 0 | 0,0997 |
| 576 | Мира 49 | Магазин | 0,004267 | 0 | 0 | 0 | 0,004267 |
| 577 | Мира 49 | Магазин | 0 | 0 | 0,000429 | 0 | 0,000429 |
| 578 | Невского 12 | Магазин | 0,047425 | 0 | 0 | 0 | 0,047425 |
| 579 | Невского 12 | Жилой дом | 0,20971 | 0 | 0 | 0 | 0,20971 |
| 580 | Невского 12 | кафе "Луч" | 0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0,0367 |
| 581 | Невского 12а | Жилой дом | 0,304 | 0 | 0 | 0 | 0,304 |
| 582 | Невского 12а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,136422 | 0 | 0,136422 |
| 583 | Невского 14 | Жилой дом | 0,4815 | 0 | 0 | 0 | 0,4815 |
| 584 | Невского 14 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,234234 | 0 | 0,234234 |
| 585 | Невского 14 | Офис | 0 | 0 | 0,000462 | 0 | 0,000462 |
| 586 | Невского 14 | Офис | 0,0105 | 0 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 587 | Невского 14а | Жилой дом | 0,23151 | 0 | 0 | 0 | 0,23151 |
| 588 | Невского 14а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,113256 | 0 | 0,113256 |
| 589 | Невского 14б | Офис | 0,046903 | 0 | 0,000726 | 0 | 0,047629 |
| 590 | Невского 14б | Офис | 0,017593 | 0 | 0,000825 | 0 | 0,018418 |
| 591 | Невского 14б | Офис | 0,010425 | 0 | 0,000264 | 0 | 0,010689 |
| 592 | Невского 14б | Офис | 0,013391 | 0 | 0 | 0 | 0,013391 |
| 593 | Невского 14б | Офис | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 594 | Невского 14б | Офис | 0,006663 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,006729 |
| 595 | Невского 14б | Офис | 0,002362 | 0 | 0,000033 | 0 | 0,002395 |
| 596 | Невского 14б | Офис | 0,004964 | 0 | 0,000099 | 0 | 0,005063 |
| 597 | Невского 16 | Офис | 0,02742 | 0 | 0 | 0 | 0,02742 |
| 598 | Невского 16 | Офис | 0 | 0 | 0,000726 | 0 | 0,000726 |
| 599 | Невского 16 | Офис | 0,0293 | 0 | 0 | 0 | 0,0293 |
| 600 | Невского 16 | Жилой дом | 0,089801 | 0 | 0,022968 | 0 | 0,112769 |
| 601 | Невского 16а | Административное здание | 0,06628 | 0 | 0 | 0 | 0,06628 |
| 602 | Невского 18 | МТС | 0,41569 | 0 | 0 | 0 | 0,41569 |
| 603 | Невского 18 | Гараж | 0,0593 | 0 | 0 | 0 | 0,0593 |
| 604 | Невского 18б | Бытовки | 0,0336 | 0 | 0,000033 | 0 | 0,033633 |
| 605 | Невского 18б | Теплая стоянка | 0,07146 | 0,03 | 0,033825 | 0 | 0,135285 |
| 606 | Невского 2 | Жилой дом | 0,04832 | 0 | 0,054912 | 0 | 0,103232 |
| 607 | Невского 2 | Магазин | 0,010724 | 0 | 0 | 0 | 0,010724 |
| 608 | Невского 2 | Магазин | 0,007569 | 0 | 0 | 0 | 0,007569 |
| 609 | Невского 2 | Магазин | 0,003241 | 0 | 0 | 0 | 0,003241 |
| 610 | Невского 2 | Магазин | 0,006999 | 0 | 0 | 0 | 0,006999 |
| 611 | Невского 2 | Магазин | 0,006028 | 0 | 0 | 0 | 0,006028 |
| 612 | Невского 2 | Магазин | 0,005961 | 0 | 0 | 0 | 0,005961 |
| 613 | Невского 20 | Административное здание | 0,28295 | 0 | 0 | 0 | 0,28295 |
| 614 | Невского 20 | Офис | 0,00088 | 0 | 0 | 0 | 0,00088 |
| 615 | Невского 20а | Жилой дом | 0,3931 | 0 | 0 | 0 | 0,3931 |
| 616 | Невского 20б | Гараж | 0,023579 | 0 | 0 | 0 | 0,023579 |
| 617 | Невского 20в | Гараж | 0,03292 | 0 | 0 | 0 | 0,03292 |
| 618 | Невского 20г | Павильон | 0,00473 | 0 | 0 | 0 | 0,00473 |
| 619 | Невского 21 | Магазин | 0,0053 | 0 | 0 | 0 | 0,0053 |
| 620 | Невского 21 | Магазин | 0,003144 | 0 | 0 | 0 | 0,003144 |
| 621 | Невского 21 | Жилой дом | 0,108535 | 0 | 0 | 0 | 0,108535 |
| 622 | Невского 21 | Магазин | 0,00455 | 0 | 0 | 0 | 0,00455 |
| 623 | Невского 21 | Магазин | 0,00719 | 0 | 0 | 0 | 0,00719 |
| 624 | Невского 21 | Магазин | 0,00324 | 0 | 0 | 0 | 0,00324 |
| 625 | Невского 22 | Магазин | 0 | 0 | 0,001716 | 0 | 0,001716 |
| 626 | Невского 22 | Магазин | 0,004448 | 0 | 0 | 0 | 0,004448 |
| 627 | Невского 22 | Магазин | 0,005678 | 0 | 0 | 0 | 0,005678 |
| 628 | Невского 22 | Магазин | 0 | 0 | 0,002475 | 0 | 0,002475 |
| 629 | Невского 22 | Жилой дом | 0,252862 | 0 | 0 | 0 | 0,252862 |
| 630 | Невского 22 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,08052 | 0 | 0,08052 |
| 631 | Невского 22 | Магазин | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 632 | Невского 22 | Магазин | 0,017232 | 0 | 0 | 0 | 0,017232 |
| 633 | Невского 22а | Жилой дом | 0,3931 | 0 | 0 | 0 | 0,3931 |
| 634 | Невского 25 | Жилой дом | 0,2142 | 0 | 0 | 0 | 0,2142 |
| 635 | Невского 25 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,084942 | 0 | 0,084942 |
| 636 | Невского 25 | Офис | 0 | 0 | 0,000132 | 0 | 0,000132 |
| 637 | Невского 29 | Жилой дом | 0,31748 | 0 | 0 | 0 | 0,31748 |
| 638 | Невского 33а | Гараж | 0,055 | 0 | 0 | 0 | 0,055 |
| 639 | Невского 35 | Главный корпус | 0,07485 | 0 | 0 | 0 | 0,07485 |
| 640 | Невского 35 | Хозкорпус | 0,09043 | 0 | 0,040986 | 0 | 0,131416 |
| 641 | Невского 4 | Административное здание | 0,07785 | 0 | 0,006336 | 0 | 0,084186 |
| 642 | Невского 4а | Гараж | 0,02578 | 0 | 0 | 0 | 0,02578 |
| 643 | Невского 5 | Офис (уу 2) | 0,030238 | 0 | 0,000825 | 0 | 0,031063 |
| 644 | Невского 5 | Магазин | 0,007382 | 0 | 0 | 0 | 0,007382 |
| 645 | Невского 5 | Жилой дом | 0,1946 | 0 | 0,110088 | 0 | 0,304688 |
| 646 | Невского 5 | Жилой дом | 0,13106 | 0 | 0 | 0 | 0,13106 |
| 647 | Невского 5 | Офис | 0,011752 | 0 | 0 | 0 | 0,011752 |
| 648 | Невского 5 | Магазин | 0,00305 | 0 | 0 | 0 | 0,00305 |
| 649 | Невского 5 | Офис кв,47 | 0,00305 | 0 | 0 | 0 | 0,00305 |
| 650 | Невского 5 | Магазин | 0,014436 | 0 | 0,001676 | 0 | 0,016112 |
| 651 | Невского 5 | Магазин | 0,010261 | 0 | 0 | 0 | 0,010261 |
| 652 | Невского 5 | Магазин | 0,00451 | 0 | 0 | 0 | 0,00451 |
| 653 | Невского 5 | офис кв,31 | 0,00481 | 0 | 0 | 0 | 0,00481 |
| 654 | Невского 5 | офис кв,17 | 0,00331 | 0 | 0 | 0 | 0,00331 |
| 655 | Невского 5 | Магазин | 0,00842 | 0 | 0 | 0 | 0,00842 |
| 656 | Невского 5 | Магазин | 0,00452 | 0 | 0 | 0 | 0,00452 |
| 657 | Невского 5 | Магазин | 0,00812 | 0 | 0 | 0 | 0,00812 |
| 658 | Невского 5 | Магазин | 0,00524 | 0 | 0 | 0 | 0,00524 |
| 659 | Невского 6 | Жилой дом | 0,13156 | 0 | 0,082368 | 0 | 0,213928 |
| 660 | Невского 6 | Магазин | 0,04975 | 0 | 0 | 0 | 0,04975 |
| 661 | Некрасова 1 | Жилой дом | 0,258229 | 0 | 0 | 0 | 0,258229 |
| 662 | Некрасова 1 | Магазин | 0,007363 | 0 | 0 | 0 | 0,007363 |
| 663 | Некрасова 3 | Магазин | 0,03611 | 0 | 0 | 0 | 0,03611 |
| 664 | Некрасова 3 | Магазин | 0,00749 | 0 | 0 | 0 | 0,00749 |
| 665 | Некрасова 3 | Жилой дом | 0,410392 | 0 | 0 | 0 | 0,410392 |
| 666 | Некрасова 3 | Детсад | 0,02496 | 0 | 0,003416 | 0 | 0,028376 |
| 667 | Некрасова 3 | проходной подъезд | 0,000697 | 0 | 0 | 0 | 0,000697 |
| 668 | Октябрьская 47а | кафе | 0,00748 | 0 | 0 | 0 | 0,00748 |
| 669 | Октябрьская 49 | Жилой дом | 0,054302 | 0 | 0 | 0 | 0,054302 |
| 670 | Октябрьская 62 | Административное здание | 0,02883 | 0 | 0 | 0 | 0,02883 |
| 671 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,004361 | 0 | 0 | 0 | 0,004361 |
| 672 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,013304 | 0 | 0 | 0 | 0,013304 |
| 673 | Орджоникидзе 30 | Жилой дом | 0,32707 | 0 | 0 | 0 | 0,32707 |
| 674 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,003178 | 0 | 0 | 0 | 0,003178 |
| 675 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,005315 | 0 | 0 | 0 | 0,005315 |
| 676 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,002539 | 0 | 0 | 0 | 0,002539 |
| 677 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,000954 | 0 | 0 | 0 | 0,000954 |
| 678 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,003778 | 0 | 0 | 0 | 0,003778 |
| 679 | Орджоникидзе 30 | Офис | 0,042531 | 0 | 0 | 0 | 0,042531 |
| 680 | Орджоникидзе 30б | Жилой дом | 0,042605 | 0 | 0,018018 | 0 | 0,060623 |
| 681 | Орджоникидзе 30б | Офис | 0,044195 | 0 | 0 | 0 | 0,044195 |
| 682 | Орждоникидзе 30 | Офис | 0,023067 | 0 | 0 | 0 | 0,023067 |
| 683 | Павлова 18 | Жилой дом | 0,071578 | 0 | 0 | 0 | 0,071578 |
| 684 | Серафимовича | Гараж | 0,058864 | 0 | 0 | 0 | 0,058864 |
| 685 | Серафимовича | Помещение ремонтной зоны | 0,038133 | 0 | 0 | 0 | 0,038133 |
| 686 | Серафимовича 24 | Жилой дом | 0,074064 | 0 | 0 | 0 | 0,074064 |
| 687 | Серафимовича 29 | Жилой дом | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 688 | Серафимовича 39 | ЦТП № 4 | 0,0078 | 0 | 0 | 0 | 0,0078 |
| 689 | Серафимовича 43 | Учебный корпус | 0,018116 | 0 | 0 | 0 | 0,018116 |
| 690 | Толстого 10 | Магазин | 0,02187 | 0 | 0 | 0 | 0,02187 |
| 691 | Толстого 10 | Магазин | 0 | 0 | 0,003861 | 0 | 0,003861 |
| 692 | Толстого 10 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,156156 | 0 | 0,156156 |
| 693 | Толстого 10 | Жилой дом | 0,088054 | 0 | 0 | 0 | 0,088054 |
| 694 | Толстого 10 | Жилой дом | 0,086937 | 0 | 0 | 0 | 0,086937 |
| 695 | Толстого 10 | Жилой дом | 0,092479 | 0 | 0 | 0 | 0,092479 |
| 696 | Толстого 11 | Жилой дом | 0,0787 | 0 | 0 | 0 | 0,0787 |
| 697 | Толстого 12 | Жилой дом | 0,07394 | 0 | 0 | 0 | 0,07394 |
| 698 | Толстого 12 | Магазин | 0,0626 | 0 | 0 | 0 | 0,0626 |
| 699 | Толстого 14 | Жилой дом | 0,45151 | 0 | 0 | 0 | 0,45151 |
| 700 | Толстого 14 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,225654 | 0 | 0,225654 |
| 701 | Толстого 4 | Туберкулезное отделение | 0,085458 | 0 | 0,036603 | 0 | 0,122061 |
| 702 | Толстого 5 | Жилой дом | 0,054549 | 0 | 0 | 0 | 0,054549 |
| 703 | Ушинского 30 | Проходная | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| 704 | Ушинского 30 | Склад | 0,051458 | 0 | 0 | 0 | 0,051458 |
| 705 | Фрунзе 11 | Магазин | 0,015691 | 0 | 0 | 0 | 0,015691 |
| 706 | Фрунзе 26 | Жилой дом | 0,35308 | 0 | 0 | 0 | 0,35308 |
| 707 | Чкалова 1 | Жилой дом | 0,125504 | 0 | 0 | 0 | 0,125504 |
| 708 | Чкалова 11 | Жилой дом | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| 709 | Чкалова 13 | Жилой дом | 0,14113 | 0 | 0 | 0 | 0,14113 |
| 710 | Чкалова 15 | Жилой дом | 0,13306 | 0 | 0 | 0 | 0,13306 |
| 711 | Чкалова 2 | Магазин | 0,007484 | 0 | 0 | 0 | 0,007484 |
| 712 | Чкалова 2 | Жилой дом | 0,121508 | 0 | 0 | 0 | 0,121508 |
| 713 | Чкалова 3 | Жилой дом | 0,34222 | 0 | 0 | 0 | 0,34222 |
| 714 | Чкалова 3а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,05544 | 0 | 0,05544 |
| 715 | Чкалова 3а | Жилой дом | 0,116416 | 0 | 0 | 0 | 0,116416 |
| 716 | Чкалова 3а | Офис | 0,006984 | 0 | 0 | 0 | 0,006984 |
| 717 | Чкалова 4 | Магазин | 0,010534 | 0 | 0 | 0 | 0,010534 |
| 718 | Чкалова 4 | Магазин | 0,009026 | 0 | 0 | 0 | 0,009026 |
| 719 | Чкалова 4 | Жилой дом | 0,423372 | 0 | 0 | 0 | 0,423372 |
| 720 | Чкалова 4а | Жилой дом | 0,18383 | 0 | 0 | 0 | 0,18383 |
| 721 | Чкалова 5а | Д/сад № 20 "Жемчужина" | 0,09828 | 0 | 0,01947 | 0 | 0,11775 |
| 722 | Чкалова 6 | Д/сад № 7 "Огонек" | 0,17341 | 0 | 0,125235 | 0 | 0,298645 |
| 723 | Чкалова 8 | Жилой дом | 0,2142 | 0 | 0 | 0 | 0,2142 |
| 724 | Чкалова 8 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,0858 | 0 | 0,0858 |
| Котельная № 10 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 725 | Кронштадская 17 | Жилой дом | 0,012215 | 0 | 0 | 0 | 0,012215 |
| 722 | Кронштадская 19 | Жилой дом | 0,008658 | 0 | 0 | 0 | 0,008658 |
| 723 | Кронштадская 19а | Жилой дом | 0,018782 | 0 | 0 | 0 | 0,018782 |
| 724 | Кронштадская 21 | Жилой дом | 0,013456 | 0 | 0 | 0 | 0,013456 |
| 725 | Кронштадская 23 | Жилой дом | 0,024207 | 0 | 0 | 0 | 0,024207 |
| 726 | Кронштадская 25 | Жилой дом | 0,024836 | 0 | 0 | 0 | 0,024836 |
| 727 | Кронштадская 32 | Жилой дом | 0,031988 | 0 | 0 | 0 | 0,031988 |
| 728 | Кронштадтская 25 | Мастерские уч, Лименда | 0,0131 | 0 | 0 | 0 | 0,0131 |
| 729 | Кронштадтская 25 | Гараж уч, Лименда | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 0,089 |
| 730 | Кронштадтская 25 | Проходная | 0,002818 | 0 | 0 | 0 | 0,002818 |
| 731 | Кронштадтская 25а | Административное здание | 0,07222 | 0 | 0 | 0 | 0,07222 |
| 732 | Нефтебазы 2 | Административное здание | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 733 | Нефтебазы 2 | Бытовое помещение | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 734 | Нефтебазы 2 | Водонасосная | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| 735 | Нефтебазы 2 | Гараж | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0,075 |
| 736 | Нефтебазы 2 | КПП | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,011 |
| 737 | Нефтебазы 2 | Лаборатория | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 738 | Нефтебазы 2 | Механический цех | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| 739 | Нефтебазы 2 | Н,Ф,С, | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 740 | Нефтебазы 2 | Пождепо | 0,043 | 0 | 0 | 0 | 0,043 |
| 741 | Нефтебазы 4 | Жилой дом | 0,01833 | 0 | 0 | 0 | 0,01833 |
| 742 | Песчаная 11 ф,1 кв,1 | Жилой дом | 0,00386 | 0 | 0 | 0 | 0,00386 |
| 743 | Песчаная 11 ф,1 кв,2 | Жилой дом | 0,00403 | 0 | 0 | 0 | 0,00403 |
| 744 | Песчаная 15 | Жилой дом | 0,00445 | 0 | 0 | 0 | 0,00445 |
| 745 | Песчаная 15а | Жилой дом | 0,054112 | 0 | 0 | 0 | 0,054112 |
| 746 | Песчаная 19 | Жилой дом | 0,05417 | 0 | 0 | 0 | 0,05417 |
| 747 | Песчаная 19а | Жилой дом | 0,075722 | 0 | 0 | 0 | 0,075722 |
| 748 | Песчаная 3 ф,1 | Жилой дом | 0,00392 | 0 | 0 | 0 | 0,00392 |
| 749 | Песчаная 5 | Жилой дом | 0,00673 | 0 | 0 | 0 | 0,00673 |
| 750 | Песчаная 5 ф,1 | Жилой дом | 0,00469 | 0 | 0 | 0 | 0,00469 |
| 751 | Песчаная 7 ф,1 | Жилой дом | 0,00829 | 0 | 0 | 0 | 0,00829 |
| 752 | Правды 14 ф,1 | Жилой дом | 0,050895 | 0 | 0 | 0 | 0,050895 |
| 753 | Правды 15 | Жилой дом | 0,055308 | 0 | 0 | 0 | 0,055308 |
| 754 | Правды 15 ф, 1 | Жилой дом | 0,021193 | 0 | 0 | 0 | 0,021193 |
| 755 | Правды 16 | Жилой дом | 0,054607 | 0 | 0 | 0 | 0,054607 |
| 756 | Правды 17 | Жилой дом | 0,048318 | 0 | 0 | 0 | 0,048318 |
| 757 | Правды 18 | Жилой дом | 0,055743 | 0 | 0 | 0 | 0,055743 |
| 758 | Правды 18а | Жилой дом | 0,00501 | 0 | 0 | 0 | 0,00501 |
| 759 | Правды 19 | Жилой дом | 0,04854 | 0 | 0 | 0 | 0,04854 |
| 760 | Правды 19 ф,1 | Жилой дом | 0,040955 | 0 | 0 | 0 | 0,040955 |
| 761 | Правды 20 | Жилой дом | 0,055217 | 0 | 0 | 0 | 0,055217 |
| 762 | Правды 20а | Жилой дом | 0,00572 | 0 | 0 | 0 | 0,00572 |
| 763 | Правды 21 | Жилой дом | 0,041077 | 0 | 0 | 0 | 0,041077 |
| 764 | Правды 22 | Жилой дом | 0,039894 | 0 | 0 | 0 | 0,039894 |
| 765 | Правды 23 | Жилой дом | 0,043217 | 0 | 0 | 0 | 0,043217 |
| 766 | Правды 24 | Жилой дом | 0,008694 | 0 | 0 | 0 | 0,008694 |
| 767 | Правды 24а | Жилой дом | 0,057228 | 0 | 0 | 0 | 0,057228 |
| 768 | Правды 25 | Жилой дом | 0,039531 | 0 | 0 | 0 | 0,039531 |
| 769 | Правды 26а | Жилой дом | 0,055852 | 0 | 0 | 0 | 0,055852 |
| 770 | Правды 27 | Жилой дом | 0,042017 | 0 | 0 | 0 | 0,042017 |
| 771 | Правды 28 | Жилой дом | 0,055888 | 0 | 0 | 0 | 0,055888 |
| 772 | Правды 28а | Жилой дом | 0,055338 | 0 | 0 | 0 | 0,055338 |
| 773 | Правды 29 | Жилой дом | 0,010158 | 0 | 0 | 0 | 0,010158 |
| 774 | Правды 30 | Жилой дом | 0,039531 | 0 | 0 | 0 | 0,039531 |
| 775 | Правды 30а | Жилой дом | 0,057811 | 0 | 0 | 0 | 0,057811 |
| 776 | Правды 31 кв,1 | Жилой дом | 0,00614 | 0 | 0 | 0 | 0,00614 |
| 777 | Правды 32 | Жилой дом | 0,039531 | 0 | 0 | 0 | 0,039531 |
| 778 | Правды 32а | Жилой дом | 0,055066 | 0 | 0 | 0 | 0,055066 |
| 779 | Правды 34 | Жилой дом | 0,040454 | 0 | 0 | 0 | 0,040454 |
| 780 | Правды 34а | Жилой дом | 0,054141 | 0 | 0 | 0 | 0,054141 |
| 781 | Правды 36 | Жилой дом | 0,039663 | 0 | 0 | 0 | 0,039663 |
| 782 | Правды 36а | Жилой дом | 0,055888 | 0 | 0 | 0 | 0,055888 |
| 783 | Правды 5 | Жилой дом | 0,046711 | 0 | 0 | 0 | 0,046711 |
| 784 | Правды 6 | Жилой дом | 0,044993 | 0 | 0 | 0 | 0,044993 |
| 785 | Правды 7 | Жилой дом | 0,03996 | 0 | 0 | 0 | 0,03996 |
| 786 | Правды 7 | Магазин | 0,021219 | 0 | 0 | 0 | 0,021219 |
| 787 | Правды 7 | Почтамт | 0,002439 | 0 | 0 | 0 | 0,002439 |
| 788 | Советская 23 | Корпусно-сварочный цех | 0,66863 | 0 | 0 | 0 | 0,66863 |
| 789 | Советская 23 | Корпусно-сварочный цех (адм,) | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| 790 | Советская 82 | Интернат | 0,021168 | 0 | 0 | 0 | 0,021168 |
| 791 | Советская 82 | Лечебный корпус | 0,018466 | 0 | 0 | 0 | 0,018466 |
| 792 | Советская 82 | Пищеблок | 0,019366 | 0 | 0 | 0 | 0,019366 |
| 793 | Советская 82а | пристройка | 0,0185 | 0 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 794 | Советская 82а | Мастерская | 0,04785 | 0 | 0 | 0 | 0,04785 |
| 795 | Советская 88 | Жилой дом | 0,057927 | 0 | 0 | 0 | 0,057927 |
| 796 | Спортивная 45 | Жилой дом | 0,064692 | 0 | 0 | 0 | 0,064692 |
| 797 | Школьная 10 | жилой дом | 0,018005 | 0 | 0 | 0 | 0,018005 |
| 798 | Школьная 11 | МДОУ "Детский сад № 26 "Светлячок" | 0,09388 | 0 | 0 | 0 | 0,09388 |
| 799 | Школьная 12 | Жилой дом | 0,076601 | 0 | 0 | 0 | 0,076601 |
| 800 | Школьная 13 | Жилой дом | 0,041758 | 0 | 0 | 0 | 0,041758 |
| 801 | Школьная 14 | Жилой дом | 0,051025 | 0 | 0 | 0 | 0,051025 |
| 802 | Школьная 4 | Жилой дом | 0,014702 | 0 | 0 | 0 | 0,014702 |
| 803 | Школьная 5 | Библиотека | 0,02331 | 0 | 0 | 0 | 0,02331 |
| 804 | Школьная 8 | Жилой дом | 0,014775 | 0 | 0 | 0 | 0,014775 |
| 805 | Школьная 9 | Жилой дом | 0,070337 | 0 | 0 | 0 | 0,070337 |
| 806 | Школьный 10 | Жилой дом | 0,055066 | 0 | 0 | 0 | 0,055066 |
| 807 | Школьный 12 | Жилой дом | 0,014178 | 0 | 0 | 0 | 0,014178 |
| 808 | Школьный 3 | Жилой дом | 0,076601 | 0 | 0 | 0 | 0,076601 |
| 809 | Школьный 4 | Жилой дом | 0,014219 | 0 | 0 | 0 | 0,014219 |
| 810 | Школьный 5 | Жилой дом | 0,076216 | 0 | 0 | 0 | 0,076216 |
| 811 | Школьный 6 | Жилой дом | 0,01434 | 0 | 0 | 0 | 0,01434 |
| 812 | Школьный 7 | Жилой дом | 0,049772 | 0 | 0 | 0 | 0,049772 |
| 813 | Школьный 8 | Жилой дом | 0,014178 | 0 | 0 | 0 | 0,014178 |
| Котельная № 11 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 814 | Багратиона 5 | Жилой дом | 0,08525 | 0 | 0 | 0 | 0,08525 |
| 815 | Конституции | ГСК-93 Гараж № 2 | 0,00534 | 0 | 0 | 0 | 0,00534 |
| 816 | Конституции | ГСК-93 Гараж № 1 | 0,00648 | 0 | 0 | 0 | 0,00648 |
| 817 | Конституции | Гараж МУК ДК | 0,010432 | 0 | 0 | 0 | 0,010432 |
| 818 | Конституции | Гараж Автошколы | 0,048681 | 0 | 0 | 0 | 0,048681 |
| 819 | Конституции | Классы Автошколы | 0,01767 | 0 | 0 | 0 | 0,01767 |
| 820 | Конституции | Гараж КЦГБ | 0,07476 | 0 | 0 | 0 | 0,07476 |
| 821 | Конституции 11 | Жилой дом | 0,084118 | 0 | 0 | 0 | 0,084118 |
| 822 | Конституции 13 | Жилой дом | 0,077004 | 0 | 0 | 0 | 0,077004 |
| 823 | Конституции 18а | Гараж ип, | 0,01677 | 0 | 0 | 0 | 0,01677 |
| 824 | Конституции 18г | К П П | 0,002385 | 0 | 0 | 0 | 0,002385 |
| 825 | Конституции 18г | Склад приема и выдача грузов | 0,0744 | 0 | 0 | 0 | 0,0744 |
| 826 | Конституции 18г | Штаб | 0,12297 | 0 | 0,000891 | 0 | 0,123861 |
| 827 | Конституции 18г | Склад МЧС | 0,0236 | 0 | 0 | 0 | 0,0236 |
| 828 | Конституции 9 | Скорая помощь | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 829 | Образцова 19 | Жилой дом | 0,0595 | 0 | 0 | 0 | 0,0595 |
| 830 | Образцова 20 | Жилой дом | 0,033682 | 0 | 0 | 0 | 0,033682 |
| 831 | Образцова 21 | Жилой дом | 0,041584 | 0 | 0 | 0 | 0,041584 |
| 832 | Образцова 21 | Офис | 0,005551 | 0 | 0 | 0 | 0,005551 |
| Котельная № 12 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 833 | Мартемьяновская 29а | Офис | 0,03256 | 0 | 0 | 0 | 0,03256 |
| 834 | Мартемьяновская 29а | Магазин | 0,02606 | 0 | 0 | 0 | 0,02606 |
| 835 | Мартемьяновская 31а | Гараж | 0,06591 | 0 | 0 | 0 | 0,06591 |
| 836 | Мартемьяновская 38 | Жилой дом | 0,272488 | 0 | 0 | 0 | 0,272488 |
| 837 | Мартемьяновская 38 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,105072 | 0 | 0,105072 |
| 838 | Мартемьяновская 38 | Магазин | 0,007318 | 0 | 0 | 0 | 0,007318 |
| 839 | Мартемьяновская 38 | Магазин | 0,00695 | 0 | 0 | 0 | 0,00695 |
| 840 | Мартемьяновская 40 | Жилой дом | 0,27856 | 0 | 0 | 0 | 0,27856 |
| 841 | Мартемьяновская 40 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,1287 | 0 | 0,1287 |
| 842 | Мартемьяновская 44 | Жилой дом | 0,52861 | 0 | 0 | 0 | 0,52861 |
| Котельная № 15 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 843 | Бор 2г | Жилой дом | 0,039316 | 0 | 0 | 0 | 0,039316 |
| 844 | Бор 2д | Жилой дом | 0,053326 | 0 | 0 | 0 | 0,053326 |
| 845 | Бор 2е | Жилой дом | 0,052568 | 0 | 0 | 0 | 0,052568 |
| 846 | Бор 4а | Жилой дом | 0,097573 | 0 | 0 | 0 | 0,097573 |
| 847 | Бор 9 | Д/сад № 23 "Березка" | 0,026269 | 0 | 0 | 0 | 0,026269 |
| Котельная № 16 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 848 | Контитуции 25 | Блок контактных осветителей | 0,2341 | 0 | 0 | 0 | 0,2341 |
| 849 | Контитуции 25 | Бомбоубежище | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0,015 |
| 850 | Контитуции 25 | Гараж | 0,11761 | 0 | 0 | 0 | 0,11761 |
| 851 | Контитуции 25 | Компрессорная | 0,00464 | 0 | 0 | 0 | 0,00464 |
| 852 | Контитуции 25 | Насосная СПИВ | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 853 | Контитуции 25 | Насосная станция №1 2-го подъема | 0,06012 | 0 | 0 | 0 | 0,06012 |
| 854 | Контитуции 25 | Насосная станция №2 2-го подъема | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0,085 |
| 855 | Контитуции 25 | Проходная | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 |
| 856 | Контитуции 25 | Служебный корпус | 0,05982 | 0 | 0 | 0 | 0,05982 |
| 857 | Контитуции 25 | Фильтровая станция | 0,12622 | 0 | 0 | 0 | 0,12622 |
| 858 | Контитуции 25 | Хлораторная | 0,0453 | 0 | 0 | 0 | 0,0453 |
| 859 | Ленина 157 | Жилой дом | 0,11443 | 0 | 0 | 0 | 0,11443 |
| 860 | Ленина 157 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,054054 | 0 | 0,054054 |
| 861 | Ленина 159 | Жилой дом | 0,054426 | 0 | 0 | 0 | 0,054426 |
| 862 | Ленина 161 | Жилой дом | 0,042226 | 0 | 0 | 0 | 0,042226 |
| 863 | Ленина 161 | Магазин | 0,00915 | 0 | 0 | 0 | 0,00915 |
| 864 | Ленина 163 | Жилой дом | 0,05178 | 0 | 0 | 0 | 0,05178 |
| 865 | Ленина 178 к,3 | Магазин | 0,0105 | 0 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 866 | Чиркова 10 | Гараж | 0,016734 | 0 | 0 | 0 | 0,016734 |
| 867 | Чиркова 10 | Контора | 0,018161 | 0 | 0 | 0 | 0,018161 |
| 868 | Чиркова 10 | Склад | 0,060412 | 0 | 0 | 0 | 0,060412 |
| Котельная № 2 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 869 | К,-Маркса 3 | Офис | 0,033694 | 0 | 0 | 0 | 0,033694 |
| 870 | К,-Маркса 3 | Офис | 0,135344 | 0 | 0 | 0 | 0,135344 |
| 871 | К,-Маркса 3 | Офис | 0,025494 | 0 | 0 | 0 | 0,025494 |
| 872 | К,-Маркса 4 | Административное здание | 0,007327 | 0 | 0 | 0 | 0,007327 |
| 873 | К,-Маркса 6 | Гараж | 0,049177 | 0 | 0 | 0 | 0,049177 |
| 874 | К,-Маркса 6 | Пожарная часть | 0,079483 | 0 | 0 | 0 | 0,079483 |
| 875 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,002534 | 0 | 0 | 0 | 0,002534 |
| 876 | К,-Маркса 7 | Магазин | 0,002349 | 0 | 0 | 0 | 0,002349 |
| 877 | К,-Маркса 7 | Магазин | 0,002281 | 0 | 0 | 0 | 0,002281 |
| 878 | К,-Маркса 7 | Магазин | 0,004859 | 0 | 0 | 0 | 0,004859 |
| 879 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,008438 | 0 | 0 | 0 | 0,008438 |
| 880 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,006697 | 0 | 0 | 0 | 0,006697 |
| 881 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,045283 | 0 | 0 | 0 | 0,045283 |
| 882 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,032414 | 0 | 0 | 0 | 0,032414 |
| 883 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,045404 | 0 | 0 | 0 | 0,045404 |
| 884 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,004358 | 0 | 0 | 0 | 0,004358 |
| 885 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,002548 | 0 | 0 | 0 | 0,002548 |
| 886 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,011808 | 0 | 0 | 0 | 0,011808 |
| 887 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,064153 | 0 | 0 | 0 | 0,064153 |
| 888 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,001999 | 0 | 0 | 0 | 0,001999 |
| 889 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,00303 | 0 | 0 | 0 | 0,00303 |
| 890 | К,-Маркса 7 | Офис | 0,001226 | 0 | 0 | 0 | 0,001226 |
| 891 | Калинина 21 | Школа № 76 | 0,163228 | 0 | 0 | 0 | 0,163228 |
| 892 | Калинина 24 | Офис | 0,002401 | 0 | 0 | 0 | 0,002401 |
| 893 | Калинина 24 | Офис | 0,011712 | 0 | 0 | 0 | 0,011712 |
| 894 | Калинина 24 | Административное здание | 0,015573 | 0 | 0 | 0 | 0,015573 |
| 895 | Калинина 24 | Офис | 0,01758 | 0 | 0 | 0 | 0,01758 |
| 896 | Калинина 24 | Административное здание | 0,030602 | 0 | 0 | 0 | 0,030602 |
| 897 | Калинина 24 | Офис | 0,012303 | 0 | 0 | 0 | 0,012303 |
| 898 | Калинина 24 | Офис | 0,002319 | 0 | 0 | 0 | 0,002319 |
| 899 | Калинина 24 | Офис | 0,012164 | 0 | 0 | 0 | 0,012164 |
| 900 | Ленина 52 | Административное здание | 0,040026 | 0 | 0 | 0 | 0,040026 |
| 901 | Ленина 52 | Офис | 0,003315 | 0 | 0 | 0 | 0,003315 |
| 902 | Ленина 52 | Офис | 0,008805 | 0 | 0 | 0 | 0,008805 |
| 903 | Ленина 54 | Жилой дом | 0,06545 | 0 | 0 | 0 | 0,06545 |
| 904 | Ленина 60 | Административное здание | 0,0192 | 0 | 0 | 0 | 0,0192 |
| 905 | Ленина 62 | Жилой дом | 0,163178 | 0 | 0 | 0 | 0,163178 |
| 906 | Ленина 62 | Редакция "Юг Севера" | 0,010993 | 0 | 0 | 0 | 0,010993 |
| 907 | Ленина 62 | Магазин | 0,014597 | 0 | 0 | 0 | 0,014597 |
| 908 | Луначарского 10 | Магазин | 0,015159 | 0 | 0 | 0 | 0,015159 |
| 909 | Луначарского 10 | Жилой дом | 0,122422 | 0 | 0 | 0 | 0,122422 |
| 910 | Луначарского 10 | Магазин | 0,013743 | 0 | 0 | 0 | 0,013743 |
| 911 | Луначарского 10 | Магазин | 0,0082 | 0 | 0 | 0 | 0,0082 |
| 912 | Луначарского 12 | Магазин | 0,012737 | 0 | 0 | 0 | 0,012737 |
| 913 | Луначарского 12 | Магазин | 0,00594 | 0 | 0 | 0 | 0,00594 |
| 914 | Луначарского 12 | Жилой дом | 0,129758 | 0 | 0 | 0 | 0,129758 |
| 915 | Луначарского 14 | Жилой дом | 0,123518 | 0 | 0 | 0 | 0,123518 |
| 916 | Луначарского 14 | Офис | 0,006931 | 0 | 0 | 0 | 0,006931 |
| 917 | Луначарского 14 | Офис | 0,015502 | 0 | 0 | 0 | 0,015502 |
| 918 | Луначарского 14 | Магазин | 0,00661 | 0 | 0 | 0 | 0,00661 |
| 919 | Луначарского 14 | Магазин | 0,00626 | 0 | 0 | 0 | 0,00626 |
| 920 | Луначарского 14 | Магазин | 0,0045 | 0 | 0 | 0 | 0,0045 |
| 921 | Луначарского 4 | Жилой дом | 0,140383 | 0 | 0 | 0 | 0,140383 |
| 922 | Луначарского 4 | Офис | 0,006534 | 0 | 0 | 0 | 0,006534 |
| 923 | Луначарского 4 | Магазин | 0,00438 | 0 | 0 | 0 | 0,00438 |
| 924 | Луначарского 6 | Магазин | 0,00559 | 0 | 0 | 0 | 0,00559 |
| 925 | Луначарского 6 | Магазин | 0,00408 | 0 | 0 | 0 | 0,00408 |
| 926 | Луначарского 6 | Жилой дом | 0,109936 | 0 | 0 | 0 | 0,109936 |
| 927 | Луначарского 6 | Магазин | 0,017401 | 0 | 0 | 0 | 0,017401 |
| 928 | Луначарского 6 | Парикмахерская | 0,003224 | 0 | 0 | 0 | 0,003224 |
| 929 | Луначарского 6 | Маникюрный кабинет | 0,001513 | 0 | 0 | 0 | 0,001513 |
| 930 | Луначарского 6 | Офис | 0,001565 | 0 | 0 | 0 | 0,001565 |
| 931 | Луначарского 6 | офис кв,10 | 0,006186 | 0 | 0 | 0 | 0,006186 |
| 932 | Луначарского 6 | Магазин | 0,00439 | 0 | 0 | 0 | 0,00439 |
| 933 | Луначарского 9 | Жилой дом | 0,11382 | 0 | 0 | 0 | 0,11382 |
| 934 | Луначарского 9 | Магазин | 0,01334 | 0 | 0 | 0 | 0,01334 |
| 935 | Луначарского 9 | Магазин | 0,00577 | 0 | 0 | 0 | 0,00577 |
| 936 | Луначарского 9 | Магазин | 0,016186 | 0 | 0 | 0 | 0,016186 |
| 937 | Луначарского 9 | Магазин | 0,01275 | 0 | 0 | 0 | 0,01275 |
| 938 | Маяковского 11 | Жилой дом | 0,111273 | 0 | 0 | 0 | 0,111273 |
| 939 | Маяковского 11 | Магазин | 0,0036 | 0 | 0 | 0 | 0,0036 |
| 940 | Маяковского 11 | Магазин | 0,0053 | 0 | 0 | 0 | 0,0053 |
| 941 | Маяковского 11 | Магазин | 0,00661 | 0 | 0 | 0 | 0,00661 |
| 942 | Маяковского 11 | Магазин | 0,00194 | 0 | 0 | 0 | 0,00194 |
| 943 | Маяковского 12 | Жилой дом | 0,131596 | 0 | 0 | 0 | 0,131596 |
| 944 | Маяковского 12а | Жилой дом | 0,274229 | 0 | 0 | 0 | 0,274229 |
| 945 | Маяковского 12б | Кафе "Медведь" | 0,0425 | 0 | 0 | 0 | 0,0425 |
| 946 | Маяковского 13 | Жилой дом | 0,105969 | 0 | 0 | 0 | 0,105969 |
| 947 | Маяковского 13 | Магазин | 0,0084 | 0 | 0 | 0 | 0,0084 |
| 948 | Маяковского 13 | Магазин | 0,01172 | 0 | 0 | 0 | 0,01172 |
| 949 | Маяковского 14 | Административное здание | 0,13623 | 0 | 0 | 0 | 0,13623 |
| 950 | Маяковского 14 | "Рябинушка" | 0,01517 | 0 | 0 | 0 | 0,01517 |
| 951 | Маяковского 16 | Магазин | 0,00747 | 0 | 0 | 0 | 0,00747 |
| 952 | Маяковского 16 | Магазин | 0,004198 | 0 | 0 | 0 | 0,004198 |
| 953 | Маяковского 16 | Магазин | 0,004914 | 0 | 0 | 0 | 0,004914 |
| 954 | Маяковского 16 | Жилой дом | 0,22432 | 0 | 0 | 0 | 0,22432 |
| 955 | Маяковского 16 | Магазин | 0,00491 | 0 | 0 | 0 | 0,00491 |
| 956 | Маяковского 16 | Магазин | 0,0148 | 0 | 0 | 0 | 0,0148 |
| 957 | Маяковского 16 | Магазин | 0,00485 | 0 | 0 | 0 | 0,00485 |
| 958 | Маяковского 16 | Магазин | 0,00693 | 0 | 0 | 0 | 0,00693 |
| 959 | Маяковского 16а | Цокольный этаж | 0,07693 | 0 | 0 | 0 | 0,07693 |
| 960 | Маяковского 18 | Жилой дом | 0,228495 | 0 | 0 | 0 | 0,228495 |
| 961 | Маяковского 5 | Магазин | 0,015484 | 0 | 0 | 0 | 0,015484 |
| 962 | Маяковского 5 | Жилой дом | 0,201776 | 0 | 0 | 0 | 0,201776 |
| 963 | Маяковского 5 | Офис | 0,019451 | 0 | 0 | 0 | 0,019451 |
| 964 | Маяковского 7 | Административное здание | 0,03994 | 0 | 0 | 0 | 0,03994 |
| 965 | Маяковского 7а | п/к "Светофор" | 0,018297 | 0 | 0 | 0 | 0,018297 |
| 966 | Маяковского 7а | Офис | 0,017923 | 0 | 0 | 0 | 0,017923 |
| 967 | Маяковского 7а | Офис | 0,047515 | 0 | 0 | 0 | 0,047515 |
| 968 | Маяковского 8 | Жилой дом | 0,172538 | 0 | 0 | 0 | 0,172538 |
| 969 | Маяковского 8 | Магазин | 0,00754 | 0 | 0 | 0 | 0,00754 |
| 970 | Маяковского 9 | Магазин | 0,0053 | 0 | 0 | 0 | 0,0053 |
| 971 | Маяковского 9 | Магазин | 0,00254 | 0 | 0 | 0 | 0,00254 |
| 972 | Маяковского 9 | Жилой дом | 0,266212 | 0 | 0 | 0 | 0,266212 |
| 973 | Маяковского 9 | Магазин | 0,005757 | 0 | 0 | 0 | 0,005757 |
| 974 | Маяковского 9 | Магазин | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | 0,0065 |
| 975 | Маяковского 9 | Магазин | 0,00539 | 0 | 0 | 0 | 0,00539 |
| 976 | Маяковского 9а | Жилой дом | 0,060881 | 0 | 0 | 0 | 0,060881 |
| 977 | Невского 11 | Магазин | 0,20008 | 0 | 0 | 0 | 0,20008 |
| 978 | Невского 13 | Жилой дом | 0,228495 | 0 | 0 | 0 | 0,228495 |
| 979 | Невского 23 | Магазин | 0,01166 | 0 | 0 | 0 | 0,01166 |
| 980 | Невского 23 | Магазин | 0,00335 | 0 | 0 | 0 | 0,00335 |
| 981 | Невского 23 | Магазин | 0,0048 | 0 | 0 | 0 | 0,0048 |
| 982 | Невского 23 | Жилой дом | 0,116051 | 0 | 0 | 0 | 0,116051 |
| 983 | Невского 23 | Магазин | 0,00455 | 0 | 0 | 0 | 0,00455 |
| 984 | Невского 23 | Магазин | 0,00372 | 0 | 0 | 0 | 0,00372 |
| 985 | Урицкого 12 | Магазин | 0,00711 | 0 | 0 | 0 | 0,00711 |
| 986 | Урицкого 12 | Магазин | 0,011377 | 0 | 0 | 0 | 0,011377 |
| 987 | Урицкого 12 | Магазин | 0,017063 | 0 | 0 | 0 | 0,017063 |
| 988 | Урицкого 14 | Офис | 0,019593 | 0 | 0 | 0 | 0,019593 |
| 989 | Урицкого 15 | Жилой дом | 0,290179 | 0 | 0 | 0 | 0,290179 |
| 990 | Урицкого 17 | Магазин | 0,03895 | 0 | 0 | 0 | 0,03895 |
| 991 | Урицкого 7 | Магазин | 0,066467 | 0 | 0 | 0 | 0,066467 |
| 992 | Урицкого 7 | Жилой дом | 0,226878 | 0 | 0 | 0 | 0,226878 |
| 993 | Урицкого 9 | Административное здание | 0,014864 | 0 | 0 | 0 | 0,014864 |
| 994 | Урицкого 9 | Административное здание | 0,050439 | 0 | 0 | 0 | 0,050439 |
| Котельная № 3 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 995 | Володарского 6 | кафе "Гриль-бар" | 0,02038 | 0 | 0 | 0 | 0,02038 |
| 996 | Володарского 8,10 | Павильон | 0,01945 | 0 | 0 | 0 | 0,01945 |
| 997 | Гагарина 35 | Стоматология-встройка | 0,053141 | 0 | 0,004593 | 0 | 0,057734 |
| 998 | Гагарина 35 | Стоматология-пристройка | 0,02938 | 0 | 0 | 0 | 0,02938 |
| 999 | Гагарина 35 | Жилой дом | 0,548896 | 0 | 0 | 0 | 0,548896 |
| 1000 | Гагарина 36 | Магазин | 0,012942 | 0 | 0 | 0 | 0,012942 |
| 1001 | Гагарина 36 | Магазин | 0,003532 | 0 | 0 | 0 | 0,003532 |
| 1002 | Гагарина 36 | Магазин | 0,003634 | 0 | 0 | 0 | 0,003634 |
| 1003 | Гагарина 36 | Жилой дом | 0,190258 | 0 | 0 | 0 | 0,190258 |
| 1004 | Гагарина 36 | Магазин | 0,00544 | 0 | 0 | 0 | 0,00544 |
| 1005 | Гагарина 36 | Магазин | 0,006232 | 0 | 0 | 0 | 0,006232 |
| 1006 | Гагарина 38 | Офис | 0,007359 | 0 | 0 | 0 | 0,007359 |
| 1007 | Гагарина 38 | Жилой дом | 0,136546 | 0 | 0 | 0 | 0,136546 |
| 1008 | Гагарина 38 | Магазин | 0,00497 | 0 | 0 | 0 | 0,00497 |
| 1009 | Гагарина 38 | Магазин | 0,0082 | 0 | 0 | 0 | 0,0082 |
| 1010 | Гагарина 39 | Магазин | 0,002805 | 0 | 0 | 0 | 0,002805 |
| 1011 | Гагарина 39 | Магазин | 0,02003 | 0 | 0 | 0 | 0,02003 |
| 1012 | Гагарина 39 | Жилой дом | 0,104495 | 0 | 0 | 0 | 0,104495 |
| 1013 | Гагарина 39 | Магазин | 0,00511 | 0 | 0 | 0 | 0,00511 |
| 1014 | Гагарина 41 | Сберкасса | 0,009785 | 0 | 0 | 0 | 0,009785 |
| 1015 | Гагарина 41 | Жилой дом | 0,084226 | 0 | 0 | 0 | 0,084226 |
| 1016 | Гагарина 41 | Офис | 0,00339 | 0 | 0 | 0 | 0,00339 |
| 1017 | Гагарина 41 | Офис | 0,003699 | 0 | 0 | 0 | 0,003699 |
| 1018 | Гагарина 41 | Офис | 0,003725 | 0 | 0 | 0 | 0,003725 |
| 1019 | Гагарина 41 | Магазин | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 |
| 1020 | К,-Маркса 31 | Школа № 14 | 0,139744 | 0 | 0 | 0 | 0,139744 |
| 1021 | К,-Маркса 31 ф,1 | Гараж | 0,0152 | 0 | 0 | 0 | 0,0152 |
| 1022 | К,-Маркса 31 ф,1 | Гараж | 0,0228 | 0 | 0 | 0 | 0,0228 |
| 1023 | К,-Маркса 33 | маг, "Охота и рыболовство" | 0,0745 | 0 | 0 | 0 | 0,0745 |
| 1024 | К,-Маркса 9 | Административное здание | 0,17891 | 0 | 0 | 0 | 0,17891 |
| 1025 | Ленина 100 | Жилой дом | 0,098225 | 0 | 0 | 0 | 0,098225 |
| 1026 | Ленина 100 | Магазин | 0,012027 | 0 | 0 | 0 | 0,012027 |
| 1027 | Ленина 100 | Магазин | 0,004401 | 0 | 0 | 0 | 0,004401 |
| 1028 | Ленина 100 | Магазин | 0,00948 | 0 | 0 | 0 | 0,00948 |
| 1029 | Ленина 100 | Магазин | 0,006893 | 0 | 0 | 0 | 0,006893 |
| 1030 | Ленина 102 | Жилой дом | 0,121341 | 0 | 0 | 0 | 0,121341 |
| 1031 | Ленина 102 | Офис | 0,00555 | 0 | 0 | 0 | 0,00555 |
| 1032 | Ленина 104 | Жилой дом | 0,121 | 0 | 0 | 0 | 0,121 |
| 1033 | Ленина 106 | Жилой дом | 0,047452 | 0 | 0 | 0 | 0,047452 |
| 1034 | Ленина 69 | Магазин | 0,0885 | 0 | 0 | 0 | 0,0885 |
| 1035 | Ленина 69г | Магазин | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 |
| 1036 | Ленина 69г | Магазин | 0,026 | 0 | 0 | 0 | 0,026 |
| 1037 | Ленина 74 | Административное здание | 0,136751 | 0 | 0 | 0 | 0,136751 |
| 1038 | Ленина 76 | Жилой дом | 0,040703 | 0 | 0 | 0 | 0,040703 |
| 1039 | Ленина 80 | Офис | 0,042806 | 0 | 0 | 0 | 0,042806 |
| 1040 | Ленина 80 | Административное здание | 0,099195 | 0 | 0 | 0 | 0,099195 |
| 1041 | Ленина 80 | Гараж | 0,053788 | 0 | 0 | 0 | 0,053788 |
| 1042 | Ленина 82 | Магазин | 0,004591 | 0 | 0 | 0 | 0,004591 |
| 1043 | Ленина 82 | Жилой дом | 0,100229 | 0 | 0 | 0 | 0,100229 |
| 1044 | Ленина 82 | Магазин | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 |
| 1045 | Ленина 82 | Магазин | 0,00838 | 0 | 0 | 0 | 0,00838 |
| 1046 | Ленина 82 | Магазин | 0,004452 | 0 | 0 | 0 | 0,004452 |
| 1047 | Ленина 84 | Магазин | 0,007771 | 0 | 0 | 0 | 0,007771 |
| 1048 | Ленина 84 | Магазин | 0,00542 | 0 | 0 | 0 | 0,00542 |
| 1049 | Ленина 84 | Жилой дом | 0,097668 | 0 | 0 | 0 | 0,097668 |
| 1050 | Ленина 84 | Магазин | 0,0056 | 0 | 0 | 0 | 0,0056 |
| 1051 | Ленина 84 | Магазин | 0,006961 | 0 | 0 | 0 | 0,006961 |
| 1052 | Ленина 86 | Магазин | 0,002623 | 0 | 0 | 0 | 0,002623 |
| 1053 | Ленина 86 | Жилой дом | 0,080573 | 0 | 0 | 0 | 0,080573 |
| 1054 | Ленина 86 | Магазин | 0,01427 | 0 | 0 | 0 | 0,01427 |
| 1055 | Ленина 86 | Магазин | 0,008584 | 0 | 0 | 0 | 0,008584 |
| 1056 | Ленина 86 | Магазин | 0,004693 | 0 | 0 | 0 | 0,004693 |
| 1057 | Ленина 86 | Магазин | 0,014424 | 0 | 0 | 0 | 0,014424 |
| 1058 | Ленина 86 | Магазин | 0,00167 | 0 | 0 | 0 | 0,00167 |
| 1059 | Ленина 88 | Жилой дом | 0,082948 | 0 | 0 | 0 | 0,082948 |
| 1060 | Ленина 88 | Магазин | 0,00997 | 0 | 0 | 0 | 0,00997 |
| 1061 | Ленина 88 | Магазин | 0,003606 | 0 | 0 | 0 | 0,003606 |
| 1062 | Ленина 88 | Магазин | 0,007289 | 0 | 0 | 0 | 0,007289 |
| 1063 | Ленина 88 | Магазин | 0,00478 | 0 | 0 | 0 | 0,00478 |
| 1064 | Ленина 88 | Парикмахерская | 0,0082 | 0 | 0 | 0 | 0,0082 |
| 1065 | Мелентьева 4 | Жилой дом | 0,065239 | 0 | 0 | 0 | 0,065239 |
| 1066 | Мелентьева 5 | Детская поликлиника | 0,25789 | 0 | 0,010468 | 0 | 0,268358 |
| 1067 | Мелентьева 5 | Аптека | 0,001243 | 0 | 0 | 0 | 0,001243 |
| 1068 | Мелентьева 5а | Гараж | 0,008383 | 0 | 0 | 0 | 0,008383 |
| 1069 | Мелентьева 7 | Жилой дом | 0,05364 | 0 | 0 | 0 | 0,05364 |
| 1070 | Октябрьская 46 | Жилой дом | 0,25347 | 0 | 0 | 0 | 0,25347 |
| 1071 | Ракитина 3 | Общежитие | 0,138 | 0 | 0,0297 | 0 | 0,1677 |
| 1072 | Гагарина 45 | Магазин | 0,010783 | 0 | 0 | 0 | 0,010783 |
| 1073 | Гагарина 45 | Магазин | 0,008438 | 0 | 0 | 0 | 0,008438 |
| 1074 | Гагарина 45 | Магазин | 0,004219 | 0 | 0 | 0 | 0,004219 |
| 1075 | Гагарина 45 | Магазин | 0,00748 | 0 | 0 | 0 | 0,00748 |
| 1076 | Гагарина 45 | Магазин | 0,003679 | 0 | 0 | 0 | 0,003679 |
| 1077 | Гагарина 45 | Магазин | 0,03595 | 0 | 0 | 0 | 0,03595 |
| 1078 | Гагарина 45 | Магазин | 0,00324 | 0 | 0 | 0 | 0,00324 |
| 1079 | Гагарина 48 | Жилой дом | 0,05563 | 0 | 0 | 0 | 0,05563 |
| 1080 | К,-Маркса 12 | Жилой дом | 0,128256 | 0 | 0 | 0 | 0,128256 |
| 1081 | К,-Маркса 12 | Библиотека | 0,031154 | 0 | 0 | 0 | 0,031154 |
| 1082 | К,-Маркса 14 | Административное здание | 0,09013 | 0 | 0,003498 | 0 | 0,093628 |
| 1083 | К,-Маркса 14 | Административное здание | 0,00765 | 0 | 0 | 0 | 0,00765 |
| 1084 | К,-Маркса 18 | Жилой дом | 0,3931 | 0 | 0 | 0 | 0,3931 |
| 1085 | Маяковского 2 | Аптека кв,1,2,3 | 0,02297 | 0 | 0 | 0 | 0,02297 |
| 1086 | Маяковского 2 | Жилой дом | 0,107946 | 0 | 0 | 0 | 0,107946 |
| 1087 | Маяковского 2а | Жилой дом | 0,10284 | 0 | 0 | 0 | 0,10284 |
| 1088 | Маяковского 4 | Жилой дом | 0,119042 | 0 | 0 | 0 | 0,119042 |
| 1089 | Маяковского 4 | кафе "Блинная" | 0,01029 | 0 | 0 | 0 | 0,01029 |
| 1090 | Мелентьева 11 | Жилой дом | 0,20757 | 0 | 0 | 0 | 0,20757 |
| 1091 | Мелентьева 11 | Маг, "Лето" | 0,07373 | 0 | 0 | 0 | 0,07373 |
| 1092 | Мелентьева 12а | Магазин | 0,003972 | 0 | 0 | 0 | 0,003972 |
| 1093 | Мелентьева 12а | Магазин | 0,005531 | 0 | 0 | 0 | 0,005531 |
| 1094 | Мелентьева 12а | Жилой дом | 0,099461 | 0 | 0 | 0 | 0,099461 |
| 1095 | Мелентьева 12а | Магазин | 0,005408 | 0 | 0 | 0 | 0,005408 |
| 1096 | Мелентьева 12а | Офис | 0,007047 | 0 | 0 | 0 | 0,007047 |
| 1097 | Мелентьева 13 | Жилой дом | 0,34951 | 0 | 0 | 0 | 0,34951 |
| 1098 | Мелентьева 8 | Жилой дом | 0,034918 | 0 | 0 | 0 | 0,034918 |
| 1099 | Мелентьева 9 | Торговый дом "Витязь" | 0,09992 | 0 | 0 | 0 | 0,09992 |
| 1100 | Советов 9 | Гараж | 0,007141 | 0 | 0 | 0 | 0,007141 |
| 1101 | Советов 9 | Гараж | 0,009385 | 0 | 0 | 0 | 0,009385 |
| 1102 | Советов 9 | Гараж | 0,007544 | 0 | 0 | 0 | 0,007544 |
| 1103 | Советов 9 | Административное здание | 0,18728 | 0 | 0 | 0 | 0,18728 |
| 1104 | Советов 9 | Гараж | 0,012077 | 0 | 0 | 0 | 0,012077 |
| 1105 | Советов 3 | Административное здание | 0,19475 | 0 | 0 | 0 | 0,19475 |
| 1106 | Советов 3а | Гараж | 0,01484 | 0 | 0 | 0 | 0,01484 |
| Котельная № 4 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 1107 | Виноградова 19 | Детсад | 0,019384 | 0 | 0 | 0 | 0,019384 |
| 1108 | Виноградова 19 | МДОУ "Детский сад № 19 "Родничок" | 0,243686 | 0 | 0 | 0 | 0,243686 |
| 1109 | Виноградова 19 | МДОУ "Детский сад № 19 "Родничок" | 0 | 0 | 0,016698 | 0 | 0,016698 |
| 1110 | Виноградова 22 | Музей | 0,052692 | 0 | 0 | 0 | 0,052692 |
| 1111 | Виноградова 32 | Жилой дом | 0,492996 | 0 | 0 | 0 | 0,492996 |
| 1112 | Виноградова 32 | Магазин | 0,012257 | 0 | 0 | 0 | 0,012257 |
| 1113 | Виноградова 34 | Жилой дом | 0,268408 | 0 | 0 | 0 | 0,268408 |
| 1114 | Виноградова 34а | Жилой дом | 0,25987 | 0 | 0 | 0 | 0,25987 |
| 1115 | Виноградова 36 | Жилой дом | 0,30585 | 0 | 0 | 0 | 0,30585 |
| 1116 | Виноградова 38 | п/к "Спектр" | 0,006505 | 0 | 0 | 0 | 0,006505 |
| 1117 | Виноградова 38 | Жилой дом | 0,280983 | 0 | 0 | 0 | 0,280983 |
| 1118 | Виноградова 38 | Библиотека | 0,00492 | 0 | 0 | 0 | 0,00492 |
| 1119 | Виноградова 38 | Офис | 0,012165 | 0 | 0 | 0 | 0,012165 |
| 1120 | Виноградова 38 | Магазин | 0,00812 | 0 | 0 | 0 | 0,00812 |
| 1121 | Виноградова 38 | Магазин | 0,00546 | 0 | 0 | 0 | 0,00546 |
| 1122 | Виноградова 40 | Магазин | 0,01608 | 0 | 0 | 0 | 0,01608 |
| 1123 | Виноградова 40 | Магазин | 0,049441 | 0 | 0 | 0 | 0,049441 |
| 1124 | Виноградова 40 | Жилой дом | 0,2094 | 0 | 0 | 0 | 0,2094 |
| 1125 | Виноградова 42 | Жилой дом | 0,24822 | 0 | 0 | 0 | 0,24822 |
| 1126 | Виноградова 44 | Жилой дом | 0,06094 | 0 | 0 | 0 | 0,06094 |
| 1127 | Виноградова 48 | Жилой дом | 0,18249 | 0 | 0 | 0 | 0,18249 |
| 1128 | Виноградова 48 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,078408 | 0 | 0,078408 |
| Котельная № 5 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 1129 | Гастелло 15 | Жилой дом | 0,00854 | 0 | 0 | 0 | 0,00854 |
| 1130 | Гастелло 18 | Жилой дом | 0,068407 | 0 | 0 | 0 | 0,068407 |
| 1131 | Кошевого 24 | Жилой дом | 0,044114 | 0 | 0 | 0 | 0,044114 |
| 1132 | Кошевого 30 | Жилой дом | 0,07655 | 0 | 0 | 0 | 0,07655 |
| 1133 | Кошевого 47 | Магазин | 0,017343 | 0 | 0 | 0 | 0,017343 |
| 1134 | Малодвинская 11 | Жилой дом | 0,035023 | 0 | 0 | 0 | 0,035023 |
| 1135 | Малодвинская 13 | Жилой дом | 0,04362 | 0 | 0 | 0 | 0,04362 |
| 1136 | Малодвинская 15 | Жилой дом | 0,075607 | 0 | 0 | 0 | 0,075607 |
| 1137 | Малодвинская 16а | Жилой дом | 0,047304 | 0 | 0 | 0 | 0,047304 |
| 1138 | Ст, Разина 146 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 14 | 0,049518 | 0 | 0 | 0 | 0,049518 |
| 1139 | Ст,Разина 120 | Жилой дом | 0,01434 | 0 | 0 | 0 | 0,01434 |
| 1140 | Ст,Разина 120а | Жилой дом | 0,01434 | 0 | 0 | 0 | 0,01434 |
| 1141 | Ст,Разина 122 | Жилой дом | 0,015217 | 0 | 0 | 0 | 0,015217 |
| 1142 | Ст,Разина 122а | Жилой дом | 0,013488 | 0 | 0 | 0 | 0,013488 |
| 1143 | Ст,Разина 138 | Жилой дом | 0,038975 | 0 | 0 | 0 | 0,038975 |
| 1144 | Ст,Разина 145 а | Жилой дом | 0,036371 | 0 | 0 | 0 | 0,036371 |
| 1145 | Франко 142 | Жилой дом | 0,057927 | 0 | 0 | 0 | 0,057927 |
| 1146 | Шевченко 14 | Жилой дом | 0,006431 | 0 | 0 | 0 | 0,006431 |
| 1147 | Шевченко 18 | Жилой дом | 0,077493 | 0 | 0 | 0 | 0,077493 |
| 1148 | Шевченко 19 | Жилой дом | 0,077493 | 0 | 0 | 0 | 0,077493 |
| Котельная № 6 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 1149 | 7-го Съезда Советов 57 ф,1 | Жилой дом | 0,029426 | 0 | 0 | 0 | 0,029426 |
| 1150 | 7-го Съезда Советов 63 | Жилой дом | 0,043325 | 0 | 0 | 0 | 0,043325 |
| 1151 | 7-го Съезда Советов 65 | Жилой дом | 0,045448 | 0 | 0 | 0 | 0,045448 |
| 1152 | 7-го Съезда Советов 65 ф,1 | Жилой дом | 0,024851 | 0 | 0 | 0 | 0,024851 |
| 1153 | 7-го Съезда Советов 67 | Жилой дом | 0,046106 | 0 | 0 | 0 | 0,046106 |
| 1154 | Виноградова 12 | Жилой дом | 0,2095 | 0 | 0 | 0 | 0,2095 |
| 1155 | Виноградова 12 | Парикмахерская | 0,001106 | 0 | 0 | 0 | 0,001106 |
| 1156 | Виноградова 12 | Парикмахерская | 0,001106 | 0 | 0 | 0 | 0,001106 |
| 1157 | Виноградова 12 | Магазин | 0,005543 | 0 | 0 | 0 | 0,005543 |
| 1158 | Виноградова 12 | Магазин | 0,00998 | 0 | 0 | 0 | 0,00998 |
| 1159 | Виноградова 12 | Магазин | 0,073785 | 0 | 0 | 0 | 0,073785 |
| 1160 | Виноградова 14 | Жилой дом | 0,129223 | 0 | 0 | 0 | 0,129223 |
| 1161 | Виноградова 16 | Жилой дом | 0,19595 | 0 | 0 | 0 | 0,19595 |
| 1162 | Виноградова 20 | Офис | 0,025429 | 0 | 0 | 0 | 0,025429 |
| 1163 | Виноградова 20 | Мастерская | 0,062435 | 0 | 0 | 0 | 0,062435 |
| 1164 | Виноградова 20 | Архив | 0,029073 | 0 | 0 | 0 | 0,029073 |
| 1165 | Виноградова 20 | Офис | 0,003341 | 0 | 0 | 0 | 0,003341 |
| 1166 | Виноградова 3 | Бассейн | 0 | 0 | 0,05346 | 0 | 0,05346 |
| 1167 | Виноградова 3? | Лицей № 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 1168 | Виноградова 3? | ДЮСШ | 0,07073 | 0,107 | 0 | 0 | 0,17773 |
| 1169 | Виноградова 5 | Жилой дом | 0,049381 | 0 | 0 | 0 | 0,049381 |
| 1170 | Виноградова 9ф1 | Административное здание | 0,0033 | 0 | 0 | 0 | 0,0033 |
| 1171 | Кирова 66а | Торговый павильон | 0,00335 | 0 | 0 | 0 | 0,00335 |
| 1172 | Кирова 66а | Торговый павильон | 0,002116 | 0 | 0 | 0 | 0,002116 |
| 1173 | Кирова 66а | Торговый павильон | 0,004232 | 0 | 0 | 0 | 0,004232 |
| 1174 | Кирова 66а | Торговый павильон | 0,000882 | 0 | 0 | 0 | 0,000882 |
| 1175 | Кирова 66а | Торговый павильон | 0,002737 | 0 | 0 | 0 | 0,002737 |
| 1176 | Кирова 66а | Торговый павильон | 0,001763 | 0 | 0 | 0 | 0,001763 |
| 1177 | Кирова 70 | Жилой дом | 0,044842 | 0 | 0 | 0 | 0,044842 |
| 1178 | Кирова 72 | Жилой дом | 0,043679 | 0 | 0 | 0 | 0,043679 |
| 1179 | Кирова 75 | Жилой дом | 0,192862 | 0 | 0 | 0 | 0,192862 |
| 1180 | Кирова 75 | Магазин | 0,00617 | 0 | 0 | 0 | 0,00617 |
| 1181 | Кирова 77 | Жилой дом | 0,047082 | 0 | 0 | 0 | 0,047082 |
| 1182 | Кирова 79 | Д/сад № 19 "Родничок" | 0,10412 | 0 | 0 | 0 | 0,10412 |
| 1183 | Кирова 79 | Д/сад № 19 "Родничок" | 0 | 0 | 0,014355 | 0 | 0,014355 |
| 1184 | Набережная | кафе "Речное" | 0,04529 | 0 | 0 | 0 | 0,04529 |
| 1185 | Набережная | кафе "Речное" | 0,080463 | 0 | 0 | 0 | 0,080463 |
| 1186 | Набережная | Гостиница | 0,034927 | 0 | 0,023524 | 0 | 0,058451 |
| Котельная № 8 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 1187 | Вавилова 4 | Жилой дом | 0,039928 | 0 | 0,013464 | 0 | 0,053392 |
| 1188 | Вавилова 6 | Жилой дом | 0,037914 | 0 | 0,012672 | 0 | 0,050586 |
| 1189 | Ватутина 9 ф1 | Жилой дом | 0,075036 | 0 | 0 | 0 | 0,075036 |
| 1190 | Вяткина 10 | Жилой дом | 0,03766 | 0 | 0 | 0 | 0,03766 |
| 1191 | Вяткина 11 кв,2 | Жилой дом | 0,00637 | 0 | 0 | 0 | 0,00637 |
| 1192 | Вяткина 11а | Жилой дом | 0,01373 | 0 | 0 | 0 | 0,01373 |
| 1193 | Вяткина 12 | Жилой дом | 0,039928 | 0 | 0 | 0 | 0,039928 |
| 1194 | Вяткина 13 | Жилой дом | 0,05085 | 0 | 0 | 0 | 0,05085 |
| 1195 | Вяткина 14 | Жилой дом | 0,0372 | 0 | 0 | 0 | 0,0372 |
| 1196 | Вяткина 15 | Жилой дом | 0,059995 | 0 | 0 | 0 | 0,059995 |
| 1197 | Вяткина 1а | Жилой дом | 0,03516 | 0 | 0 | 0 | 0,03516 |
| 1198 | Вяткина 2 | Жилой дом | 0,05588 | 0 | 0 | 0 | 0,05588 |
| 1199 | Вяткина 4 | Жилой дом | 0,05217 | 0 | 0 | 0 | 0,05217 |
| 1200 | Вяткина 6 | Жилой дом | 0,05484 | 0 | 0 | 0 | 0,05484 |
| 1201 | Вяткина 8 | Жилой дом | 0,05258 | 0 | 0 | 0 | 0,05258 |
| 1202 | Вяткина 9 | Жилой дом | 0,03545 | 0 | 0 | 0 | 0,03545 |
| 1203 | Герцена 10а | Жилой дом | 0,056577 | 0 | 0,010296 | 0 | 0,066873 |
| 1204 | Герцена 10б | Жилой дом | 0,068921 | 0 | 0,017424 | 0 | 0,086345 |
| 1205 | Герцена 10в | Жилой дом | 0,049925 | 0 | 0,017292 | 0 | 0,067217 |
| 1206 | Герцена 12 | Жилой дом | 0,101251 | 0 | 0 | 0 | 0,101251 |
| 1207 | Герцена 12 | Магазин | 0,00605 | 0 | 0 | 0 | 0,00605 |
| 1208 | Герцена 14 | Жилой дом | 0,19595 | 0 | 0 | 0 | 0,19595 |
| 1209 | Герцена 16 | Жилой дом | 0,26752 | 0 | 0 | 0 | 0,26752 |
| 1210 | Герцена 16 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,119592 | 0 | 0,119592 |
| 1211 | Герцена 16а | Жилой дом | 0,26752 | 0 | 0 | 0 | 0,26752 |
| 1212 | Герцена 16а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,114048 | 0 | 0,114048 |
| 1213 | Герцена 2 | Магазин | 0,0074 | 0 | 0 | 0 | 0,0074 |
| 1214 | Герцена 22 | Жилой дом | 0,039202 | 0 | 0,014256 | 0 | 0,053458 |
| 1215 | Герцена 22 ф,1 | Жилой дом | 0,039541 | 0 | 0,016632 | 0 | 0,056173 |
| 1216 | Герцена 23 | Жилой дом | 0,32013 | 0 | 0 | 0 | 0,32013 |
| 1217 | Герцена 23 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,172458 | 0 | 0,172458 |
| 1218 | Герцена 23 | Административное здание | 0,04506 | 0 | 0 | 0 | 0,04506 |
| 1219 | Герцена 23 | Административное здание | 0 | 0 | 0,004183 | 0 | 0,004183 |
| 1220 | Герцена 24а | Жилой дом | 0,038806 | 0 | 0,015576 | 0 | 0,054382 |
| 1221 | Герцена 25 | Жилой дом | 0,32013 | 0 | 0 | 0 | 0,32013 |
| 1222 | Герцена 25 | АТС | 0,0475 | 0 | 0 | 0 | 0,0475 |
| 1223 | Герцена 25 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,177606 | 0 | 0,177606 |
| 1224 | Герцена 27 | Жилой дом | 0,32013 | 0 | 0 | 0 | 0,32013 |
| 1225 | Герцена 27 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,157872 | 0 | 0,157872 |
| 1226 | Герцена 2а | Жилой дом | 0,01234 | 0 | 0 | 0 | 0,01234 |
| 1227 | Герцена 2б | Жилой дом | 0,01611 | 0 | 0 | 0 | 0,01611 |
| 1228 | Герцена 4 | Жилой дом | 0,01247 | 0 | 0 | 0 | 0,01247 |
| 1229 | Герцена 48 | Жилой дом | 0,05442 | 0 | 0 | 0 | 0,05442 |
| 1230 | Герцена 4а | Жилой дом | 0,01701 | 0 | 0 | 0 | 0,01701 |
| 1231 | Герцена 50 | Жилой дом | 0,05561 | 0 | 0 | 0 | 0,05561 |
| 1232 | Герцена 50 ф,1 | Жилой дом | 0,065179 | 0 | 0 | 0 | 0,065179 |
| 1233 | Герцена 8а | Школа № 5 | 0 | 0 | 0,012227 | 0 | 0,012227 |
| 1234 | Герцена 8а | Школа № 5 | 0,166863 | 0 | 0 | 0 | 0,166863 |
| 1235 | Герцена 8а | Школа № 5 (спортзал) | 0,14928 | 0,19926 | 0 | 0 | 0,34854 |
| 1236 | Герцена 8а | Школа № 5 (подвал) | 0,002899 | 0 | 0 | 0 | 0,002899 |
| 1237 | Горького 10 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,02013 | 0 | 0,02013 |
| 1238 | Горького 10 | Жилой дом | 0,04723 | 0 | 0 | 0 | 0,04723 |
| 1239 | Горького 11 | Жилой дом | 0,046933 | 0 | 0 | 0 | 0,046933 |
| 1240 | Горького 11 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,016038 | 0 | 0,016038 |
| 1241 | Горького 12 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,019008 | 0 | 0,019008 |
| 1242 | Горького 12 | Жилой дом | 0,046241 | 0 | 0 | 0 | 0,046241 |
| 1243 | Горького 13 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,014322 | 0 | 0,014322 |
| 1244 | Горького 13 | Жилой дом | 0,048021 | 0 | 0 | 0 | 0,048021 |
| 1245 | Горького 15 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,022968 | 0 | 0,022968 |
| 1246 | Горького 15 | Жилой дом | 0,045845 | 0 | 0 | 0 | 0,045845 |
| 1247 | Горького 8 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,004752 | 0 | 0,004752 |
| 1248 | Горького 8 | Жилой дом | 0,047654 | 0 | 0 | 0 | 0,047654 |
| 1249 | Горького 8 | Магазин | 0,006521 | 0 | 0 | 0 | 0,006521 |
| 1250 | Джамбула 11 | Жилой дом | 0,04997 | 0 | 0 | 0 | 0,04997 |
| 1251 | Джамбула 13 | Жилой дом | 0,05264 | 0 | 0 | 0 | 0,05264 |
| 1252 | Джамбула 15 | Жилой дом | 0,05198 | 0 | 0 | 0 | 0,05198 |
| 1253 | Джамбула 16 | Жилой дом | 0,04969 | 0 | 0 | 0 | 0,04969 |
| 1254 | Джамбула 17 | Жилой дом | 0,03803 | 0 | 0 | 0 | 0,03803 |
| 1255 | Джамбула 2 | Жилой дом | 0,07174 | 0 | 0 | 0 | 0,07174 |
| 1256 | Джамбула 21 | Жилой дом | 0,040057 | 0 | 0 | 0 | 0,040057 |
| 1257 | Джамбула 3 | Жилой дом | 0,05332 | 0 | 0 | 0 | 0,05332 |
| 1258 | Джамбула 4 | Жилой дом | 0,04619 | 0 | 0 | 0 | 0,04619 |
| 1259 | Джамбула 5 | Жилой дом | 0,05025 | 0 | 0 | 0 | 0,05025 |
| 1260 | Джамбула 7 | Жилой дом | 0,05258 | 0 | 0 | 0 | 0,05258 |
| 1261 | Джамбула 9 | Жилой дом | 0,05547 | 0 | 0 | 0 | 0,05547 |
| 1262 | Заводская 11 | Жилой дом | 0,209714 | 0 | 0 | 0 | 0,209714 |
| 1263 | Заводская 3 | Кафе "Лира" | 0,018076 | 0 | 0 | 0 | 0,018076 |
| 1264 | Заводская 6 | Жилой дом | 0,0602 | 0 | 0,000594 | 0 | 0,060794 |
| 1265 | Заводская 9 | Учебный корпус | 0,276 | 0 | 0 | 0 | 0,276 |
| 1266 | Заполярная 15 | Общежитие | 0 | 0 | 0,05115 | 0 | 0,05115 |
| 1267 | Заполярная 15 | Общежитие | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0,166 |
| 1268 | Заполярная 16 | Жилой дом | 0,173444 | 0 | 0,06336 | 0 | 0,236804 |
| 1269 | Заполярная 17 | Общежитие | 0,258292 | 0 | 0 | 0 | 0,258292 |
| 1270 | Заполярная 17 | Общежитие | 0 | 0 | 0,060775 | 0 | 0,060775 |
| 1271 | Заполярная 19 | Учебный корпус | 0,283692 | 0 | 0 | 0 | 0,283692 |
| 1272 | Заполярная 20 | Дом Культуры | 0,406163 | 0 | 0 | 0 | 0,406163 |
| 1273 | Заполярная 20 | Дом Культуры | 0 | 0 | 0,000536 | 0 | 0,000536 |
| 1274 | Заполярная 20 | Офис | 0,014964 | 0 | 0 | 0 | 0,014964 |
| 1275 | Заполярная 21 | Жилой дом | 0,05633 | 0 | 0,015048 | 0 | 0,071378 |
| 1276 | Заполярная 22 | Контора | 0,040824 | 0 | 0 | 0 | 0,040824 |
| 1277 | Заполярная 23 | Жилой дом | 0,32913 | 0 | 0 | 0 | 0,32913 |
| 1278 | Заполярная 23 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,16236 | 0 | 0,16236 |
| 1279 | Заполярная 25 | Сберкасса | 0,0354 | 0 | 0 | 0 | 0,0354 |
| 1280 | Заполярная 25 | Сберкасса | 0 | 0 | 0,000107 | 0 | 0,000107 |
| 1281 | Заполярная 25 | Жилой дом | 0,314902 | 0 | 0 | 0 | 0,314902 |
| 1282 | Заполярная 25 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,1716 | 0 | 0,1716 |
| 1283 | Заполярная 2а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,033462 | 0 | 0,033462 |
| 1284 | Заполярная 2а | Жилой дом | 0,07733 | 0 | 0 | 0 | 0,07733 |
| 1285 | Заполярная 4а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,030888 | 0 | 0,030888 |
| 1286 | Заполярная 4а | Жилой дом | 0,10334 | 0 | 0 | 0 | 0,10334 |
| 1287 | Заполярная 7 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,014355 | 0 | 0,014355 |
| 1288 | Заполярная 7 | Жилой дом | 0,051458 | 0 | 0 | 0 | 0,051458 |
| 1289 | Заполярная 9 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,019008 | 0 | 0,019008 |
| 1290 | Заполярная 9 | Жилой дом | 0,051458 | 0 | 0 | 0 | 0,051458 |
| 1291 | Космодемьянская 10 | Жилой дом | 0,00605 | 0 | 0 | 0 | 0,00605 |
| 1292 | Космодемьянская 12 | Жилой дом | 0,01353 | 0 | 0 | 0 | 0,01353 |
| 1293 | Космодемьянская 13 | Жилой дом | 0,02726 | 0 | 0 | 0 | 0,02726 |
| 1294 | Космодемьянская 15 | Жилой дом | 0,016133 | 0 | 0 | 0 | 0,016133 |
| 1295 | Кронштадская 11 | Жилой дом | 0,052843 | 0 | 0 | 0 | 0,052843 |
| 1296 | Кронштадская 13 | Жилой дом | 0,060566 | 0 | 0 | 0 | 0,060566 |
| 1297 | Кронштадская 18 | Жилой дом | 0,059696 | 0 | 0,014256 | 0 | 0,073952 |
| 1298 | Кронштадская 2 | Жилой дом | 0,008741 | 0 | 0 | 0 | 0,008741 |
| 1299 | Кронштадская 20 | Жилой дом | 0,060784 | 0 | 0,019668 | 0 | 0,080452 |
| 1300 | Кронштадская 22 | Жилой дом | 0,0968 | 0 | 0,036036 | 0 | 0,132836 |
| 1301 | Кронштадская 4 | Жилой дом | 0,008673 | 0 | 0 | 0 | 0,008673 |
| 1302 | Кронштадская 7 | Жилой дом | 0,069917 | 0 | 0 | 0 | 0,069917 |
| 1303 | Кронштадская 9 | Жилой дом | 0,06961 | 0 | 0 | 0 | 0,06961 |
| 1304 | Кронштадская 9 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,028512 | 0 | 0,028512 |
| 1305 | Куликова 14 | Жилой дом | 0,038245 | 0 | 0 | 0 | 0,038245 |
| 1306 | Морозова 3а | Жилой дом | 0,0078 | 0 | 0 | 0 | 0,0078 |
| 1307 | Садовая 9 | Жилой дом | 0,060397 | 0 | 0,012672 | 0 | 0,073069 |
| 1308 | Садовая 9 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,006336 | 0 | 0,006336 |
| 1309 | Садовая 13 | Жилой дом | 0,05135 | 0 | 0,018216 | 0 | 0,069566 |
| 1310 | Садовая 3 | Жилой дом | 0,01339 | 0 | 0,001584 | 0 | 0,014974 |
| 1311 | Садовая 4 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,152064 | 0 | 0,152064 |
| 1312 | Садовая 4 | Жилой дом | 0,355267 | 0 | 0 | 0 | 0,355267 |
| 1313 | Садовая 4 | Дантист+ | 0 | 0 | 0,00024 | 0 | 0,00024 |
| 1314 | Садовая 4 | Магазин | 0,005158 | 0 | 0 | 0 | 0,005158 |
| 1315 | Садовая 4 | Аптека | 0 | 0 | 0,000594 | 0 | 0,000594 |
| 1316 | Садовая 4 | Офис | 0,021917 | 0 | 0 | 0 | 0,021917 |
| 1317 | Садовая 6 | Магазин | 0,06677 | 0 | 0 | 0 | 0,06677 |
| 1318 | Советская 10 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,016632 | 0 | 0,016632 |
| 1319 | Советская 10 | Жилой дом | 0,043679 | 0 | 0 | 0 | 0,043679 |
| 1320 | Советская 11 | Жилой дом | 0,262197 | 0 | 0 | 0 | 0,262197 |
| 1321 | Советская 11 | Магазин | 0 | 0 | 0,000236 | 0 | 0,000236 |
| 1322 | Советская 11 | Офис | 0,001672 | 0 | 0 | 0 | 0,001672 |
| 1323 | Советская 11 | Библиотека | 0,00877 | 0 | 0 | 0 | 0,00877 |
| 1324 | Советская 11 | Библиотека | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 1325 | Советская 11 | Офис | 0,003848 | 0 | 0 | 0 | 0,003848 |
| 1326 | Советская 11 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,070224 | 0 | 0,070224 |
| 1327 | Советская 11а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,015048 | 0 | 0,015048 |
| 1328 | Советская 11а | Жилой дом | 0,054546 | 0 | 0 | 0 | 0,054546 |
| 1329 | Советская 12 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,085536 | 0 | 0,085536 |
| 1330 | Советская 12 | Жилой дом | 0,320166 | 0 | 0 | 0 | 0,320166 |
| 1331 | Советская 13 | Магазин | 0,046448 | 0 | 0 | 0 | 0,046448 |
| 1332 | Советская 13 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,108966 | 0 | 0,108966 |
| 1333 | Советская 13 | Жилой дом | 0,23658 | 0 | 0 | 0 | 0,23658 |
| 1334 | Советская 14 | Магазин | 0 | 0 | 0,003366 | 0 | 0,003366 |
| 1335 | Советская 14 | Магазин | 0,056286 | 0 | 0 | 0 | 0,056286 |
| 1336 | Советская 14 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,091872 | 0 | 0,091872 |
| 1337 | Советская 14 | Жилой дом | 0,230176 | 0 | 0 | 0 | 0,230176 |
| 1338 | Советская 23 | Заводоуправление | 0,203097 | 0 | 0 | 0 | 0,203097 |
| 1339 | Советская 23 | Лаборатория | 0,011823 | 0 | 0 | 0 | 0,011823 |
| 1340 | Советская 23 | Механический цех | 0,374212 | 0 | 0 | 0 | 0,374212 |
| 1341 | Советская 23а | Цех технической эксп, | 0,29817 | 0 | 0 | 0 | 0,29817 |
| 1342 | Советская 26 | Д/сад № 26 "Светлячок" | 0,30262 | 0 | 0 | 0 | 0,30262 |
| 1343 | Советская 26 | Д/сад № 26 "Светлячок" | 0 | 0 | 0,032175 | 0 | 0,032175 |
| 1344 | Советская 54 | Фабрика кухня | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0,216 |
| 1345 | Советская 54 | Фабрика кухня | 0 | 0 | 0,045832 | 0 | 0,045832 |
| 1346 | Советская 54а | Жилой дом | 0,05796 | 0 | 0,01452 | 0 | 0,07248 |
| 1347 | Советская 54а | Магазин | 0,011883 | 0 | 0 | 0 | 0,011883 |
| 1348 | Советская 54а | Магазин | 0,010042 | 0 | 0 | 0 | 0,010042 |
| 1349 | Советская 56 | Жилой дом | 0,225389 | 0 | 0 | 0 | 0,225389 |
| 1350 | Советская 56 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,091806 | 0 | 0,091806 |
| 1351 | Советская 58 | Жилой дом | 0,122539 | 0 | 0 | 0 | 0,122539 |
| 1352 | Советская 66 | Жилой дом | 0,056069 | 0 | 0 | 0 | 0,056069 |
| 1353 | Советская 76 | Жилой дом | 0,057351 | 0 | 0 | 0 | 0,057351 |
| 1354 | Советская 9 | Жилой дом | 0,043224 | 0 | 0 | 0 | 0,043224 |
| 1355 | Советская 9 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,012672 | 0 | 0,012672 |
| 1356 | Спортивная 18 | Общежитие | 0,179004 | 0 | 0 | 0 | 0,179004 |
| 1357 | Спортивная 18 | Общежитие | 0 | 0 | 0,05384 | 0 | 0,05384 |
| 1358 | Спортивная 20 | Учебный корпус | 0,231232 | 0 | 0 | 0 | 0,231232 |
| 1359 | Спортивная 20 | Учебный корпус | 0 | 0 | 0,039254 | 0 | 0,039254 |
| 1360 | Спортивная 22 | Жилой дом | 0,01276 | 0 | 0 | 0 | 0,01276 |
| 1361 | Спортивная 22 | Жилой дом | 0,071869 | 0 | 0,016335 | 0 | 0,088204 |
| 1362 | Спортивная 24 | Офис | 0,001854 | 0 | 0 | 0 | 0,001854 |
| 1363 | Спортивная 24 | Жилой дом | 0,041044 | 0 | 0,014586 | 0 | 0,05563 |
| 1364 | Спортивная 24 | Магазин | 0,006662 | 0 | 0 | 0 | 0,006662 |
| 1365 | Спортивная 24 | Магазин | 0 | 0 | 0,00093 | 0 | 0,00093 |
| 1366 | Спортивная 24 | Магазин | 0,002129 | 0 | 0 | 0 | 0,002129 |
| 1367 | Спортивная 24 | Офис | 0,028072 | 0 | 0 | 0 | 0,028072 |
| 1368 | Спортивная 26 | Жилой дом | 0,083525 | 0 | 0,02772 | 0 | 0,111245 |
| 1369 | Спортивная 28 | Жилой дом | 0,083547 | 0 | 0,020889 | 0 | 0,104436 |
| 1370 | Спортивная 29 | Жилой дом | 0,056819 | 0 | 0 | 0 | 0,056819 |
| 1371 | Спортивная 30 | Жилой дом | 0,055489 | 0 | 0,014817 | 0 | 0,070306 |
| 1372 | Спортивная 32 | Жилой дом | 0,35308 | 0 | 0 | 0 | 0,35308 |
| 1373 | Спортивная 32 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,10692 | 0 | 0,10692 |
| 1374 | Спортивная 33 | Жилой дом | 0,05503 | 0 | 0 | 0 | 0,05503 |
| 1375 | Спортивная 36 | Д/сад № 22 "Кораблик" | 0 | 0 | 0,0429 | 0 | 0,0429 |
| 1376 | Спортивная 36 | МДОУ "Детский сад комб, вида № 22 "Кораблик" | 0,21396 | 0,07442 | 0 | 0 | 0,28838 |
| 1377 | Спортивная 36 | МДОУ "Детский сад комб, вида № 22 "Кораблик" | 0,094527 | 0 | 0 | 0 | 0,094527 |
| 1378 | Спортивная 36 | МДОУ "Детский сад комб, вида № 22 "Кораблик" | 0 | 0 | 0,022344 | 0 | 0,022344 |
| 1379 | Спортивная 38 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,215358 | 0 | 0,215358 |
| 1380 | Спортивная 38 | Жилой дом | 0,20059 | 0 | 0 | 0 | 0,20059 |
| 1381 | Спортивная 38 | Жилой дом | 0,12935 | 0 | 0 | 0 | 0,12935 |
| 1382 | Спортивная 38 | Жилой дом | 0,20059 | 0 | 0 | 0 | 0,20059 |
| 1383 | Спортивная 38 | Административное здание | 0,033163 | 0 | 0 | 0 | 0,033163 |
| 1384 | Спортивная 38 | Административное здание | 0 | 0 | 0,001108 | 0 | 0,001108 |
| 1385 | Спортивная 6а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,005049 | 0 | 0,005049 |
| 1386 | Спортивная 6а | Жилой дом | 0,040785 | 0 | 0 | 0 | 0,040785 |
| 1387 | Спортивная 6а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,006732 | 0 | 0,006732 |
| 1388 | Спортивная 7 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,019734 | 0 | 0,019734 |
| 1389 | Спортивная 7 | Жилой дом | 0,044312 | 0 | 0 | 0 | 0,044312 |
| 1390 | Спортивная 8 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,027588 | 0 | 0,027588 |
| 1391 | Спортивная 8 | Жилой дом | 0,083261 | 0 | 0 | 0 | 0,083261 |
| 1392 | Спортивная 9 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,022572 | 0 | 0,022572 |
| 1393 | Спортивная 9 | Жилой дом | 0,054498 | 0 | 0 | 0 | 0,054498 |
| 1394 | Суворова | ЦТП № 7 | 0,002758 | 0 | 0 | 0 | 0,002758 |
| 1395 | Суворова 10 | Жилой дом | 0,008207 | 0 | 0 | 0 | 0,008207 |
| 1396 | Суворова 11 | Жилой дом | 0,01172 | 0 | 0 | 0 | 0,01172 |
| 1397 | Суворова 11а | АПЗ | 0,02587 | 0 | 0,000429 | 0 | 0,026299 |
| 1398 | Суворова 12 | Жилой дом | 0,01107 | 0 | 0 | 0 | 0,01107 |
| 1399 | Суворова 14 | Жилой дом | 0,00886 | 0 | 0 | 0 | 0,00886 |
| 1400 | Суворова 8 | Гараж | 0,03507 | 0 | 0 | 0 | 0,03507 |
| 1401 | Суворова 8 | Мастерские | 0,00845 | 0 | 0 | 0 | 0,00845 |
| 1402 | Суворова 8 | Склад | 0,02358 | 0 | 0 | 0 | 0,02358 |
| 1403 | Суворова 8 | Поликлиника | 0,11246 | 0 | 0 | 0 | 0,11246 |
| 1404 | Суворова 8 | Поликлиника | 0 | 0 | 0,009653 | 0 | 0,009653 |
| 1405 | Суворова 8 | Физиотераперв, отделение | 0,05094 | 0 | 0 | 0 | 0,05094 |
| 1406 | Суворова 8 | Физиотераперв, отделение | 0 | 0 | 0,001853 | 0 | 0,001853 |
| 1407 | Суворова 8 | Гараж | 0 | 0 | 0,000099 | 0 | 0,000099 |
| 1408 | Угольная 12 | Жилой дом | 0,040652 | 0 | 0,013794 | 0 | 0,054446 |
| 1409 | Угольная 12 ф1 | Жилой дом | 0,041434 | 0 | 0,011088 | 0 | 0,052522 |
| 1410 | Угольная 12 ф2 | Жилой дом | 0,041434 | 0 | 0,010296 | 0 | 0,05173 |
| 1411 | Угольная 14а | Жилой дом | 0,041434 | 0 | 0,014916 | 0 | 0,05635 |
| 1412 | Угольная 2 | Жилой дом | 0,03744 | 0 | 0 | 0 | 0,03744 |
| 1413 | Угольная 2а | Жилой дом | 0,069309 | 0 | 0 | 0 | 0,069309 |
| 1414 | Угольная 2а | Жилой дом | 0,006841 | 0 | 0 | 0 | 0,006841 |
| 1415 | Угольная 2б | Баня | 0,059888 | 0 | 0,042804 | 0 | 0,102692 |
| 1416 | Угольная 30 ф,2 | Жилой дом | 0,038635 | 0 | 0,016632 | 0 | 0,055267 |
| 1417 | Угольная 4 | Жилой дом | 0,03779 | 0 | 0 | 0 | 0,03779 |
| 1418 | Угольная 6 | Жилой дом | 0,0373 | 0 | 0 | 0 | 0,0373 |
| 1419 | Угольная 8 | Жилой дом | 0,0373 | 0 | 0 | 0 | 0,0373 |
| 1420 | Ушакова 10 | Жилой дом | 0,175689 | 0 | 0 | 0 | 0,175689 |
| 1421 | Ушакова 12 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,182754 | 0 | 0,182754 |
| 1422 | Ушакова 12 | Жилой дом | 0,31373 | 0 | 0 | 0 | 0,31373 |
| 1423 | Ушакова 12 | Маг | 0 | 0 | 0,002324 | 0 | 0,002324 |
| 1424 | Ушакова 12 | Офис | 0,042504 | 0 | 0 | 0 | 0,042504 |
| 1425 | Ушакова 6а | МОУ "Средняя школа № 1" | 0,3231 | 0 | 0,012849 | 0 | 0,335949 |
| 1426 | Чернышевского 11 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,020592 | 0 | 0,020592 |
| 1427 | Чернышевского 11 | Жилой дом | 0,050271 | 0 | 0 | 0 | 0,050271 |
| 1428 | Чернышевского 12 | Станция | 0,021775 | 0 | 0 | 0 | 0,021775 |
| 1429 | Чернышевского 13 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,026136 | 0 | 0,026136 |
| 1430 | Чернышевского 13 | Жилой дом | 0,048763 | 0 | 0 | 0 | 0,048763 |
| 1431 | Чернышевского 14 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,023595 | 0 | 0,023595 |
| 1432 | Чернышевского 14 | Жилой дом | 0,051582 | 0 | 0 | 0 | 0,051582 |
| 1433 | Чернышевского 15 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,01584 | 0 | 0,01584 |
| 1434 | Чернышевского 15 | Жилой дом | 0,047601 | 0 | 0 | 0 | 0,047601 |
| Котельная № 9 МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 1435 | Багратиона 64 | Жилой дом | 0,069148 | 0 | 0 | 0 | 0,069148 |
| 1436 | Багратиона 64 | офис | 0,011629 | 0 | 0 | 0 | 0,011629 |
| 1437 | Багратиона 66 | Жилой дом | 0,081711 | 0 | 0 | 0 | 0,081711 |
| 1438 | Багратиона 68 | Жилой дом | 0,080777 | 0 | 0 | 0 | 0,080777 |
| 1439 | Багратиона 69 | Жилой дом | 0,078277 | 0 | 0 | 0 | 0,078277 |
| 1440 | Володарского 102 | Жилой дом | 0,21172 | 0 | 0 | 0 | 0,21172 |
| 1441 | Володарского 102 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,10725 | 0 | 0,10725 |
| 1442 | Володарского 102а | Офис | 0 | 0 | 0,01782 | 0 | 0,01782 |
| 1443 | Володарского 102а | Жилой дом | 0,20567 | 0 | 0 | 0 | 0,20567 |
| 1444 | Володарского 102а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,123552 | 0 | 0,123552 |
| 1445 | Володарского 103 | Химчистка | 0 | 0 | 0 | 0,8877 | 0,8877 |
| 1446 | Володарского 103 | Химчистка | 0 | 0 | 0,57475 | 0 | 0,57475 |
| 1447 | Володарского 103 | Химчистка | 0,10353 | 0 | 0 | 0 | 0,10353 |
| 1448 | Володарского 104 | Жилой дом | 0,505558 | 0 | 0 | 0 | 0,505558 |
| 1449 | Володарского 104 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,218592 | 0 | 0,218592 |
| 1450 | Володарского 104 | Почтамт | 0,01572 | 0 | 0 | 0 | 0,01572 |
| 1451 | Володарского 104 | Почтамт | 0 | 0 | 0,000297 | 0 | 0,000297 |
| 1452 | Володарского 105 | маг, "Находка" | 0,0587 | 0 | 0 | 0 | 0,0587 |
| 1453 | Володарского 105 | маг, "Находка" | 0 | 0 | 0,00429 | 0 | 0,00429 |
| 1454 | Володарского 106 | Магазин | 0,003694 | 0 | 0 | 0 | 0,003694 |
| 1455 | Володарского 106 | Жилой дом | 0,093391 | 0 | 0,031548 | 0 | 0,124939 |
| 1456 | Володарского 106 | Магазин | 0,001881 | 0 | 0 | 0 | 0,001881 |
| 1457 | Володарского 106 | Магазин | 0,00402 | 0 | 0 | 0 | 0,00402 |
| 1458 | Володарского 106 | Офис | 0,005202 | 0 | 0 | 0 | 0,005202 |
| 1459 | Володарского 106 | Офис | 0 | 0 | 0,000165 | 0 | 0,000165 |
| 1460 | Володарского 106 | АТС | 0,002874 | 0 | 0 | 0 | 0,002874 |
| 1461 | Володарского 107 | Баня | 0 | 0 | 0,064045 | 0 | 0,064045 |
| 1462 | Володарского 107 | Баня пар | 0 | 0 | 0 | 0,06989 | 0,06989 |
| 1463 | Володарского 107 | Баня пар сауна | 0 | 0 | 0 | 0,013859 | 0,013859 |
| 1464 | Володарского 107 | Баня | 0,063411 | 0 | 0 | 0 | 0,063411 |
| 1465 | Володарского 107 | Баня салон | 0 | 0 | 0,001089 | 0 | 0,001089 |
| 1466 | Володарского 107 | Баня душевые | 0 | 0 | 0,011273 | 0 | 0,011273 |
| 1467 | Володарского 107 | Баня сауна | 0 | 0 | 0,008554 | 0 | 0,008554 |
| 1468 | Володарского 107б | Гараж | 0,01301 | 0 | 0 | 0 | 0,01301 |
| 1469 | Володарского 108 | Жилой дом | 0,113217 | 0 | 0 | 0 | 0,113217 |
| 1470 | Володарского 109 | Жилой дом | 0,08737 | 0 | 0 | 0 | 0,08737 |
| 1471 | Володарского 110 | Жилой дом | 0,08648 | 0 | 0 | 0 | 0,08648 |
| 1472 | Володарского 112 | Жилой дом | 0,08648 | 0 | 0 | 0 | 0,08648 |
| 1473 | Володарского 114 | Жилой дом | 0,08648 | 0 | 0 | 0 | 0,08648 |
| 1474 | Володарского 115 | Административное здание | 0 | 0 | 0,010296 | 0 | 0,010296 |
| 1475 | Володарского 115 | Административное здание | 0,128093 | 0 | 0 | 0 | 0,128093 |
| 1476 | Володарского 115 | Административное здание | 0,061812 | 0 | 0 | 0 | 0,061812 |
| 1477 | Володарского 115а | Гараж | 0,01748 | 0 | 0 | 0 | 0,01748 |
| 1478 | Володарского 116 | Жилой дом | 0,07548 | 0 | 0 | 0 | 0,07548 |
| 1479 | Володарского 116а | Жилой дом | 0,08089 | 0 | 0 | 0 | 0,08089 |
| 1480 | Володарского 119 | ГИБДД | 0,08184 | 0 | 0 | 0 | 0,08184 |
| 1481 | Володарского 119 | Учебный центр | 0 | 0 | 0,000627 | 0 | 0,000627 |
| 1482 | Володарского 119 | п/к "Эверест" | 0,035529 | 0 | 0 | 0 | 0,035529 |
| 1483 | Володарского 119 | п/к "Эверест" | 0 | 0 | 0,000693 | 0 | 0,000693 |
| 1484 | Володарского 119 | Офис | 0,088441 | 0 | 0 | 0 | 0,088441 |
| 1485 | Володарского 119 | Библиотека | 0 | 0 | 0,000066 | 0 | 0,000066 |
| 1486 | Володарского 119 | Библиотека | 0,03525 | 0 | 0 | 0 | 0,03525 |
| 1487 | Володарского 119 | Офис | 0 | 0 | 0,000165 | 0 | 0,000165 |
| 1488 | Володарского 120 | Жилой дом | 0,056121 | 0 | 0 | 0 | 0,056121 |
| 1489 | Володарского 122 | Жилой дом | 0,038703 | 0 | 0 | 0 | 0,038703 |
| 1490 | Володарского 94 | Жилой дом | 0,064406 | 0 | 0 | 0 | 0,064406 |
| 1491 | Володарского 96 | Жилой дом | 0,064406 | 0 | 0 | 0 | 0,064406 |
| 1492 | Котлашанская 10 | Жилой дом | 0,081656 | 0 | 0 | 0 | 0,081656 |
| 1493 | Котлашанская 10 | Жилой дом | 0,084382 | 0 | 0 | 0 | 0,084382 |
| 1494 | Котлашанская 12 | Жилой дом | 0,27662 | 0 | 0 | 0 | 0,27662 |
| 1495 | Котлашанская 14 | Жилой дом | 0,2853 | 0 | 0 | 0 | 0,2853 |
| 1496 | Котлашанская 16 | Магазин | 0,01079 | 0 | 0 | 0 | 0,01079 |
| 1497 | Нахимова 14 | Магазин | 0,0324 | 0 | 0 | 0 | 0,0324 |
| 1498 | Нахимова 16 | Жилой дом | 0,14632 | 0 | 0,05148 | 0 | 0,1978 |
| 1499 | Нахимова 16а | Жилой дом | 0,288626 | 0 | 0 | 0 | 0,288626 |
| 1500 | Нахимова 16а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,126984 | 0 | 0,126984 |
| 1501 | Нахимова 19 | Магазин | 0 | 0 | 0,007161 | 0 | 0,007161 |
| 1502 | Портовиков 60 | МДОУ "Детский сад № 3 "Незабудка" | 0,10236 | 0,0995 | 0 | 0 | 0,20186 |
| 1503 | Портовиков 60 | МДОУ "Детский сад № 3 "Незабудка" | 0 | 0 | 0,031218 | 0 | 0,031218 |
| 1504 | Портовиков 63 | Жилой дом | 0,33682 | 0 | 0 | 0 | 0,33682 |
| 1505 | Портовиков 63 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,153648 | 0 | 0,153648 |
| Котельная микрорайона ДОКа МП МО "Котлас" "ОКиТС" |
| 1506 | Ермакова 11 | Жилой дом | 0,492 | 0 | 0 | 0 | 0,492 |
| 1507 | Ермакова 11 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,158994 | 0 | 0,158994 |
| 1508 | Ермакова 2 | Стадион "Труд" | 0,03208 | 0 | 0 | 0 | 0,03208 |
| 1509 | Ермакова 3 | Жилой дом | 0,24231 | 0 | 0 | 0 | 0,24231 |
| 1510 | Ермакова 3 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,111078 | 0 | 0,111078 |
| 1511 | Коровина 10 | Жилой дом | 0,049551 | 0 | 0 | 0 | 0,049551 |
| 1512 | Коровина 12 | Жилой дом | 0,049551 | 0 | 0 | 0 | 0,049551 |
| 1513 | Коровина 14 | Жилой дом | 0,049082 | 0 | 0 | 0 | 0,049082 |
| 1514 | Коровина 16 | Жилой дом | 0,049551 | 0 | 0 | 0 | 0,049551 |
| 1515 | Красносельская 1 | Жилой дом | 0,114421 | 0 | 0,03267 | 0 | 0,147091 |
| 1516 | Красносельская 1 | Библиотека | 0 | 0 | 0,000061 | 0 | 0,000061 |
| 1517 | Красносельская 1 | Библиотека | 0,012505 | 0 | 0,00003 | 0 | 0,012535 |
| 1518 | Красносельская 3 | Жилой дом | 0,121097 | 0 | 0,038478 | 0 | 0,159575 |
| 1519 | Красносельская 3 | Почтамт | 0 | 0 | 0,000091 | 0 | 0,000091 |
| 1520 | Красносельская 3 | Почтамт | 0,00637 | 0 | 0 | 0 | 0,00637 |
| 1521 | Менделеева 14 | ГБУ | 0,002453 | 0 | 0 | 0 | 0,002453 |
| 1522 | Менделеева 14 | Магазин | 0,011435 | 0 | 0 | 0 | 0,011435 |
| 1523 | Менделеева 14 | Жилой дом | 0,231037 | 0 | 0 | 0 | 0,231037 |
| 1524 | Менделеева 14 | жилой дом | 0 | 0 | 0,084942 | 0 | 0,084942 |
| 1525 | Менделеева 14 | Магазин | 0,01933 | 0 | 0 | 0 | 0,01933 |
| 1526 | Менделеева 14 | Узел связи | 0,003472 | 0 | 0 | 0 | 0,003472 |
| 1527 | Менделеева 4 | Жилой дом | 0,010132 | 0 | 0,000726 | 0 | 0,010858 |
| 1528 | Менделеева 5 | Жилой дом | 0,007945 | 0 | 0 | 0 | 0,007945 |
| 1529 | Менделеева 6 | Жилой дом | 0,008123 | 0 | 0,000726 | 0 | 0,008849 |
| 1530 | Менделеева 7 | Жилой дом | 0,005609 | 0 | 0,000726 | 0 | 0,006335 |
| 1531 | Менделеева 8 | Жилой дом | 0,007454 | 0 | 0,002178 | 0 | 0,009632 |
| 1532 | Менделеева 9 | Жилой дом | 0,048705 | 0 | 0,010769 | 0 | 0,059474 |
| 1533 | Попова 11 | Жилой дом | 0,00922 | 0 | 0 | 0 | 0,00922 |
| 1534 | Попова 11 | Баня | 0,0017 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 |
| 1535 | Попова 13 | Жилой дом | 0,00904 | 0 | 0 | 0 | 0,00904 |
| 1536 | Попова 35 | Жилой дом | 0,048862 | 0 | 0 | 0 | 0,048862 |
| 1537 | Попова 37 | Жилой дом | 0,049551 | 0 | 0 | 0 | 0,049551 |
| 1538 | Попова 39 | Жилой дом | 0,048477 | 0 | 0 | 0 | 0,048477 |
| 1539 | Попова 41 | Жилой дом | 0,049607 | 0 | 0 | 0 | 0,049607 |
| 1540 | Попова 43 | Жилой дом | 0,050835 | 0 | 0 | 0 | 0,050835 |
| 1541 | Попова 45 | Жилой дом | 0,05162 | 0 | 0 | 0 | 0,05162 |
| 1542 | С,Щедрина 10 | Жилой дом | 0,038275 | 0 | 0,011616 | 0 | 0,049891 |
| 1543 | С,Щедрина 11 | Жилой дом | 0,038094 | 0 | 0,010164 | 0 | 0,048258 |
| 1544 | С,Щедрина 11 кор,1 | Жилой дом | 0,076065 | 0 | 0,017424 | 0 | 0,093489 |
| 1545 | С,Щедрина 12 | Магазин | 0,05561 | 0 | 0 | 0 | 0,05561 |
| 1546 | С,Щедрина 12 | Магазин | 0 | 0 | 0,017672 | 0 | 0,017672 |
| 1547 | С,Щедрина 13 | Жилой дом | 0,038275 | 0 | 0,011616 | 0 | 0,049891 |
| 1548 | С,Щедрина 13 кор,2 | Жилой дом | 0,077922 | 0 | 0,021054 | 0 | 0,098976 |
| 1549 | С,Щедрина 13 кор,3 | Жилой дом | 0,074922 | 0 | 0,019602 | 0 | 0,094524 |
| 1550 | С,Щедрина 15 | Стоматология | 0,005179 | 0 | 0 | 0 | 0,005179 |
| 1551 | С,Щедрина 15 | Жилой дом | 0,39948 | 0 | 0 | 0 | 0,39948 |
| 1552 | С,Щедрина 15 | Амбулатория | 0,008298 | 0 | 0 | 0 | 0,008298 |
| 1553 | С,Щедрина 15 | Амбулатория | 0 | 0 | 0,000472 | 0 | 0,000472 |
| 1554 | С,Щедрина 15 | Аптека | 0 | 0 | 0,000061 | 0 | 0,000061 |
| 1555 | С,Щедрина 15 | Аптека | 0,010251 | 0 | 0 | 0 | 0,010251 |
| 1556 | С,Щедрина 15 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,176418 | 0 | 0,176418 |
| 1557 | С,Щедрина 15а | пристройка | 0,03021 | 0 | 0 | 0 | 0,03021 |
| 1558 | С,Щедрина 15а к,1 | Жилой дом | 0,379918 | 0 | 0 | 0 | 0,379918 |
| 1559 | С,Щедрина 15а к,1 | Жилой дом корп, 1 кв,41-120 | 0 | 0 | 0,310728 | 0 | 0,310728 |
| 1560 | С,Щедрина 15а кор,2 | Жилой дом | 0,11317 | 0 | 0 | 0 | 0,11317 |
| 1561 | С,Щедрина 15а кор,3 | Жилой дом | 0,1032 | 0 | 0 | 0 | 0,1032 |
| 1562 | С,Щедрина 2 | ЦТП № 5 | 0,005788 | 0 | 0,011435 | 0 | 0,017223 |
| 1563 | С,Щедрина 2 | Сауна | 0,00493 | 0 | 0 | 0 | 0,00493 |
| 1564 | С,Щедрина 2 | Сауна | 0 | 0 | 0,0363 | 0 | 0,0363 |
| 1565 | С,Щедрина 2 | Баня парилка | 0,00593 | 0 | 0 | 0 | 0,00593 |
| 1566 | С,Щедрина 2 | Прачечная механическая | 0,00892 | 0 | 0 | 0 | 0,00892 |
| 1567 | С,Щедрина 2 | Прачечная самообслуживания | 0,00892 | 0 | 0 | 0 | 0,00892 |
| 1568 | С,Щедрина 2 | Баня моечное | 0,00491 | 0 | 0 | 0 | 0,00491 |
| 1569 | С,Щедрина 2 | Прачечная механическая | 0 | 0 | 0,000605 | 0 | 0,000605 |
| 1570 | С,Щедрина 2 | Баня моечное | 0 | 0 | 0,02904 | 0 | 0,02904 |
| 1571 | С,Щедрина 2а | МУ ДК "Октябрь" | 0,07327 | 0 | 0 | 0 | 0,07327 |
| 1572 | С,Щедрина 3а | Жилой дом | 0,114531 | 0 | 0 | 0 | 0,114531 |
| 1573 | С,Щедрина 3а | Жилой дом | 0,003945 | 0 | 0 | 0 | 0,003945 |
| 1574 | С,Щедрина 3а | Жилой дом | 0 | 0 | 0,03993 | 0 | 0,03993 |
| 1575 | С,Щедрина 3а | Магазин | 0,00856 | 0 | 0 | 0 | 0,00856 |
| 1576 | С,Щедрина 4 | Пождепо | 0,023893 | 0 | 0 | 0 | 0,023893 |
| 1577 | С,Щедрина 4а | Жилой дом | 0,050083 | 0 | 0 | 0 | 0,050083 |
| 1578 | С,Щедрина 5 | Магазин | 0,013353 | 0 | 0 | 0 | 0,013353 |
| 1579 | С,Щедрина 5 | Магазин | 0,015197 | 0 | 0 | 0 | 0,015197 |
| 1580 | С,Щедрина 6а | Кондитерский цех | 0,011047 | 0 | 0 | 0 | 0,011047 |
| 1581 | С,Щедрина 8 | Жилой дом | 0,037593 | 0 | 0,0099 | 0 | 0,047493 |
| 1582 | С,Щедрина 8 | Жилой дом | 0,0605 | 0 | 0,022506 | 0 | 0,083006 |
| 1583 | С,Щедрина 9 | Жилой дом | 0,037294 | 0 | 0,012221 | 0 | 0,049515 |
| 1584 | Спартака 1 | Д/сад № 11 "Земляничка" | 0,069499 | 0 | 0 | 0 | 0,069499 |
| 1585 | Спартака 1 | Д/сад № 11 "Земляничка" | 0 | 0 | 0,019965 | 0 | 0,019965 |
| 1586 | Спартака 10 | Жилой дом | 0,038353 | 0 | 0,015972 | 0 | 0,054325 |
| 1587 | Спартака 12 | Жилой дом | 0,047452 | 0 | 0,01089 | 0 | 0,058342 |
| 1588 | Спартака 14 | Жилой дом | 0,107706 | 0 | 0,026136 | 0 | 0,133842 |
| 1589 | Спартака 16 | Жилой дом | 0,109197 | 0 | 0,027588 | 0 | 0,136785 |
| 1590 | Спартака 4 | Жилой дом | 0,013162 | 0 | 0,002178 | 0 | 0,01534 |
| 1591 | Спартака 6 | Жилой дом | 0,010311 | 0 | 0,002178 | 0 | 0,012489 |
| 1592 | Спартака 9 | Жилой дом | 0,066578 | 0 | 0,007623 | 0 | 0,074201 |
| 1593 | У Громовой 6 | ГБУ | 0,002391 | 0 | 0 | 0 | 0,002391 |
| 1594 | У. Громовой 3 | Школа № 12 | 0,220206 | 0 | 0 | 0 | 0,220206 |
| 1595 | У.Громовой 3 | Школа № 12 | 0 | 0 | 0,00432 | 0 | 0,00432 |
| 1596 | У.,Громовой 4 | Жилой дом | 0,18388 | 0 | 0,05082 | 0 | 0,2347 |
| 1597 | У.Громовой 5 | ЦТП № 6 | 0,02484 | 0 | 0,000198 | 0 | 0,025038 |
| 1598 | У.Громовой 5а | Жилой дом | 0,021108 | 0 | 0,00726 | 0 | 0,028368 |
| 1599 | У.Громовой 5б | Жилой дом | 0,005964 | 0 | 0 | 0 | 0,005964 |
| 1600 | У.Громовой 6 | Жилой дом | 0,176525 | 0 | 0 | 0 | 0,176525 |
| 1601 | У.Громовой 6 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,059532 | 0 | 0,059532 |
| 1602 | У.Громовой 6 | Магазин | 0,008597 | 0 | 0 | 0 | 0,008597 |
| 1603 | У.Громовой 6 | Магазин | 0 | 0 | 0,000787 | 0 | 0,000787 |
| 1604 | Южная 11 | Жилой дом | 0,049144 | 0 | 0 | 0 | 0,049144 |
| 1605 | Южная 13 | Жилой дом | 0,046213 | 0 | 0 | 0 | 0,046213 |
| 1606 | Южная 7 | Жилой дом | 0,049488 | 0 | 0 | 0 | 0,049488 |
| 1607 | Южная 9 | Жилой дом | 0,049203 | 0 | 0 | 0 | 0,049203 |
| Котельная филиала Котласского порта ОАО "Северное речное пароходство" |
| 1608 | 7-го Съезда 4 | Магазин | 0,01761 | 0 | 0 | 0 | 0,01761 |
| 1609 | 7-го Съезда Советов 1 | Жилой дом | 0,00371 | 0 | 0 | 0 | 0,00371 |
| 1610 | 7-го Съезда Советов 1 ф,1 | Жилой дом | 0,025248 | 0 | 0 | 0 | 0,025248 |
| 1611 | 7-го Съезда Советов 10 | Жилой дом | 0,00979 | 0 | 0 | 0 | 0,00979 |
| 1612 | 7-го Съезда Советов 12 | Жилой дом | 0,01151 | 0 | 0 | 0 | 0,01151 |
| 1613 | 7-го Съезда Советов 13 | Жилой дом | 0,009551 | 0 | 0 | 0 | 0,009551 |
| 1614 | 7-го Съезда Советов 1а | Жилой дом | 0,014002 | 0 | 0 | 0 | 0,014002 |
| 1615 | 7-го Съезда Советов 23 | Жилой дом | 0,011659 | 0 | 0 | 0 | 0,011659 |
| 1616 | 7-го Съезда Советов 2а | Жилой дом | 0,008279 | 0 | 0 | 0 | 0,008279 |
| 1617 | 7-го Съезда Советов 3 | Жилой дом | 0,00636 | 0 | 0 | 0 | 0,00636 |
| 1618 | 7-го Съезда Советов 3а | Жилой дом | 0,008361 | 0 | 0 | 0 | 0,008361 |
| 1619 | 7-го Съезда Советов 8 | Жилой дом | 0,00514 | 0 | 0 | 0 | 0,00514 |
| 1620 | Виноградова 1б | Административное здание | 0,01955 | 0,04344 | 0 | 0 | 0,06299 |
| 1621 | Виноградова 1б | Административное здание | 0 | 0 | 0,000396 | 0 | 0,000396 |
| 1622 | Виноградова 2 | Аптека встройка | 0,00523 | 0 | 0 | 0 | 0,00523 |
| 1623 | Виноградова 2 | Аптека пристройка | 0,04308 | 0 | 0 | 0 | 0,04308 |
| 1624 | Виноградова 2 | Аптека | 0 | 0 | 0,000572 | 0 | 0,000572 |
| 1625 | Виноградова 2 | Жилой дом | 0,53739 | 0 | 0 | 0 | 0,53739 |
| 1626 | Виноградова 2 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,217932 | 0 | 0,217932 |
| 1627 | Виноградова 3 | МОУ "Общеобразовательный лицей № 3" | 0 | 0 | 0,013088 | 0 | 0,013088 |
| 1628 | Виноградова 6 | Офис | 0,01475 | 0 | 0 | 0 | 0,01475 |
| 1629 | Виноградова 6 | Магазин | 0,01192 | 0 | 0 | 0 | 0,01192 |
| 1630 | Виноградова 6 | Жилой дом | 0,403381 | 0 | 0 | 0 | 0,403381 |
| 1631 | Кирова 21 | Жилой дом | 0,02454 | 0 | 0 | 0 | 0,02454 |
| 1632 | Кирова 23 | жилой дом | 0,01997 | 0 | 0 | 0 | 0,01997 |
| 1633 | Кирова 25 | Жилой дом | 0,014491 | 0 | 0 | 0 | 0,014491 |
| 1634 | Кирова 25а | Жилой дом | 0,00273 | 0 | 0 | 0 | 0,00273 |
| 1635 | Кирова 27 | Жилой дом | 0,026776 | 0 | 0 | 0 | 0,026776 |
| 1636 | Кирова 27б | Гараж | 0,00989 | 0 | 0 | 0 | 0,00989 |
| 1637 | Кирова 28 | Жилой дом | 0,020987 | 0 | 0 | 0 | 0,020987 |
| 1638 | Кирова 30 | Жилой дом | 0,025672 | 0 | 0 | 0 | 0,025672 |
| 1639 | Кирова 39 | Столярка | 0,01296 | 0 | 0 | 0 | 0,01296 |
| 1640 | Кирова 39 ф, 2 | Жилой дом | 0,047609 | 0 | 0 | 0 | 0,047609 |
| 1641 | Кирова 39 ф, 3 | Жилой дом | 0,048387 | 0 | 0 | 0 | 0,048387 |
| 1642 | Кирова 43 | Жилой дом | 0,075375 | 0 | 0 | 0 | 0,075375 |
| 1643 | Кирова 58 | Магазин | 0,006032 | 0 | 0 | 0 | 0,006032 |
| 1644 | Кирова 58 | Магазин | 0,000991 | 0 | 0 | 0 | 0,000991 |
| 1645 | Кирова 58 | Магазин | 0,023248 | 0 | 0 | 0 | 0,023248 |
| 1646 | Кирова 58 | Магазин | 0,00542 | 0 | 0 | 0 | 0,00542 |
| 1647 | Кирова 58 | Магазин | 0,020429 | 0 | 0 | 0 | 0,020429 |
| 1648 | Кирова 58 | Магазин | 0,00285 | 0 | 0 | 0 | 0,00285 |
| 1649 | Кирова 58 | Магазин | 0,002304 | 0 | 0 | 0 | 0,002304 |
| 1650 | Кирова 58 | Магазин | 0,002878 | 0 | 0 | 0 | 0,002878 |
| 1651 | Кирова 58 | Жилой дом | 0,20879 | 0 | 0 | 0 | 0,20879 |
| 1652 | Кирова 60 | Сбербанк | 0,005101 | 0 | 0 | 0 | 0,005101 |
| 1653 | Кирова 60 | Жилой дом | 0,243579 | 0 | 0 | 0 | 0,243579 |
| 1654 | Кирова 62 | Жилой дом | 0,24822 | 0 | 0 | 0 | 0,24822 |
| 1655 | Кирова 64 | Гараж | 0,045793 | 0 | 0 | 0 | 0,045793 |
| 1656 | Кирова 64 | Почтамт | 0,0869 | 0 | 0 | 0 | 0,0869 |
| 1657 | Кирова 71 | Жилой дом | 0,1861 | 0 | 0 | 0 | 0,1861 |
| 1658 | Кирова 71 | Жилой дом | 0 | 0 | 0,096954 | 0 | 0,096954 |
| 1659 | Кирова 73 | Магазин | 0,01261 | 0 | 0 | 0 | 0,01261 |
| 1660 | Кирова 73 | Магазин | 0,01261 | 0 | 0 | 0 | 0,01261 |
| 1661 | Кирова 73 | Жилой дом | 0,184121 | 0 | 0 | 0 | 0,184121 |
| 1662 | Ленина 17 | Жилой дом | 0,00628 | 0 | 0 | 0 | 0,00628 |
| 1663 | Ленина 19 | Жилой дом | 0,00987 | 0 | 0 | 0 | 0,00987 |
| 1664 | Ленина 19 к,1 | Жилой дом | 0,00401 | 0 | 0 | 0 | 0,00401 |
| 1665 | Ленина 31 | Административное здание | 0,06789 | 0 | 0 | 0 | 0,06789 |
| 1666 | Набережная 12 | Поликлиника | 0,032305 | 0 | 0 | 0 | 0,032305 |
| 1667 | Набережная 6 | Жилой дом | 0,062621 | 0 | 0 | 0 | 0,062621 |
| 1668 | Набережная 8 | Жилой дом | 0,062573 | 0 | 0 | 0 | 0,062573 |
| 1669 | Фрунзе 3 | Жилой дом | 0,010597 | 0 | 0 | 0 | 0,010597 |
| 1670 | Фрунзе 3а | Административное здание | 0,04731 | 0 | 0 | 0 | 0,04731 |
| 1671 | Фрунзе 3а | Гараж | 0,00552 | 0 | 0 | 0 | 0,00552 |
| Котельная ФБУ "Администрация "Севводпуть" |
| 1672 | Лимендское шоссе 5 | Жилой дом | 0,074036 | 0 | 0 | 0 | 0,074036 |
| Котельная ФКУ СИЗО-2 |
| 1673 | Павлова 22 | Жилой дом | 0,068407 | 0 | 0 | 0 | 0,068407 |
| 1674 | Черняховского 21 | Жилой дом | 0,025279 | 0 | 0 | 0 | 0,025279 |
| Котельная ООО "СТВ" |
| 1675 | Воровского 38 | Жилой дом | 0,055888 | 0 | 0 | 0 | 0,055888 |

| № п/п | Адрес | Назначение | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Пар, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Вычегодский |
| 1 | Ульянова 12 | Жилой дом | 0,0730108 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0730108 |
| 2 | Ульянова 14 | Жилой дом | 0,0716067 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0716067 |
| 3 | Ульянова 14а | Жилой дом | 0,0555715 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0555715 |
| 4 | Ульянова 17 | Жилой дом | 0,0637937 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0637937 |
| 5 | Ульянова 19 | Жилой дом | 0,0637937 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0637937 |
| 6 | Ульянова 25 | Жилой дом | 0,1921749 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1921749 |
| 7 | 8 Марта 4 | Жилой дом | 0,42230 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,42230 |
| 8 | 8 Марта 5 | Жилой дом | 0,140503 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,140503 |
| 9 | 8 Марта 10 | Жилой дом | 0,2399603 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,2399603 |
| 10 | 8 Марта 11 | Жилой дом | 0,15920 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,15920 |
| 11 | Театральная 14 | Жилой дом | 0,0819384 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0819384 |
| 12 | Театральная 16 | Жилой дом | 0,0383234 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0383234 |
| 13 | Театральная 18 | Жилой дом | 0,0824138 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0824138 |
| 14 | Ленина 28 | Жилой дом | 0,0475089 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0475089 |
| 15 | Ленина 29 | Жилой дом | 0,083449 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,083449 |
| 16 | Ленина 31 | Жилой дом | 0,0548661 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0548661 |
| 17 | Ленина 33 | Жилой дом | 0,055389 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,055389 |
| 18 | Ленина 35 | Жилой дом | 0,0542522 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0542522 |
| 19 | Молодежная 1 | Жилой дом | 0,0221848 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0221848 |
| 20 | Ленина 39 | МОУ СОШ № 91 | 0,21151 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,21151 |
| 21 | Ленина 39 | Гараж школы № 91 | 0,01395 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,01395 |
| 22 | Пионерская 12 а | Муз.школа | 0,0512035 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0512035 |
| 23 | Ленина 40 | МДОУ № 28 | 0,1039427 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1039427 |
| 24 | Ульянова 20 | Ресторан "Вечерний" | 0,088 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,088 |
| 25 | 8 марта 13 | Административное здание | 0,1528812 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1528812 |
| 26 | Ульянова 15 | Гараж ВОХР | 0,0385611 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0385611 |
| 27 | Ульянова 15 | Контора ВОХР | 0,0426338 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0426338 |
| 28 | Пионерская 11 а | Православный приход | 0,0143185 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0143185 |
| 29 | 8 марта 11 | Магазин | 0,0099161 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0099161 |
| 30 | 8 марта 5 | Магазин | 0,0403282 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0403282 |
| 31 | Ленина 29 | Магазин | 0,0035823 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0035823 |
| 32 | Ленина 30 | Контора ЖКХ | 0,0977411 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0977411 |
| 33 | Ленина 30 | Здан.при ЖКХ | 0,0050967 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0050967 |
| Котельная № 2 п. Вычегодский |
| 34 | Театральная,5 | Жилой дом | 0,04118 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,04118 |
| 35 | Театральная,6 | Жилой дом | 0,03741 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,03741 |
| 36 | Энгельса,54 | Жилой дом | 0,1083 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1083 |
| 37 | Энгельса,56 | Жилой дом | 0,1083 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1083 |
| 38 | Энгельса,58 | Жилой дом | 0,05625 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,05625 |
| 39 | Энгельса,59 | Жилой дом | 0,05625 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,05625 |
| 40 | Энгельса,61 | Жилой дом | 0,05625 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,05625 |
| 41 | Гагарина,4 | Жилой дом | 0,1703679 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1703679 |
| 42 | Гагарина,5 | Жилой дом | 0,1317035 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1317035 |
| 43 | Гагарина,7 | Жилой дом | 0,1352811 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1352811 |
| 44 | Гагарина,9 | Жилой дом | 0,068147 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,068147 |
| 45 | Гагарина,11(Лен.47) | Жилой дом | 0,0692069 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0692069 |
| 46 | Гагарина,13 | Жилой дом | 0,0726346 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0726346 |
| 47 | Гагарина,15 | Жилой дом | 0,0726077 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0726077 |
| 48 | Гагарина,17 | Жилой дом | 0,0662122 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0662122 |
| 49 | Ленина,41 | Жилой дом | 0,0664974 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0664974 |
| 50 | Ленина,42 | Жилой дом | 0,0854524 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0854524 |
| 51 | Ленина,43 | Жилой дом | 0,0752411 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0752411 |
| 52 | Ленина,44 | Жилой дом | 0,0841295 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0841295 |
| 53 | Ленина,45 | Жилой дом | 0,0809462 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0809462 |
| 54 | Ленина,46 | Жилой дом | 0,02828686 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0282868 |
| 34 | Театральная,1 | Жилой дом | 0,1760312 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1760312 |
| 35 | Театральная,2 | Жилой дом | 0,1912654 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1912654 |
| 36 | Театральная,7 | Жилой дом | 0,0830133 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0830133 |
| 37 | Театральная,7а | Жилой дом | 0.2181683 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2181683 |
| 38 | Театральная,8 | Жилой дом | 0,0829513 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0829513 |
| 39 | Театральная,15 | Жилой дом | 0,11119114 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1111911 |
| 40 | Энгельса,55 | Жилой дом | 0,07867 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,07867 |
| 41 | Энгельса,57 | Жилой дом | 0,0790455 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0790455 |
| 42 | Энгельса,63 | Жилой дом | 0,1291796 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1291796 |
| 43 | Энгельса,65 | Жилой дом | 0,2115149 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,2115149 |
| 44 | Энгельса 63 | КУИ | 0,0127 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0127 |
| 45 | Энгельса | Участок благоустройства, гараж | 0,0167 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0167 |
| 46 | Энгельса 63 | Администрация ВАО | 0,0301 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0301 |
| 47 | Ленина 41 | Магазин «Лакомка» | 0,0238 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0238 |
| 48 | Ленина 43 | Магазин «Ветеран» | 0,0146 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0146 |
| 49 | Ленина | КНС | 0,0202 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0202 |
| 50 | Театральная 7а | Магазин «Вино-водка» | 0,0135 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0135 |
| 51 | Театральная 15 | КНС | 0,0215 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0215 |
| 52 | Энгельса 52 | Дом бригад | 0,0422 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0422 |
| 53 | Энгельса 53 | Здание общежития ст. Сольвычегодск | 0,1070 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1070 |
| 54 | Энгельса 54 | Встр. помещение | 0,0183 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0183 |
| 55 | Энгельса 55 | Магазин | 0,0185 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0185 |
| 56 | Энгельса 56 | Магазин «Культтовары» | 0,0168 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0168 |
| 57 | Энгельса 58 | Магазин | 0,0171 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0171 |
| 58 | Энгельса 60 | Здание РТЦ | 0,1745 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1745 |
| 59 | Энгельса 60 | Столярный цех с пристройкой | 0,07 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,07 |
| 60 | Энгельса 60 | Бытовой корпус | 0,0962 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0962 |
| 61 | Энгельса 60 | Гаражи | 0,0181 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0181 |
| 62 | Энгельса 42 | Санитарно-бытовой корп | 0,0699 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0699 |
| 63 | Энгельса | Гараж | 0,0184 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0184 |
| 64 | Театральная 2 а | Вокзал | 0,0486 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0486 |
| 65 | Театральная 2 г | Багажная кладовая | 0,0034 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0034 |
| 66 | Энгельса | Гаражи ГСПК | 0,0011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0011 |
| 67 | Ленина 43 | магазин | 0,0146 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0146 |
| 68 | Ленина 47 | Стомат .клиника | 0,0033 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0033 |
| 69 | Ленина 47 | Магазин | 0,0044 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0044 |
| 70 | Ленина 47 | Магазин | 0,0034 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0034 |
| 71 | Ленина 47 | магазин | 0,0077 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0077 |
| 72 | Энгельса 63 | Мировые судьи | 0,0181 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0181 |
| 73 | Энгельса | гараж | 0,001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,001 |
| Котельная № 3 п. Вычегодский |
| 74 | Гагарина 6 | Жилой дом | 0,19830 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1983 |
| 75 | Гагарина 10 | Жилой дом | 0,26067 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,26067 |
| 76 | Гагарина 12 | Жилой дом | 0,23320 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,2332 |
| 77 | Гагарина 19 | Жилой дом | 0,06621 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,06621 |
| 78 | Загородная 1 | Жилой дом | 0,31949 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,31949 |
| 79 | Ленина 50 | Жилой дом | 0,15920 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1592 |
| 80 | Ленина 51 | Жилой дом | 0,24552 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,24552 |
| 81 | Ленина 52 | Жилой дом | 0,17997 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,17997 |
| 82 | Ленина 53 | Жилой дом | 0,4743183 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,474318 |
| 83 | Ленина 54 | Жилой дом | 0,19327 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,19327 |
| 84 | Серегина 4 | Жилой дом | 0,260552 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,260552 |
| 85 | Театральная 17 | Жилой дом | 0,080016 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,080016 |
| 86 | Ульянова 22 | Жилой дом | 0,2626752 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,262675 |
| 87 | Ульянова 24 | Жилой дом | 0,2570902 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,25709 |
| 88 | Ульянова 26 | Жилой дом | 0,2095279 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,209528 |
| 89 | Ульянова 26а | Жилой дом | 0,32700 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,327 |
| 90 | Ульянова 28 | Жилой дом | 0,32900 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,329 |
| 91 | Ульянова 29 | Жилой дом | 0,18389 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,18389 |
| 92 | Энгельса 67 | Жилой дом | 0,19830 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1983 |
| 93 | Энгельса 69 | Жилой дом | 0,23100 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,231 |
| 94 | Ленина 53а | Жилой дом | 0,517522 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,517522 |
| 95 | Загородная 6а | Жилой дом | 0,3515848 | 0,000000 | 0,025279 | 0,000000 | 0,376864 |
| 96 | Ленина 55 | Жилой дом | 0,32497 | 0,000000 | 0,035616 | 0,000000 | 0,360586 |
| 97 | Ленина 57 | Жилой дом | 0,3201018 | 0,000000 | 0,0224036 | 0,000000 | 0,342505 |
| 98 | Ленина 57а | Жилой дом | 0,32498824 | 0,000000 | 0,0344671 | 0,000000 | 0,359455 |
| 99 | Ленина 58 | Жилой дом | 0,4985629 | 0,000000 | 0,0551473 | 0,000000 | 0,55371 |
| 100 | Ленина 59 | Жилой дом | 0,2828896 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,28289 |
| 101 | Ленина 62 | Жилой дом | 0,4267086 | 0,000000 | 0,0338926 | 0,000000 | 0,460601 |
| 102 | Ленина 64 | Жилой дом | 0,4678365 | 0,000000 | 0,0539984 | 0,000000 | 0,521835 |
| 103 | Серегина 1 | Жилой дом | 0,22497 | 0,000000 | 0,0218292 | 0,000000 | 0,246799 |
| 104 | Серегина 3 | Жилой дом | 0,4283018 | 0,000000 | 0,0379138 | 0,000000 | 0,466216 |
| 105 | Театральная 7а | Жилой дом | 0,0287226 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,028723 |
| 106 | Ульянова 33а | Жилой дом | 0,2903615 | 0,000000 | 0,0390627 | 0,000000 | 0,329424 |
| 107 | Энгельса 73 | Жилой дом | 0,3816568 | 0,000000 | 0,0212547 | 0,000000 | 0,402912 |
| 108 | Энгельса 75 | Жилой дом | 0,4861258 | 0,000000 | 0,0557218 | 0,000000 | 0,541848 |
| 109 | Гагарина 12 | Детская поликлиника | 0,077107 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,077107 |
| 110 | Ленина 51 | Молодежный центр | 0,0115846 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 111 | Ульянова 20 | МДОУ № 109 | 0,09966 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,09966 |
| 112 | Ульянова 31 | МОУ СОШ № 4 | 0,2048 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,2048 |
| 113 | Ульянова 33 | МДОУ № 109 | 0,1744117 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1744117 |
| 114 | Энгельса 67а | МДОУ № 54 | 0,0977957 | 0,000000 | 0,02148 | 0,000000 | 0,1193 |
| 115 | Спортклуб "Салют" |  | 0,4685 | 0,000000 | 0,0045 | 0,000000 | 0,473 |
| 116 | Ленина 53 а | Служба благоустройства | 0,0085 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0085 |
| 117 | Загородная 4а | МДОУ № 28 | 0,04685 | 0,000000 | 0,0223 | 0,000000 | 0,06915 |
| 118 | Ульянова 24 | Детская библиотека | 0,0180 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,018 |
| 119 | Ленина 53 а | ОМВД "Котласский" | 0,0265 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0265 |
| 120 | Ленина 60 | МДОУ 54 | 0,1117 | 0,000000 | 0,0215 | 0,000000 | 0,1332 |
| 121 | Энгельса 73 | Взрослая поликлиника | 0,0422 | 0,000000 | 0,0008 | 0,000000 | 0,043 |
| 122 | Ульянова 37 | Учебный комплекс ПУ-4 | 1,5967 | 0,000000 | 0,0884 | 0,000000 | 1,6851 |
| 123 | Ульянова 37 | Общежитие ПУ-4 |  | 0,000000 |  | 0,000000 | 0 |
| 124 | Ульянова 33 | Спецшкола | 0,0443 | 0,000000 | 0,0268 | 0,000000 | 0,0711 |
| 125 | Ульянова 33 | Спецшкола (гараж) | 0,0037 | 0,000000 | 0,0268 | 0,000000 | 0,0305 |
| 126 | Ульянова 30 | Психо-неврологический диспансер | 0,3224 | 0,000000 | 0,0632 | 0,000000 | 0,3856 |
| 127 | Ленина 62 | КУИ | 0,0028 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0028 |
| 128 | Энгельса 75 | КУИ | 0,0185 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0185 |
| 129 | Энгельса 75 | Детская библиотека | 0,0037 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0037 |
| 130 | Загородная 1 | КУИ | 0,0098 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0098 |
| 131 | Загородная 1 | магазин | 0,005 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,005 |
| 132 | Загородная 1 | Почта России | 0,00404 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00404 |
| 133 | Загородная 1 | магазин | 0,0199 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0199 |
| 134 | Ленина 50 | Магазин | 0,00752 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00752 |
| 135 | Ленина 50 | Магазин | 0,02 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,02 |
| 136 | Ленина 52 | КУИ | 0,00517 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00517 |
| 137 | Ленина 52 | Магазин | 0,00519 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00519 |
| 138 | Ленина 52 | Магазин | 0,0050 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,005 |
| 139 | Ленина 52 | Магазин | 0,00465 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00465 |
| 140 | Ленина 52 | Аптека | 0,00874 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00874 |
| 141 | Ленина 50 | СЭС | 0,0209 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0209 |
| 142 | Ленина 53а | Магазин | 0,0025 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0025 |
| 143 | Ленина 53а | Магазин | 0,00942 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00942 |
| 144 | Ленина 54 | магазин | 0,0687 |  | 0,000000 | 0,000000 | 0,0687 |
| 145 | Ульянова 24 | Спорт. зал | 0,00367 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00367 |
| 146 | Ленина 50 | Автошкола | 0,02 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,02 |
| 147 | Ульянова 24 | Магазин | 0,00389 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00389 |
| 148 | Ульянова 24 | Магазин | 0,0150 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,015 |
| 149 | Ульянова 22 | Магазин | 0,00609 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00609 |
| 150 | Ульянова 22 | Магазин | 0,002 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,002 |
| 151 | Ульянова 22 | Парикмахерская | 0,00376 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00376 |
| 152 | Ульянова 22 | Магазин | 0,00268 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00268 |
| 153 | Ульянова 22 | Магазин | 0,000427 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000427 |
| 154 | Ленина 52 а | павильон | 0,0144 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0144 |
| 155 | Ленина 54 а | павильон | 0,0181 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0181 |
| 156 | Ульянова 22 | Парикмахерская | 0,0018781 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,001878 |
| 157 | Ульянова 22 | Парикмахерская | 0,0018781 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,001878 |
| 158 | Ленина 52 | Магазин | 0,0228 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0228 |
| 159 | Загородная 6а | Мясной цех | 0,0296 | 0,000000 | 0,0148 | 0,000000 | 0,0444 |
| 160 | Энгельса 73 | Швейная мастерская | 0,0012 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0012 |
| 161 | Ленина 59 | ПАО Ростелеком | 0,04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,04 |
| 162 | Ленина 53 а | КУИ | 0,0227 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0227 |
| 163 | Ленина 62 | магазин | 0,0093 | 0,000000 | 0,0012 | 0,000000 | 0,0105 |
| 164 | Ленина 62 | магазин | 0,0092 | 0,000000 | 0,0012 | 0,000000 | 0,0104 |
| 165 | Ленина 62 | офис | 0,0112 | 0,000000 | 0,0001 | 0,000000 | 0,0113 |
| 166 | Ленина 64 | магазин | 0,012 | 0,000000 | 0,0009 | 0,000000 | 0,0129 |
| 167 | Серегина 3 | Магазин | 0,0115 | 0,000000 | 0,006 | 0,000000 | 0,0175 |
| 168 | Серегина 3 | Магазин | 0,0115 | 0,000000 | 0,006 | 0,000000 | 0,0175 |
| 169 | Ленина 59 | Магазин | 0,0166 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0166 |
| 170 | Ульянова 33а | КНС | 0,0164 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0164 |
| 171 | Энгельса 73 | Почта России | 0,024 | 0,000000 | 0,006 | 0,000000 | 0,03 |
| 172 | Энгельса 75 | Магазин | 0,0015 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0015 |
| 173 | Энгельса 75 | Магазин | 0,0094 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0094 |
| 174 | Энгельса 75 | сауна | 0,0108 | 0,000000 | 0,0028 | 0,000000 | 0,0136 |
| 175 |  | Очистные сооружения | 0,315 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,315 |
| 176 | Энгельса 75 | Ритуальные услуги | 0,01 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,01 |
| 177 |  | Котельная | 0,1234 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,1234 |
| 178 |  | КНС | 0,0232 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0232 |
| Котельная № 4 п. Вычегодский |
| 179 | Ульянова,5 | Жилой дом | 0,2428 | 0,000000 | 0,01877 | 0,000000 | 0,26157 |
| 180 | Ульянова,7 | Жилой дом | 0,4170 | 0,000000 | 0,00751 | 0,000000 | 0,42451 |
| 181 | Ульянова,9 | Жилой дом | 0,3333 | 0,000000 | 0,01716 | 0,000000 | 0,35046 |
| 182 | Ульянова,10 | Жилой дом | 0,5062 | 0,000000 | 0,02842 | 0,000000 | 0,53462 |
| 183 | Ульянова,12 | Жилой дом | 0,0000 | 0,000000 | 0,00385 | 0,000000 | 0,00385 |
| 184 | Ульянова,14 | Жилой дом | 0,0000 | 0,000000 | 0,00605 | 0,000000 | 0,00605 |
| 185 | Ульянова,15а | Жилой дом | 0,3277 | 0,000000 | 0,01823 | 0,000000 | 0,34593 |
| 186 | Загородная,3 | Жилой дом | 0,4098 | 0,000000 | 0,03378 | 0,000000 | 0,44358 |
| 187 | Крупской,6 | Жилой дом | 0,0765 | 0,000000 | 0,00429 | 0,000000 | 0,08079 |
| 188 | Парковая,4 | Жилой дом | 0,0755 | 0,000000 | 0,00858 | 0,000000 | 0,08408 |
| 189 | Парковая,12(1) | Жилой дом | 0,0038 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0038 |
| 190 | 8е Марта,10 | Жилой дом | 0,0000 | 0,000000 | 0,02198 | 0,000000 | 0,02198 |
| 191 | 8е Марта,11 | Жилой дом | 0,0000 | 0,000000 | 0,01394 | 0,000000 | 0,01394 |
| 192 | Загородная,2 | Жилой дом | 0,3272 | 0,000000 | 0,01984 | 0,000000 | 0,34704 |
| 193 | Ульянова,13 | Жилой дом | 0,4710 | 0,000000 | 0,01716 | 0,000000 | 0,48816 |
| 194 | Ленина,2 | Жилой дом | 0,0599 | 0,000000 | 0,00330 | 0,000000 | 0,0632 |
| 195 | Ленина,16а | Жилой дом | 0,0213 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0213 |
| 196 | Ленина,18 | Жилой дом | 0,0440 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,044 |
| 197 | Ленина,21 | Жилой дом | 0,0444 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0444 |
| 198 | Лермонтова,17(1) | Жилой дом | 0,0030 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,003 |
| 199 | Матросова 4(1) | Жилой дом | 0,0038 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0038 |
| 200 | Матросова,6 | Жилой дом | 0,0074 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0074 |
| 201 | Матросова,8(2) | Жилой дом | 0,0029 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0029 |
| 202 | Матросова,13(2) | Жилой дом | 0,0093 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0093 |
| 203 | Матросова,14(3,4) | Жилой дом | 0,0093 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0093 |
| 204 | Энгельса,9 | Жилой дом | 0,0167 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0167 |
| 205 | Фурманова,12 | Жилой дом | 0,3186 | 0,000000 | 0,02574 | 0,000000 | 0,34434 |
| 206 | Матросова 5 | Жилой дом | 0,0187 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0187 |
| 207 | Матросова 7(1) | Жилой дом | 0,0031 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0031 |
| 208 | Лермонтова 20(1) | Жилой дом | 0,0030 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,003 |
| 209 | Матросова 3 (2) | Жилой дом | 0,0038 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0038 |
| 210 | Загородная,1 | Жилой дом | 0,0000 | 0,000000 | 0,02627 | 0,000000 | 0,02627 |
| 211 | Ульянова,29 | Жилой дом | 0,0000 | 0,000000 | 0,01287 | 0,000000 | 0,01287 |
| 212 | Парковая 3 | Жилой дом | 0,0034 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0034 |
| 213 | Ульянова,3 | Жилой дом | 0,2716 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,2716 |
| 214 | Ульянова,2 | Жилой дом | 0,2689 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,2689 |
| 215 | Ленина 39 | Школа № 91 | 0,0000 | 0,000000 | 0,0149 | 0,000000 | 0,0149 |
| 216 | Медицинская 12 | Школа N 75 | 0,1897 | 0,000000 | 0,0000 | 0,000000 | 0,1897 |
| 217 | Ульянова 31 | Школа № 4 | 0,0000 | 0,000000 | 0,0114 | 0,000000 | 0,0114 |
| 218 | Ульянова 27 | Дом Культуры | 0,2132 | 0,000000 | 0,0000 | 0,000000 | 0,2132 |
| 219 | Энгельса 9 | ФГКУ 2 отр противопож сл | 0,0169 | 0,000000 | 0,0000 | 0,000000 | 0,0169 |
| 220 | Ленина 17 | Детский сад | 0,0197 | 0,000000 | 0,0001 | 0,000000 | 0,0198 |
| 221 | Ульянова | Спортклуб "Салют" | 0,00000 | 0,000000 | 0,0017 | 0,000000 | 0,0017 |
| 222 | Гагарина 12 | Детская поликл | 0,00000 | 0,000000 | 0,0027 | 0,000000 | 0,0027 |
| 223 | Ульянова 20 | МДОУ№ 109 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0286 | 0,000000 | 0,0286 |
| 224 | Ульянова 33 | МДОУ № 109 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0267 | 0,000000 | 0,0267 |
| 225 | Ленина 17 корп.8 | ФГУЗ "ФЦГЭ по ж.д. трансп." | 0,0397 | 0,000000 | 0,0003 | 0,000000 | 0,04 |
| 226 | Ульянова 25 | Дом Спорта | 0,2399 | 0,000000 | 0,06973 | 0,000000 | 0,30963 |
| 227 | Ульянова 25 | Гараж Д.Спорта | 0,0022 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0022 |
| 228 | Ульянова 21 | Здание НОД-6 | 0,2569 | 0,000000 | 0,01953 | 0,000000 | 0,27643 |
| 229 | Ульянова 21 | Гараж НОД-6 | 0,0040 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,004 |
| 230 | Ленина 23 фл. 1 | Контора НГЧ | 0,0552 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0552 |
| 231 | Ульянова 23 | Дом Связи | 0,1739 | 0,000000 | 0,00546 | 0,000000 | 0,17936 |
| 232 | Ленина 17 | Корпус № 2(стацион) | 0,0527 | 0,000000 | 0,00248 | 0,000000 | 0,05518 |
| 233 | Ленина 17 | Корпус № 1(поликл) | 0,4685 | 0,000000 | 0,00926 | 0,000000 | 0,47776 |
| 234 | Ленина 17 | Корпус № 5(зубопр.) | 0,0086 | 0,000000 | 0,00021 | 0,000000 | 0,00881 |
| 235 | Фурманова 12 | магазин | 0,0064 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0064 |
| 236 | Ленина 17 | Архив НОД-6 | 0,0164 | 0,000000 | 0,00023 | 0,000000 | 0,01663 |
| 237 | Ленина 17 | Корпус № 7(гараж) | 0,0171 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0171 |
| 238 | Ленина 17 | Корпус № 7(МОБ) | 0,0073 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0073 |
| 239 | Парковая 7 | Адм.-быт.зд. | 0,4685 | 0,000000 | 0,04681 | 0,000000 | 0,51531 |
| 240 | Энгельса 42 | Гараж ПЧ-27 | 0,0601 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0601 |
| 241 | Энгельса 42 | Контора ПЧ-27 | 0,1896 | 0,000000 | 0,00574 | 0,000000 | 0,19534 |
| 242 | Ульянова 15 | Гараж ВОХР |  | 0,000000 | 0,00032 | 0,000000 | 0,00032 |
| 243 | Энгельса 42 | Здание кладовой для автомотрисы | 0,0040 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,004 |
| 244 | Энгельса 42 | Здание гаража для дрезин ПМС 324 | 0,0338 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0338 |
| 245 | Энгельса 42 | Здание гаража для автомотрисы | 0,0071 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0071 |
| 246 | Энгельса 42 | Здание механических мастерских | 0,0022 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0022 |
| 247 | Энгельса 42 | Здание гаража для ВПРМ | 0,0024 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0024 |
| 248 | Ульянова 15 | Контора ВОХР | 0,0000 | 0,000000 | 0,00172 | 0,000000 | 0,00172 |
| 249 | Ульянова 15 а | Сбербанк | 0,0382 | 0,000000 | 0,00034 | 0,000000 | 0,03854 |
| 250 | Ульянова 7 | НОД-6 | 0,0606 | 0,000000 | 0,00023 | 0,000000 | 0,06083 |
| 251 | Парковая 5 | Здание адсинистр | 0,0676 | 0,000000 | 0,00093 | 0,000000 | 0,06853 |
| 252 | Ульянова 27 а | Кафе"Спорт" | 0,0083 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0083 |
| 253 | Ульянова 5 | Магазин | 0,0920 | 0,000000 | 0,00086 | 0,000000 | 0,09286 |
| 254 | Ульянова 6 | Жилой дом | 1,2913 | 0,000000 | 0,05553 | 0,000000 | 1,34683 |
| 255 | 8 марта 11 | магазин |  | 0,000000 | 0,00065 | 0,000000 | 0,00065 |
| 256 | Загородная 2 | ООО "Центральный" | 0,0810 | 0,000000 | 0,00323 | 0,000000 | 0,08423 |
| 257 | Ленина 18 | баня | 0,0472 | 0,000000 | 0,01164 | 0,000000 | 0,05884 |
| 258 | Ульянова 5 | "Севергазбанк" | 0,0949 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0949 |
| 259 | Парковая 5 | Гараж | 0,0084 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0084 |
| 260 | Ульянова 5 | магазин | 0,0321 | 0,000000 | 0,00002 | 0,000000 | 0,03212 |
| 261 | Ульянова 5 | магазин | 0,0036 | 0,000000 | 0,00066 | 0,000000 | 0,00426 |
| 262 | Ульянова 5 | магазин | 0,0849 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0849 |
| 263 | Загородная 1 | магазин | 0,0009 | 0,000000 | 0,00016 | 0,000000 | 0,00106 |
| 264 | Загородная 1 | Почта России | 0,00000 | 0,000000 | 0,00032 | 0,000000 | 0,00032 |
| 265 | Загородная 1 | магазин | 0,00000 | 0,000000 | 0,00085 | 0,000000 | 0,00085 |
| 266 | Загородная 1 | магазин | 0,00000 | 0,000000 | 0,00093 | 0,000000 | 0,00093 |
| 267 | Загородная 1 | магазин | 0,00000 | 0,000000 | 0,00002 | 0,000000 | 0,00002 |
| 268 | Ульянова 9 | аптека | 0,0197 | 0,000000 | 0,00004 | 0,000000 | 0,01974 |
| 269 | Ульянова 5 | магазин | 0,0063 | 0,000000 | 0,00004 | 0,000000 | 0,00634 |
| 270 |  | Гараж | 0,1305 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,1305 |
| 271 |  | Произв.корпус | 0,2694 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,2694 |
| 272 |  | Склад | 0,1626 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,1626 |
| 273 |  | Бытов.помещение | 0,0022 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0022 |
| 274 |  | Проходная | 0,0015 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0015 |
| 275 | Матросова 12 | Склад | 0,0059 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,0059 |
| 276 |  | Котельная больн.гор. | 0,0129 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0129 |
| 277 |  | Котельная | 0,1325 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,1325 |
| 278 |  | ЦТП | 0,0384 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0384 |

# Text boxes

Уборщик производственных

и служебных помещений

Юридический отдел

Ремонтно-эксплутационный участок

Производствено-экономический

отдел

Заместитель главного

инженера

Специалист по работе с населением

Бухгалтерия

Отдел кадров

Специалист по ОТ и ТБ

Инженер-энергетик

КТС

Главный

инженер

Специалист

Директор